Исходные данные

| Наименование процесса для очистки газовых выбросов | Производительность м3/г | Концентрация пыли г/м3 | Температура газа, ºС | Степень очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Литейные цеха | 38000, песчаные формы | 12 | 43 | 99,5 |

Введение

1. Литейные цеха входят, как в состав машиностроительных предприятий, так и в состав отдельных литейно-металлургических производств.

В результате процесса разливки металла в формы, в атмосферу выделяются твердофазные загрязнения, содержащие оксиды: металлов, алюминия, кремния и ряда других элементов.

Газовые выбросы формируются за счет общественной вентиляции в цехе, а затем централизовано подаются на очистку.

2. В литейном производстве для процесса используется жидкий металл, соединения которого относятся ко II или III группе токсичности. Формировочные силикаты, содержащие материалы с содержанием SiO2>70 по своему действию на организм относятся к III группе токсичности. Таким образом, промежуточные и исходные материалы, по своей токсичности относятся ко II-III группам.

3. При осуществлении процесса разлива металла в атмосферу выделяется пыль, содержащая оксиды металла, оксиды кремния, сажевые частицы и газообразные вещества в виде оксидов серы, азота, углерода.

| Вредная примесь | Класс опасности | ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Оксид железа | 4 | 6 |
| Пыль с содержанием SiO2>70% | 3 | 1 |
| Углеродная пыль с примесью SiO2 от 10 до 70% | 4 | 2 |
| Металл (чугун) | 4 | 6 |
| Оксид углерода | 4 | 20 |

Характеристика технологии изготовления отливок в литейных цехах.

Задачей литейного производства является изготовление из металлов металлических сплавов изделий-отливок, имеющих разнообразные очертания и предназначенных для использования в различных целях.

Отливки после механической обработки составляют почти половину массы деталей всех машин, механизмов, приборов и аппаратов выпускаемых разными отраслями машино и приборостроения. Литьем изготовляют также отдельные части строительных сооружений, транспортных устройств и т.п.

Сущность литейного производства сводится к получению жидкого, т.е. нагретого выше tº плавления, сплава нужного состава и необходимого качества и заливки его в заранее приготовленную форму. При охлаждении же затвердевает и в твердом состоянии сохраняет конфигурацию той полости, в которую он был залит. В процессе кристаллизации и охлаждения сплава формируются основные механические и эксплуатационные свойства отливки, определяемые макро- и микро структур сплава, его плотностью, наличием и расположением в нем не металлических включений, развитием в отливке внутренних напряжений, вызванных неодновременным охлаждением ее частей и др.

Литейная технология может быть реализована различными способами. Весь цикл изготовления отливки состоит из ряда основных и вспомогательных операций, осуществляемых как параллельно, так и последовательно в различных отделения литейного цеха. Модели, стержневые ящики и другую оснастку изготовляют, как правило, в модельных цехах.

Литейная разовая песчаная форма в большинстве случаев состоит из двух полуформ: верхней и нижней, которые получают уплотнением формовочной смеси вокруг соответствующих частей (верхней и нижней) деревянной или металлической модели в специальных металлических рамках-опоках. Модель отличается от отливки размерами, наличием формовочных уклонов, облегчающих извлечение модели из формы, и знаковых частей, предназначенных для установки стержня, образующего внутреннюю полость (отверстие) в отливке. Стержень изготовляют из смеси, например песка, отдельные зерна которого скрепляются при сушке или химическом отверждении специальными крепителями (связующими).

В верхней полуформе с помощью соответствующих моделей выполняется воронка и система каналов, по которым из ковша поступает литейный сплав в полость формы, и дополнительные полости – прибыли.

После уплотнения смеси модели собственно отливки, литниковой системы и прибылей извлекают из полуформ. Затем в нижнюю полуформу устанавливают стержень и накрывают верхней полуформой. Необходимая точность соединения обеспечивается штырями и втулками в опоках. Перед заливкой сплава во избежание поднятия верхней полуформы жидким расплавом опоки скрепляют друг с другом специальными скобками или на верхнюю опоку устанавливают груз.

В разовых песчаных формах производят ~ 80% всего объема выпуска отливок. Однако точность и чистота их поверхности, условия труда, технико-экономические показатели не всегда удовлетворяют требованиям современного производства.

В связи с этим все более широкое применение находят специальные способы литья: по выплавляемым (выжигаемым) моделям, под давлением, центробежным способом, вакуумным всасыванием и т.д. Отливки различных размеров, сложности и назначения из сплавов, существенно отличающихся по своим свойствам, нельзя изготовлять одинаковыми способами.

В связи с этим получили распространение разнообразные технологические процессы, отличающиеся приемами.

Разработка чертежей модели и стержневых ящиков

Разработка чертежа отливки

Чертеж детали

Изготовление полуформ и стержней

Сушка (отверждение полуформ и стержней)

Сборка формы

Заливка формы

Затвердевание сплава, охлаждение в форме

Выбивка отливок из формы

Отделение литников, прибылей, очистка поверхности, удаление стержней

Термообработка

Повторная очистка поверхности

Контроль отливки

Подготовка исходных шихтовых материалов

Выплавка сплава и его перегрев

Внепечная обработка расплава

Подготовка исходных формовочных материалов

Приготовление формовочных смесей

Технологический процесс получения отливок в розовой песчаной форме

Характеристика сырья, используемого в литейном производстве.

Формовочные материалы:

К формовочным материалам относятся все материалы применяемые для изготовления разовых литейных форм и стержней. Различают исходные формовочные материалы и формовочные смеси.

Основными исходными материалами для большинства разовых форм являются песок и глина, вспомогательными – связующие добавки:

- противопригарные;

- увеличивающие газопроницаемость, податливость, текучесть и пластичность смеси;

- уменьшающие прилипаемость смесей.

Формовочные смеси приготавливают из исходных формовочных материалов и из смесей, ранее уже находившихся в употреблении (отработанные формовочные смеси). Исходные формовочные материалы завод получает из вне.

В зависимости от назначения смеси разделяют на формовочные смеси, стержневые смеси и вспомогательные смеси.

Правильный выбор формовочных смесей в литейном производстве имеет очень большое значение, т.к. формовочные смеси влияют на качество получаемых отливок.

К числу формовочных песков относят пески, образованные зернами тугоплавких, прочных и твердых минералов. На практике, главным образом, применяются пески образованные зернами кварца.

Кварц обладает высокой огнеупорностью (1713 ºС), прочностью и твердостью (по шкале Мооса - 7). Кварц является одной из форм существования кремнезема (SiO2). Благодаря тугоплавкости, высоким механическим качеством, низкой химической активности, а также в следствии низкой стоимости, кварцевые пески широко применяют как основу формовочных и стержневых смесей.

Природные кварцевые  пески не бывают свободными от загрязняющих  примесей; зерен полевого шпата, частиц слюды и других минералов. Полевой шпат и слюда содержат окислы щелочных и щелочно-земельных металлов. Эти минералы менее тугоплавки, чем кварц и способны вместе с кварцем и окислами залитого Me образовывать сложные легкоплавкие  силикаты (например: типа n SiO2 m FeO p Na2O).

В природных кварцевых песках часто содержится глина. Если эта глина обладает высокими качествами, то такая примесь может рассматриваться как полезная.

Глина является связующим материалом в формовочных и стержневых смесях. Обволакивая зерна песка, она связывает их и таким образом придает смеси необходимые прочность и одновременно пластичность. Минералогический состав глины различный, в общем виде его можно записать: m Al2O3 ∙ n SiO2 ∙ aH2O. Основным компонентом глины является каолинит Al2O3 ∙2H2O ∙ 2SiO2.  В природных формовочных песках содержание глины колеблется в пределах 2-50%. С помощью глины как связывающего материала нельзя обеспечить высокие физико-механические свойства стержней, которые выполняют внутренние полости в отливках. Поэтому для приготовления стержневых смесей используют самые разнообразные связующие – масляные и растительные масла и их заменители: декстрин, сульфоритно-дрожжевая бражка, жидкое стекло, синтетические смолы и др.

Из противопригарных материалов чаще всего используют графит, циркон, пылевидный кварц и порошок каменного угля. Противопригарные добавки вводят в смеси для уменьшения образования пригара на отливках.

Для увеличения податливости и газопроницаемости стержней в стержневые смеси вводят древесные опилки.

Литейные сплавы.

В большинстве случаев отливки изготовляют из  металлических сплавов, а не из чистых металлов. Это  объясняется тем, что эксплуатационные и особенно литейные свойства многих чистых металлов хуже чем сплавов.

Металлическими сплавами называются системы, состоящие (металлов или неметаллов). Так основой стали является железо. Кроме железа в стали также содержаться неметаллические (углерод, сера, фосфор) и металлические (марганец, хром и др.) примеси. Примеси делятся на легирующие (специальные), постоянные (неизбежные) и случайные. Легирующие примеси вводятся в сплав преднамеренно, чтобы придать ему необходимые эксплуатационные или технологические свойства. Например для повышения прочности и твердости чугуна и стали в них добавляют марганец, хром, ванадий. Для повышения жидкотекучести чугуна при художественном литье в него добавляют фосфор. Постоянными называются примеси, наличие которых, обусловлено технологией получения сплава. Например, в чугуне постоянной примесью является сера, переходящая в чугун из кокса. Случайной примесью в сером ваграночном чугуне может быть например медь, пришедшая из лома шихты.

Металлы и сплавы, применяемые в промышленности делятся на 2 группы – черные и цветные. Черными металлами называется железо и сплавы на его основе. Цветными – все остальные металлы и сплавы.

Характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В литейном производстве на 1 т. отливок образуется от 1 до 3 т. отходов, включающих отработанную и неиспользованную смесь, шлаки, пыль, газы. Хотя основная часть отходов – это отработанные смеси и шлаки, наибольшую опасность представляют именно пыль и газы, в связи с трудностью их улавливания, обезвреживания и удаления. А их количество при производстве 1 т. отливок из стали или чугуна примерно составляет: пыли – 50 кг., углеводородов – 1 кг., оксида углерода (II) – 250 кг., оксида серы (II) – 1,5-2 кг., кроме того выделяется ряд других вредных газов, таких как фенол, формальдегид, ацетон, бензол и др., общее количество которых хотя и невелико, однако представляет опасность из-за их токсичности.

В газах, удаляемых от литейного оборудования и выбрасываемых в атмосферу, содержатся пыль, состоящая в основном из мелкодисперсных частичек, содержание свободного оксида кремния в которых достигает 60%. Поэтому среди населения, прилегающих к заводу территорий, появляется возможность возникновения пылевых профессиональных заболеваний.

Эффективность очистки пылегазовых выбросов.

Обеспыливание выбрасываемого из литейного цеха воздуха производится с помощью различного типа пылеосадительных устройств, различных по принципу действия и эффективности. К ним относятся пылеосадительные камеры, аппараты сухой инерционной и мокрой очистки, тканевые и электрические фильтры.

Применение пылеочистителей дает возможность не только добиться очистки отходящих газов от пыли, но и повторно использовать ранее выбросившуюся пыль.

Из токсичных газов, выделяющихся при плавке металлов, сушке форм и стержней, заливке форм металлом на первом месте стоит СО. Основной способ уменьшения количества СО, поступающего в окружающее пространство, дожигание его до оксида углерода (IV). Больше сложности возникает при обезвреживании токсичных газов, отходящих от стержневых сушилок и установок, производящих стержни с использованием холоднотвердеющих смесей, и в других процессах, основанных на применении синтетических  смол в составе формовочных и стержневых смесей. В состав этих газов входят различные альдегиды, ароматические углеводороды, спирты, оксид азота, серы, углерода и фосфора, аммиак, цианиды и другие вещества.

Существующие способы обезвреживания газов основаны на химическом связывании вредных веществ, их адсорбции и абсорбции и т.п. К одному из наиболее перспективных в настоящее время способов относится католическое окисление отходящих газов в контактных аппаратах на специальных катализаторах при температуре 200-500 ºС.

Составление технологической схемы очистки газовых

выбросов и сточных вод.

Очистка газовых выбросов от пыли  литейных цехов может производится с использованием аппаратов мокрой очистки (пенный газопроливатель и барабанный вакуум-фильтр) и аппаратов сухой очистки (циклон).

Технологическая схема мокрой очистки включает в себя6 пенный газопроливатель (1), насос для откачки суспензии (2), насос для подачи осветленной воды (3), барабанный вакуум-фильтр (4), запорную арматуру (5) и вентилятор для подачи загрязненного воздуха (6).

Технологическая схема сухой очистки.

Она включает: циклон и вентилятор для подачи загрязненного газа.

Расчет циклона.

Основным размером циклона любой конструкции является диаметр аппарата. Для нахождения диаметра нам необходимо знать объем проходящего через циклон газа и скорость прохождения газа через циклон.

Скорость газа на входе в циклон W1 по практическим данным составляет от 14 до 18 м/с, а скорость газа в самом циклоне принимается в пределах заданных соотношением:

W2=(0,2−0,35)W1

Примем скорость газа на входе в циклон 18 м/с, а скорость газа в циклоне W2=0,35W1, тогда скорость газа в циклоне будет равна:

W2=0,35⋅18=6,3мс

Так как воздух поступает при t=43 ºC, определим объем воздуха при этой температуре, используя соотношение:

P0V0T0=P1V1T1	;	P0=P1	;	V1=V0⋅T1T0

V1=38000273+43273=43985,3м3час

Диаметр циклона определим по формуле:

D=4Vπω⋅3600

D=443985.33,14⋅6,3⋅3600=1,57м

Примем ближайшую стандартную величину диаметра 1,6 м.

Минимальный диаметр частиц оседающих в циклоне определим по формуле

Dмин=μ(R1−R2)π⋅n⋅ρч⋅Wг

где:

R1	-	радиус циклона;

R2 	-	радиус выхлопной трубы циклона ;

R2=(0,5-0,6) R1; R2=0,5R1=0,5∙1,6=0,8

μ	-	вязкость газовой фазы;

n	-	число кругов движения частиц, принимается в пределах от 2 до 3, примем n=3;

ρч	-	плотность газа в циклоне.

Определим вязкость газовой фазы для заданной температуры t=43ºС.

μ=μ0273+CT+C⋅(T273)32

С=111

μ0=17,72∙10-6 Па∙с

μ=17,72⋅10−6273+111316+111⋅(316273)3=19,85⋅10−6Па⋅с

Dмин=19,85⋅10−6⋅(1,6−0,8)3,14⋅3⋅2900⋅6,3=92,2⋅10−12=9,6⋅10−6м=9,6мкм

Гидравлическое сопротивление циклона определим по формуле:

Δρ=ξ⋅Wг2⋅ρг2

где:

ρг	-	плотность газа при t=43 ºС, будет определятся по формуле

ρг=ρ0⋅273Т	;	ρ0=1,293кгм3

ρг=1,293⋅273273+43=1,117кгм3

ξ	-	коэффициент сопротивления циклона, ξ=105

Δρ=105⋅6,32⋅1,1172=2327,5мм2

По результатам расчета выберем циклон ЦН-15, с сопротивлением 105 Па, и эффективностью очистки, при минимальном диаметре частиц 9,6 мкм, 87%.

Расчет пенного газопромывателя.

Так как заданная концентрация пыли равна 12 г/м3, то мы рассматриваем однополочный газопромыватель.

Самым важным технологическим параметром является скорость газа. При высокой скорости наблюдается унос жидкой фазы (брызгоунос). Верхним пределом скорости газового потока является 3 м/с. Сильный брызгоунос наблюдается при скорости более 3,5 м/с. Нижний предел скорости газа, при котором возникает слой пены на полке, лежит в пределах 0,8-1,2 м/с.

Таким образом оптимальное значение скорости газа выбирают в пределах 2,2-2,8 м/с.

Так как объем газа задан при нормальных условиях, пересчитаем его на процесс, протекающий при 43 ºС.

W43=V0⋅T1T0

W43=38000⋅(273+43)273=43985,3м3час

Определяем площадь поперечного сечения промывателя:

f=V433600⋅Wг;

где:

Wг	-	скорость газа в аппарате, принимаем Wг=2,3 м/с.

f=43985,33600⋅2,3=5,31м2

В прямоугольном аппарате обеспечивается лучшее распределение воды, поэтому примем прямоугольный аппарат размером 2·2,7 м с подачей воды через центральный диффузор.

При очистке газов от пыли, при температуре газа менее 100 ºС, расчет количества воды приводим по уравнению материального баланса. Расход воды в промывателе складывается из расхода воды, идущего в утечку и расхода воды идущего на слив с решетки.

Количество воды протекающей через решетку, определяется заданным составом суспензии Т:Ж выбирается в пределах 5,5-9,5 : 1.

При Т:Ж < 1 : 5 может происходить забивание решетки пылью; Т:Ж > 1 : 10 нерационально из-за больших объемов растворов и суспензии.

Количество уловленной в аппарате пыли рассчитывается по формуле:

ωуг=V0(Cвх−Свых)

где:

Свх	-	концентрация пыли на входе в аппарат;

Свых 	-	концентрация пыли на выходе.

Так как степень очистки аппарата 99,5%, то:

Cвых=12⋅0,5100=0,6гм3=0,0006кгм3

ωуг=38000(0,012−0,0006)=433,2кгчас

Примем Т:Ж = 1 : 8 = 0,125кг.пыли1кг.воды

Количество воды, необходимой для образования суспензии определяется по формуле:

ωв=К⋅ωуг1000⋅С

где:

С	-	концентрация пыли в суспензии;

К	-	коэффициент распределения между утечкой и сливной водой, выраженной отношением пыли, попадающей в утечку, к общему количеству пыли.

ωв=0,7⋅433,21000⋅0,125=2,43м3час

Количество воды приходящейся на 1м2 решеток, определяется по уравнению:

ωв.у.=ωвf

ωв.у.=2,435,4=0,45м3м2⋅ч

Вследствие трудности определения параметров решетки, по заданной утечке, и учитывая испарение воды, после ее протекания через решетку, принимаем коэффициент запаса К3=1,5.

ωв.р.=ωв.у.⋅К3

ωв.р.=0,45⋅1,5=0,675м3м2час или 0,675м3м2час⋅5,4м2=3,65м3час

Количество сливной воды определяется по формуле:

ωсл=i⋅b

где:

b	-	ширина решетки перед сливом, м;

I	-	интенсивность потока воды на сливе (0,8-2,2 м3/м·ч), примем i=1м3/м·час.

ωсл=2,0⋅1=2,0м3ч

Так как вода сливается на обе стороны, то:

ωсл=2,0⋅2=4,0м3ч

Общее количество воды:

ωсл=4,0⋅3,65=7,65м3ч

Учитывая простоту изготовления выберем проливатель с решеткой с круглыми отверстиями. Рекомендуемая скорость газа в отверстиях 8-13 м/с. Полагаем, что количество очищенного газа не увеличивается, примем W0=12мc.

Тогда отношение площади свободного сечения решетки к площади сечения аппарата:

f0f=WгW0⋅Z

где:

Z	-	коэффициент, учитывающий, что 5% сечения решетки занимают, опоры, переливные стенки и др.

f0f=2,312⋅0,95=0,2

По таблице выбираем газопромыватель: тип аппарата ~ 40, как обеспечивающего очистку заданного количества газа, с расходом воды 12 м3/с, площадью сечения решетки 5,6 м2, высота аппарата – 5750 мм.

Для обеспечения работы аппарата при колебаниях нагрузки примем высоту порога hп=25 мм.

Габаритная высота газопромывателя складывается из следующих параметров:

- надрешоточная высота h1=1 м;

- подрешоточная высота h2=1 м;

- высота бункера hб=2 м.

Общая высота аппарата без учета штуцеров: h1 + h2 + hб = 1+1+2 = 4 м.

Определим диаметр штуцера для подвода газа по формуле:

d1=4VгW1⋅3600⋅3,14

где:

W1	-	скорость газа на входе в аппарат, примем W1=15 м/с.

d1=4⋅43985,33.14⋅3600⋅15=1м

Принимаем диаметр выходного штуцера также d2 = 1 м.

Діаметр штуцера для подвода воды определяем по формуле:

d3=4⋅ωв3,14⋅3600⋅Wв

где:

Wв	-	скорость воды на входе, примем Wв = 2 м/с

d3=4⋅7,653,14⋅3600⋅2=3,7⋅10−2м

Принимаем диаметры штуцеров для ввода вывода суспензии одинаковыми и равными 40 мм.

Расчет вентилятора.

В основе выбора насоса и вентилятора для заданных условий работы лежат экономические требования. Они заключаются в том, чтобы насос или вентилятор и их приводные двигатели работали при наибольшем КПД и при этом были дешевыми. Общий метод решения задачи выборов насосов и вентиляторов для заданных условий работы состоит в следующем: для того, чтобы определить давление, которое должен развивать насос или вентилятор необходимо провести расчет потерь давления в трубопроводе по формуле:

Δρ=(1+λld+ξ)ρω22+ρgh

где:

λ	-	коэффициент гидравлического трения;

l	-	длина участка трубопровода;

∑ξ	-	сумма местных сопротивлений;

ρ	-	плотность вещества, проходящего по трубопроводу;

ω	-	скорость;

g	-	ускорение свободного падения;

h	-	высота.

Для того, чтобы найти λ, сначала необходимо вычислить число Рейнольдса, по формуле:

Re=ρωdμ

где:

μ	-	вязкость среды, μ0 газа = 17,72·10-6 Па·с

Вязкость газа при 43 ºС равна = 19,85·10-6 Па·с

Re=1,117⋅10⋅1,219,85⋅10−6=675264,4 - поток турбулентности;

λ=0,3164Re=0,3164675264,4=0,01

Δp=(1+0,01⋅31,2+0,15)⋅1,117⋅1022=656,2Па=66,9кгм2

По таблице выбираем центробежный вентилятор ЦН-70 ~ 10А с КПД 65%, мощностью 20 кВт.

Расчет и подбор насосов.

а) насос для откачки суспензии;

Чтобы определить давление, которое должен создавать насос разделим участок на отдельные участки с одинаковым расходом суспензии и определим потери сопротивления на каждом участке. Тогда общее давление на каждом будет равно:

ΔPоб=ΔP1⋅2+ΔP2+ΔP3

1) Re=ω⋅ρ⋅dμ ; Re=3⋅1120⋅0,0151,151⋅10−3=43788>10000 поток турбулентний

λ=0,316443788=0,02

ΔP1=(1+0,025,70,015+1,2+0,42)1120⋅322=51508,8Па

2) Re=3⋅1120⋅0,021,151⋅10−3=58384Па поток турбулентний

λ=0,316458384=0,02

ΔP2=(1+0,0210,02+0,42)1120⋅322=12196,8Па

3) Re=3⋅1120⋅0,031,151⋅10−3=87576Па поток турбулентний

λ=0,316487576=0,018

ΔP3=(1+0,0182,70,03+0,22+1,2)1120⋅322=20361,6Па

ΔPоб=2⋅51508,8+12196,8+20361,6=135576Па=12,35м

По таблице выбираем насос марки 1½ К-6 2900

б) насос для подачи осветленной воды

1) Re=ω⋅ρ⋅dμ ; Re=3⋅1000⋅0,02517,9⋅10−4=11899,4 поток турбулентний

λ=0,316441899,4=0,022

ΔP1=(1+0,0224,20,025+8)1000⋅322+1000⋅9,8⋅4,2=57132Па+41160Па=98292Па

2) Re=1000⋅0,03⋅317,9⋅10−4=50279,3 поток турбулентний

λ=0,316450279,3=0,02

ΔP2=(1+0,0220,03+8+1,2+0,1)1000⋅322=52349,99Па

ΔPоб=98292+52350=150642Па=15,37м

По таблице выбираем насос марки 1½ К-6 2900.

Примем такой же насос для подачки воды из трубопроводы из трубопровода.

Расчет барабанного вакуум-фильтра.

Пересчитаем константу К, которая учитывает изменения вакуума.

β=К0К1=B0B1	;	β=600510=1,17

К1=К0⋅β		;	К1=11,2⋅1,17=13,1дм6мч⋅с

Определяем удельную производительность зоны фильтрования приняв время фильтрования τ=32 с.

Основное уравнение фильтрования:

V2+2V⋅c=К⋅τ

где:

V	-	удельная производительность;

К	-	константа фильтрования, учитываются сопротивление осадка;

С	-	константа фильтрования, учитывающая сопротивление фильтрующей перегородки.

V2+2⋅6⋅V−13.1⋅32=0

Решая квадратною уравнение получим:

V=−12+122+4⋅13,1⋅322=15,34дм3м2−за32с

а за 1 секунду Vуд составит:

Vуд=Vτ=15,3432=0,48дм3м2⋅с

Пересчитаем заданную производительность по суспензии на производительность по фильтрату.

При влажности осадка в 34% соотношение влажного и сухого осадка:

m=11−Woc

где:

Woc	-	влажность осадка в долях единицы.

m=11−0,34=1,52

Расход суспензии:

ωс=ωвс⋅ρс	;	ωс=7,65⋅1120=8579,2кгчас

Определим массовую долю твердой фазы в суспензии:

8093,2−100%

433,2−х

х=433,2⋅1008093,2=5,35%

Масса влажного осадка:

ωос=ωс⋅х⋅m	;	ωос=8579,2⋅0,0535⋅1,52=697,66кгч

Масса фильтрата

ωф=ωс−ωос

ωф=8579,2−697,66=7881,54кгчас

При плотности фильтра ρ=1000 кг/м3

Vф=7881,541000=7,88м3час или 7,883600=2,19⋅10−3мс

Необходимая поверхность в зоне фильтрования составит:

Fф=VфVуд	;	Fф=2,19⋅10−30,482⋅10−3=4,5м2

Так как в обычных вакуум-фильтрах поверхность зоны фильтрования составляет 30-35% от общей поверхности, то общая поверхность фильтра

будет равна:

F=Fф0,35=4⋅50,35=12,85м2

По таблице принимаем фильтр диаметром D=1,6 м, длиной L=2м и площадью фильтрования F=10 м.

Уточнение выбранной схемы основного очистного оборудования с коротким описанием работы.

Данные расчетов показали, что для очистки пылегазовых выбросов от литейных цехов, удобнее взять пенный газопромыватель, у которого степень очистки выше чем у циклона. Для заданного объема газа 38000 м3/час достаточно взять один аппарат, т.к. и один аппарат может обеспечить очистку заданного количества газа. Нам также нужен насос для подачи и вентилятор для подачи загрязненного воздуха.

Описание уточненной схемы

Загрязненный аз подается в подрешеточное пространство вентилятором. Насосом вода из водопровода подается на решетку газопромывателя. Образующийся шлам попадает в бункер и через штуцера для отвода суспензии по трубопроводу подается на барабанный вакуум-фильтр. Осветленная вода возвращается в процесс газоочистки насосом, а шлам идет на утилизацию.

Утилизация и рекуперация отходов.

Утилизация формовочных песков.

В настоящее время применяют смеси, поэтому не существует универсального способа регенерации.

Регенерация смеси в отличии от регенерации песка представляет собой технологический процесс подготовки отработанной смеси в целях повторного ее использования.

Регенерация песка представляет собой технологический процесс извлечения зерновой основы песка из отработанной смеси.

Регенерация песка делится на несколько групп:

- Механическая;

- Термическая;

- Гидравлическая;

- Естественная;

- Комбинированная;

Технологический цикл состоит из нескольких этапов:

- Подготовка обработанной смеси.

- Отделение пленки связывающего от поверхности зерен песка.

- Сепарация – представляет собой удаление пылевидных фракций из зерновых основ песка.

Основной операцией при подготовке отработанной формовочной смеси является ее дробление и отделение металла.

Смесь начинает дробиться при выбивке отливок. Далее она помещается в дробильные установки, пройдя которые просеивается. Попутно с этим из  смеси удаляется металл. В качестве оборудования применяются выбивные решетки, вальцовые дробилки и другие виды дробилок. Удаление металла осуществляется с помощью магнитных сепараторов.

Просеивание осуществляется на грохотах. При гидрорегенерации дробление осуществляется струей воды.

Второй этап является главным и определяет название метода регенерации. Механическая регенерация возможна в том случае, когда силы адгезии меньше чем пленка связывающего материала, при этом пленка связывающего должна быть достаточно хрупкой.

Силами адгезии определяется степень склеивания между предметами. В том случае, если пленка является эластичной. Отделение пленки связывающего может осуществляться несколькими способами:

- Механическое перетирание;

- Механический удар;

- Пневмоудар.

Термическая регенерация. Ее сущность состоит в нагреве отработанной смеси до 650-1000 ºС, в выдержке при этой температуре в окислительной атмосфере и охлаждении песка.

Для термической регенерации используются печи различных конструкций:

- Барабанные печи;

- Шахтные печи;

- печи кипящего слоя.

Гидрогенерация. При этом процессе отработанная смесь после предварительной подготовки поступает на отливку пленки связывающего. Отливку песчаной пульпы осуществляют различными способами:

- В проточной воде;

- В гидроциклонах;

- В оттирочных машинах, в которых песчано-водная смесь интенсивно перемешивается.

После отливки осуществляется сепарация и высушивание. Перед высушиванием производится обезвоживание.

Естественная регенерация – выдерживание песка в естественных условиях. Отработанная смесь после извлечения из нее металла складывается на открытых площадках и выдерживается в атмосферных условиях несколько лет.

Продолжительность выдерживания зависит от  вида используемого связующего. Регенерация осуществляется благодаря колебаниям температуры. Изменение tº приводит к отделению пленки связывающего вследствии разности коэффициентов термического расширения. Отдельная пленка вымывается складками. Многие органические связующие разлагаются биологически. полученный песок может использоваться в литейном производстве, в строительстве.

Материальный баланс сырья и материалов, используемых в литейном производстве.

| Приход | Расход |
| --- | --- |
| газ на очистку 38000 м3/ч при н.у. пыль в газе 433,2 кг/ч Вода: осветленная 7427,9 кг/ч светлая 222,06 кг/ч | очищенный газ 38000 м3/ч при н.у. пыль в газе 2,166 кг/ч шлам 653,08 кг/ч пыль 431,034 кг/ч вода 222,06 кг/ч Вода: осветленная 7427,9 кг/ч |
| газ 38000 м3/ч пыль 433,2 кг/ч вода 7649,96 | газ 38000 м3/ч пыль 433,2 кг/ч вода 7649,96 |

Вывод.

По результатам расчетов, проведенных в данной курсовой работе, для очистки пылегазовых выбросов от пыли литейных цехов была выбрана мокрая схема очистки с использованием пенного газопромывателя и барабанного вакуум-фильтра. Для откачки суспензии необходимо взять насос марки 1½К-62900, такой же насос возьмем и для подачи осветленной воды.

Для подачи загрязненного воздуха выбран центробежный вентилятор ЦН-70 10А.

Сточные воды образующиеся в литейных цехах, сбрасываются в систему городской канализации.

Список литературы.

- Аксенов П.И. Оборудование литейных цехов – Москва: Машиностроение, 1977 - 510 с.

- Воздвиженский В.М., Грачев В.А., Спасский В.В. Литейные сплавы и технология их плавки в машиностроении – Москва: Машиностроение, 1984 - 431 с.

- Дорошенко С.П. Комовник Т.Ч., Макаревич А.П. Литейное производство: Введение в специальность – Киев: Вища школа, 1987 -182 с.

- Ладыжский Б.Н., Орешкин В.Д., Сухарчук Ю.С. Литейное производство – Москва: Машиностроение, 1953 – 207 с.

- Литейное производство: Учебник для вузов. Под редакцией Михайлова А.М. – Москва.: Машиностроение, 1987 – 255 с.