Расчет электрических нагрузок фабрики.

Таблица 2. 3

| # Наименование объекта | # Катего рия | Номинал мощн. Pном,кВт | К-т спр. | tg ϕ | Расчетная нагрузка по фабрике |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pp,кВт | Qр,кВар | Sр,кВа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Нагрузка ниже 1000 в. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Фабрика. | 2 | 2826 | 0,7 | 0,75 | 1407 | 1055,25 | 1758,75 |
| 2.Пульпонасосная cтанция. | 2 | 36 | 0,5 | 0,88 | 9 | 7,9 | 11,98 |
| 3.Насосная станция 1-го подъема. | 2 | 18 | 0,9 | 0,75 | 174,6 | 130,95 | 218,25 |
| 4.Насосная оборотной воды. | 2 | 18 | 0,5 | 0,88 | 4 | 3,52 | 5,33 |
| 5.Сифонный водозабор. | 2 | 60 | 0,95 | 0,88 | 57 | 50,16 | 75,9 |
| 6.Участок ремонтных работ. | 2 | 71 | 0,35 | 0,62 | 23 | 14,26 | 27 |
| Освещение. | 3 | 580 | 0,9 | 0,48 | 522 | 250,6 | 579 |
| Суммарная нагрузка ниже 1000 в. |  |  |  |  | 2196,6 | 1512,64 | 2667 |
| Суммарные потери в трансформаторах. |  |  |  |  | 53,94 | 266,7 |  |
| Нагрузка выше 1000 в. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Фабрика. | 2 | 1260 | 0,85 | 0,48 | 1071 | 518,7 | 1190 |
| 2.Пульпонасосная cтанция. | 2 | 800 | 0,85 | 0,48 | 340 | 163,2 | 377 |
| 3.Насосная оборотной воды. | 2 | 1260 | 0,8 | 0,48 | 756 | 362,88 | 838,6 |
| Суммарная нагрузка выше 1000 в. |  |  |  |  | 4415,2 | 2815,72 | 5236,46 |
| Итого по фабрике с учетом Крн = 0,9 |  |  |  |  | 3973,7 | 2533,878 | 4712,8 |

ЧИСЛО , МОЩНОСТЬ И ТИП ТРАНCФОРМАТОРОВ.

ТАБЛИЦА 2. 4

| Наименование объекта | Sр, кВа | n*Sном.тр | Кз | Тип трансформатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Фабрика. | 1758,75 | 4x630 | 0.7 | ТМ 630/6 |
| 2.Насосная станция 1-го подъема. | 218,25 | 2x160 | 0.7 | ТМ 160/6 |
| 3.Насосная оборотной воды и сифонный водозабор. | 81,23 | 1x100 | 0.8 | ТМ 100/6 |
| 4.Освещение. | 579 | 1x630 | 0.9 | ТМ 630/6 |