ветвях находятся по выражению:

Iij = (Ui – Ui)Yуij.					(4.10)

Алгоритм позволяет расчитать и токи КЗ за ветвями, оканчивающимися точкой КЗ. Данные ветви узловой проводимости не учитываются. Ток КЗ и напряжение в I – м узле при КЗ за такой ветвью находятся по формулам:

Ii = Uн.c./(Zcc + Zn);					(4.11)

Ui = Uнi – U н.c. Zic/(Zcc +Z n)			(4.12)

Где Zn – сопротивление ветви, которая заканчивается точкой	 КЗ.

Результаты расчетов токов КЗ для обоих вариантов даны в приложении.  Как видно из результатов расхождения не существенны.

отчет по схеме с напряжением в цепи ниже 1кВ

общие параметры схемы :

Базисная мощность: Sb          = 10.000 MBA

Номинальная мощность КЗ ЭС: Sc = 10.000 MBA

Номииальное напряжение: Un     = 400.000 В

Трансформатор (Т1):

Тип ТСЗ-160/10

Напряжение КЗ =   5.500 %

Номитальная мощность=0.160 MBA

Потери активной мощности при КЗ=2.700кВ

Рубильник (S1):

Переходное  сопротивление =   0.000 мОм

Автомагические выключатели :

| Пемен • | ¦ га,[м0м] | 1 ха,[м0м] | 1rka,[м0м] |
| --- | --- | --- | --- |
| SF1 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
| SF2 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
| SF3 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
| SF4 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
| SF5 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
| SF6 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
| SF7 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
| SF8 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
| SF9 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
| SF10 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |

Шины и кабельные линии :

| 1 Элемен | r,[м0м] | х,[м0м] | 1,[м] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ш1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ш2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ШЗ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KL1 | 0.130 | 0.700 | 20.000 |
| KL2 | 0.130 | 0.700 | 30.000 |
| KL3 | 0.130 | 0.700 | 58.300 |
| KL4 | 0.130 | 0.700 | 37.000 |
| KL5 | 0.130 | 0.700 | 62.500 |
| KL6 | 0.130 | 0.700 | 69.800 |
| KL7 | 0.130 | 0.700 | 45.500 |
| KL8 | 0.130 | 0.700 | 72.000 |
| KL9 | 0.130 | 0.700 | 78.000 |

Асинхронные двигатели :

| 'хемек • | Рпош,[кВт] | 1 kpd | Соs |
| --- | --- | --- | --- |
| AD1 AD2 AD3 AD4 | 158.000 142.700 132.800 107.100 | 1 0.920 1 0.920 1 0.920 1 0.920 | 0.90 0.90 0.90 0.90 |

Сопротиление ЭС: Хс=1.000 рaчетные  сопротивления элементов

| Элемент | Хе, [мОм] | Re, [мОм] |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 52.347 | 16.875 |
| SF1 | 2.900 | 0.500 |
| SF2 | 2.900 | 0.500 |
| SF3 | 2.900 | 0.500 |
| SF4 | 2.900 | 0.500 |
| SF5 | 2.900 | 0.500 |
| SF6 | 2.900 | 0.500 |
| SF7 | 2.900 | 0.500 |
| SF8 | 2.900 | 0.500 |
| SF9 | 2.900 | 0.500 |
| SF10 | 2.900 | 0.500 |
| Ш1 | 0.000 | 0.000 |
| Ш2 | 0.000 | 0.000 |
| Ш3 | 0.000 | 0.000 |
| KLI | 2.600 | 14.000 |
| KL2 | 3.900 | 21.000 |
| KL3 | 7.580 | 40.800 |
| KL4 | 4.810 | 25.900 |
| KL5 | 8.120 | 43.700 |
| KL6 | 9.070 | 48.800 |
| KL7 | 5.910 | 31.800 |
| KL8 | 9.360 | 50.400 |
| KL9 | 10.340 | 54.600 |

# Отчет по схеме напряжением в цепи вьше 1кВ

Общие параметры схемы :

Базисная мощность: Sb  =  10.000 MBA

Мощность К3 ЭС: Sk      = 100.000 MBA

Наприжени» ЭС: Ues   = 110.000 кВ

Базисное напряжение: Ub =   6.300 кВ

Базисный ток: 16(110)  =  0.052 кА

Базисный ток: 16(10)     =  0.902 кА

Трансформатор (Т1):

Тип  =ТМН 6300/115

Напряжение КЗ =  10.500 %

Номинальная мощность  6.300 MBA

Линии :

| Элемент | Xud,[Ом/км] | 1,км |
| --- | --- | --- |
| ВЛ1 | 0.400 | 10.000 |
| KL1 | 0.063 | 0.050 |
| KL3 | 0.063 | 0.050 |
| KL5 | 0.400 | 0.186 |
| КL8 | 0.400 | 0.045 |
| КL10 | 0.400 | 0.110 |
| KLII | 0.063 | 0.050 |

Асинхронные двигатели :

| Элемент | Pnom,[кВт]¦ | Kpd | Cos |
| --- | --- | --- | --- |
| АД1 | 1 630.000 1 | 1 0.940 1 | 0.91 1 |
| АД2 | 1 0.000 1 | 1 0.000 1 | 0.00 1 |
| АД3 | 1 0.000 1 | 1 0.000 1 | 0.00 1 |
| АД4 | 1 630.000 1 | 1 0.940 1 | 0.91 1 |

Синхронные двигатели :

| Элементы | Snom,[кВт] | Xd |
| --- | --- | --- |
| СД1 | 0.000 | 0.000 |
| СД2 | 0.000 | 0.000 |
| СДЗ | 0.000 | 0.000 |
| СД4 | 0.000 | 0.000 |

Расчетные  сопротивления элементов

ЭС:              Хс =0.100

L1	          X = 4.400

Т1	          Х = 0.167

KL1		Х = 0.000

KL3		Х = 0.000

KL5		Х = 0.004

KL8		Х = 0.000

KL10		Х = 0.000

KL11		Х = 0.000

СД1		Х = 0.000

СД2		Х = 0.000

СДЗ	 	Х = 0.000

СД4		Х = 0.000

Расчетные	токи асинхронных двигателей

АД1	Iad = 70.099

АД4	Iad = 70.099

Tоки КЗ

Kl	Ik = 5.825 кА

К2	Ik = 2.712 кА

КЗ	Ik » 3.536 кА

К4	Ik = 3.336 кА

К5	Ik = 3.323 кА

Кб	Ik = 3.235 кА

Ударные токи КЗ :

Kl	iy = 15.883 кА

К2	iy = 6.830 кА

КЗ	iy = 6.870 кА

К4	iy = 7.826 кА

К5	iy = 7.876 кА

Кб	iy = 7.845 кА

5. ЫБОР И ПРОВЕРКА КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 кВ.

5.1.Расчет и выбор защитных устройств высоковольтной сети.

Для защиты всех оходящих   линий к установке принимаю комплектные распределительные устройства (шкафы КРУ), которые предчазны  для  приема  и  распределения  электроэнергии трехфазнго  переменного тока промышленной частоты, состоят из набора типовых шкафов и поставляются заводом - изготовителем в полностыо смонтированном виде со всей аппаратурой и всеми соединени ми главных и вспомогательных цепей.tt рас? ределительных устройствах 6000 В установим ячейки типа К-59 не базе галомаслянного выключателя ВК -10- 20/бЗОУЗ;»•• РУ ( ЮОВ обогатительной фабрики -14 дат;

ti РУ ( ЮОВ пульпонасосной станции -10 шт;к РУ ( ЮОВ насосной станции оборотной воды -13 шт;Ныбо| КРУ сводим в таблицы (5.1);(5.2);(5.3); для обогатительной фабрики, » ульпонасосной станции и насосной станции оборотной воды.

5 2. Проверка на устойчивость основного электрооборудования высоковольтной схемы.

После выбора комплектных распределительных устройств, а также определения токов короткого замыкания, необходимо проверить выбранное сечение кабелей на термическую стойкость и токам короткого замыкания.

Воздействие тока КЗ учитывают только при выборе сечения кабельных  линий защищаемых релейной защитой.    Кабели, защищаемые   токоограничивающими   предохранителями,  на термическую стойкость к токам КЗ не проверяют, так как время срабатывания  предохранителя   мало и выделившееся тепло не в состоянии нагреть кабель до опасной температуры.  Термическая стойкость к токам КЗ сечение определяется по формуле, мм2.

__

Fт =I*tn/Km;			                                             (6.4)

где I - установившееся значение тока КЗ, А;

tn - приведенное время К3, с;

Кт-  температурный  коэффициент,  учитывающий  ограничение допустиимой температуры нагрева жил кабеля ( принимая   Кт= 95, та63,4[6],с1/2  /мм 2

tn = tг1,a – tn1 n							(6.5)

где tn,a - апериодическая составляющая времени	тока КЗ (принимая tn

0.2 [6]),с

tг,а	 0,05(’’)2,								(6.6)

где	 - отношение начального сверхпереходного тока КЗ к установившемуся току КЗ принимаю  = 0,18[4].

tг,а	= 0,05*0,182= 0,002с;

tn 0,002+0,2= 0,202с

После расчета сечения по формуле (6.4), за стандартное термически стойкое сочетание принимается ближайшее меньшее сечение к расчетной величие Fт. Такое решение обусловлено ошибкой в сторону завышения, заложенной в методе расчета.

Для примера рассмотрим проверку кабельной линии ст РУ 6000В фабрики до  цеха рудоподготовки.

Установившееся   значение тока КЗ для проверки этого кабеля составляет 3,522 кА (точка КЗ). Тогда по формуле (6.4):

_____

3522*0.202

Fт =  = 16,7 мм 2

95

Ближайшее  меньшее стандартное сечение 16 мм2 и из расчета видно, что ранее выбранно выбранное данное сечение кабеля 35 мм2 по условиям термической стойкости  токами КЗ проходит по условиям.

Проверка  сечения остальных кабельных линий производится аналогично, поэтому сведена в таблицу 5.4

Произведем  проверку выбранного сечения сборных шин РУ 6000В ГПП.

Кт=91 А* с 112 / мм2 принимаем по таб. 3.14 [7].

Тогда находим по формуле (3.26) термически стойкое к токам КЗ сечение  сборных шин.

_____

5800*0,202

Fт =  = 28,6  мм2

91

Из расчета видно, что ранее выбранное сечение сборных шин проходит по условию . По таб 10.6[2] принимаю к прокладке кабель марки ААШВ сечением  = 35 мм2, Iдоп == 125 А.

Iдоп	=125 >  Iр=57,8А.

Iдоп	> 138,72/1,3= 106 А;

После  расчетов токов КЗ производим проверку выбранного сечения кабеля по термической устойчивости к токам КЗ.

Выбор сечения кабельной линии от РУ6000В фабрики до насосной стаиции oборотной воды:

100

Iр =  = 9 А;

3*6,3

Iав = 9*1,4 =12,8 А;

Fэ  9/1,4 = 6,4 мм2

По таб. 10 [2] принимаем к прокладке кабель марки ААШв сечением F =10 мм2   Iдоп = 60А.

Iдоп  = 60А > Iр =9А;

Iдоп  > 12,8/1,5 =9,8 А;

После проверки  видно , что все ранее выбранные кабели (их сечение) проходят по  условиям проверки устойчивости к токам КЗ.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ КРУ ФАБРИКИ.

### ТАБЛИЦА 5.1

| ## Условие выбора | Расчетные данные | Каталожные |
| --- | --- | --- |
| Uc.ном Uном | 6кВ | 10 kb |
| I расч Iном | 135,3 А | 630 А |
| Iк  Inp.c | 5,8 | 20 кА |
| Iуд  inp.c | 15,9 | 51 кА |
| Int Iотк.ном | 5,8 | 20 кА |
| 2Int+int 2*Iотк.ном*(1+ ном) | 5,4 | 33,4 кА |
| кI2пр.т*tт | 1,5 кА2 * с | 1200 кА^с |

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ КРУ ПНС. 							ТАБЛИЦА 5.2

| Условие выбора | Расчетные данные | Каталожные |
| --- | --- | --- |
| Uc.номUном | 6кВ | 10 kb |
| I расч Iном | 70 А | 630 А |
| Iк  Inp.c | 3,49 | 20 кА |
| iуд iпp.c | 6,76 | 51 кА |
| Int  Iотк.ном | 3,49 | 20 кА |
| 2*int + iat 2*Iотк.ном*(1+  ном) | 5,33 | 33,4 кА |
| к  I2пр.т*tт | 1,46 кА2с | 1200 кА2с |

#### СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ КРУ НАСОСНОЙ

СТАНЦИИ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ.

ТАБЛИЦА 5.3

| Условие выбора | Расчетные данные | Каталожные |
| --- | --- | --- |
| Uc.ном  Uном | 6кВ | 10 kb |
| I расч  Iном | 52,2 А | 630 А |
| Iк  Iпp.c | 3,56 | 20 кА |
| iуд  iпp.c | 6,89 | 51 кА |
| Iпt  I отк.ном | 3.56 | 20 кА |
| 2*Iпт+ iаt2*Iотк.ном*(1+ном) | 5,44 | 33,4 кА |
| кI2np.т*tт | 1,52 кА2с | 1200 кА2с |

ПРОВЕРКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА ТЕРМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ

К ТОКАМ КЗ.

ТАБЛИЦА 5.4

| ###### Кабельная линия | Минимальное сечение по термической стойкости, мм | Ранее выбранное 2 сечение, мм | Принятое сечение,мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### РУ 6000В Фабрикн-цех рудоподготовки | 3х16 | 3х35 | 3х35 |
| РУ 6000В Фабрики-цех обогащения | 3х16 | 3х35 | 3х35 |
| РУ 6000В Насосной оборотной воды-хвостовое хозяйство | 3х16 | 3х10 | 3х16 |
| РУ 6000В Фабрики-безшаровые мельиицы | 3х16 | 3х50 | 3х50 |
| РУ 6000 В ПНС-агрегат иал. | 3х16 | 3х16 | 3х16 |
| РУ 6000В Насосной оборотной воды-агр. | 3х16 | 3х16 | 3х16 |

6 ВЫБОР И ПРОВЕРКА КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,4 кВ.

6.1.Расчет и выбор защитных устройств низковольтной сети.

Для защиты электропотребителей от токов короткого замыкания и перегрузки используются автоматические выключатели (АВ) и плавкие предохранители. Так как в цехе есть потребители первой категории, то для их защиты от токов короткого замыкания используем АВ, а от перегрузок будут предохранять магнитные пускатели, установленные около двигателя.

Выбор  АВ производится по следующим условиям:

-для  всех видов: Iн  Iо;

Освещени : Iн  (1,2—1,3)Iо;

Iн  Iаа			                                                          (6.1);

- для двигателей нагрузки:  Iн  Iо;

Iуэм     1,25 * Iддо		                                               (6.2);

Для питающих кабелей линий: Iн нm * 1,4

Iуэ   1,5 Innи                                                                          (6.3);

В пожароопасном помещении необходимы два вида защиты: защита от токов КЗ и защита от перегрузок. Для защиты от токов КЗ и перегрузок реобходимо знать ток уставки электромагнитного и теплового расцепителей;

Iyэм  = 1,25 * Iпик;

Где  Iпик = Iр + 5* Iдв max - много двигателей;

Iпик =5* Iо - мало двигателей.

Iт= (1,2—1,3) * Iр;

где Ip - pacчетный (номинальный) ток.

Пример расчета и выбора АВ для токарно-винторезного