Расчёт регулирующего органа.

Исходные данные:

# Регулируемая среда:			сухой природный газ

Максимальный расход:			630 м3/час

Минимальный расход:			200 м3/час

Температура среды:			10оС

Внутренний диаметр трубопровода:		100 мм

Перепад давления в сети:		0,5 кгс/см2

Плотность среды:				0,6795 кг/м3

- Определение кинематической вязкости среды:

 = /										[xxx c. 34]

 = 1,603*10-6

где:

 - динамическая вязкость среды

 - плотность среды

- Определение потери давления в линии при расчётном максимальном расходе:

л = пр + м								[xxx c. 269]

л = 2330,5 Па

где:

пр – потеря давления на прямых участках трубопровода при максимальном расходе, Па.

м - потеря давления в местных сопротивлениях при максимальном расходе, Па.

пр =  **L*V2 / 2D							[xxx c. 269]

пр = 2079 Па

м =  **V2 / 2								[xxx c. 269]

м = 251,5 Па

где:

 - коэффициент гидравлического сопротивления трения, зависящий от режима движения потока

 - коэффициент местных гидравлических сопротивлений

L – длины прямых участков трубопровода, м

D – условные диаметры прямых участков трубопроводов, м

V – средние по сечению скорости потока в трубопроводе или в местном сопротивлении

Средняя скорость потока определяется:

V = 4Q / D2									[xxx c. 269]

Где:

Q – объёмный расход среды, м3/час

V = 22,29 см / с

Определяем число Re:

Re = 0,354*Q /D								[xxx c. 270]

Re = 1,39*106

- Определим коэффициент трения круглых трубопроводов:

1/ = A+BlgRe  +Clg							[xxx c. 270]

1/ = 5,67

 = 0,176

4. Определяем коэффициенты местных сопротивлений:

2м			    3м		            1м	    45о

# СУ

1м

Конфузор (горелка) 	30о		 = 0,24			    [xxx c. 271-272]

Поворот			45о		 = 0,35

Сужающее устройство		 = 0,4

Вход					 = 0,5

общ = 1,49

ро = сети - л 								[xxx c. 276]

ро = 2670 Па

5.  Определяем значение пропускной способности KVmax

KVmax = Qmax / 5,35 газТ1*k’/ РроР2 					[xxx c. 276]

Где:

газ – плотность газа при нормальных условиях

Т1 – температура, К

k' – коэффициент, учитывающий коэффициент сжимаемости

Р2 – абсолютное давление среды после регулирующего органа

k' = ну /									[xxx c. 276]

k' = 0,93

KVmax = 30,2

KVусл = 1,2* KVmax

KVусл = 36

6.  По значению условной пропускной способности KVусл = 40

выбираем клапан:

Двухседельный клапан, диаметр условного прохода 50 мм.