«Сигнализаторы в автоматическом анализе воздушной среды производственных помещений»

Содержание

Введение

Глава 1. Необходимость применения газосигнализаторов

Глава 2. Принцип действия газоанализаторов для производственных помещений

2.1 Термохимические газоанализаторы-сигнализаторы

Глава 3. Требования к установке газоанализаторов

Глава 4. Современное аппаратурное оформление

Приложение

Литература

ВВЕДЕНИЕ

В связи с интенсификацией производственных процессов и развитием нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и других потенциально опасных отраслей промышленности своевременное обнаружение горючих газов и паров в воздухе производственных помещений и промышленной территории в концентрациях, значительно меньших взрывоопасных, и их локализация является важной задачей. Эту задачу успешно решают газоанализаторы-сигнализаторы, широко используемые в промышленности для применения в помещениях и на открытых технологических установках.

ГЛАВА 1. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ

Аварийная утечка горючих газов (в том числе сжиженных), легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), а также их залповый выброс из поврежденной части технологического оборудования являются непосредственными источниками загазованности открытых установок потенциально опасных предприятий. В общем случае ход развития подобных аварий можно разделить на несколько стадий (рис. 1).

Взрывоопасные облака топливно-воздушной смеси (ТВС), как правило, воспламеняются через некоторое время после их образования, что позволяет оповестить персонал предприятия и население прилегающих районов о необходимости включения устройств защиты (паровые или водяные завесы для рассеивания) и принятия мер по предотвращению возможных взрывов на соседних объектах. Поэтому весьма актуальным является обнаружение загазованности воздушной среды промтерритории потенциально опасных предприятий на ранних стадиях аварии (рис. 1, стадии I и II).

Обычные лабораторные анализы дают информацию только о промежуточном состоянии процесса и, как правило, со значительным опозданием в отношении оперативной оценки сложившейся ситуации.

Автоматический аналитический контроль обеспечивает оперативное определение концентрации контролируемого компонента в анализируемой смеси, показание и (или) запись результата измерения, а при необходимости - выдачу светозвукового сигнала и команд на исполнительные устройства.

Прибор, автоматически или полуавтоматически определяющий количественный или качественный состав анализируемого вещества на основе измерения параметров, характеризующих его физические или физико-химические свойства, называется анализатором. Полуавтоматический анализатор (индикатор) - устройство, в основе которого ручные операции по периодическому забору анализируемой смеси и дополнительной обработке результатов могут применяться в качестве элементов регулирующих систем и систем защиты.

Автоматический анализатор действует полностью автоматически и может быть использован в составе автоматических регулирующих систем, а также в схемах автоматической защиты. Он представляет собой стационарное устройство непрерывного действия.

Для определения взрывоопасности газопаровоздушных сред применяют газоанализаторы, благодаря которым определяют концентрацию в воздухе того или иного горючего газа, пара или их совокупности. Оценка взрывоопасности среды производится путем сопоставления полученных данных со значениями нижних пределов воспламенения этих газов или паров.

Конструктивно газоанализатор для промышленных объектов, как правило, имеет многоблочную конструкцию, включающую первичные преобразователи-датчики (блоки датчиков), а также блок сигнализации и питания (пороговое устройство).

В последние годы все большее распространение получают так называемые газоаналитические системы, которые включают в себя набор различных датчиков, имеющих унифицированный выходной сигнал и использующих стандартный канал связи. Они предназначены для измерения уровней загазованности непосредственно в рабочей зоне помещений и открытых пространств вблизи технологического оборудования и выдачи предупредительной и аварийной сигнализации о достижении значений заданных порогов газовоздушной смеси оператору или персоналу объекта, а также для реализации программ автоматической защиты.

Такие системы обладают гибкостью в конфигурации и универсальностью, что позволяет эффективно и экономично использовать их для комплексного контроля и обнаружения на объекте не только взрывоопасных, но и токсичных газов, а также содержания кислорода. Характерным примером таких систем являются СКАПО (ФГУ "СПО "Аналитприбор"), ИГС-98 (ФГУП "НПП "Дельта"), СГАС-ТН (РНИИ "Электронстандарт").

ГЛАВА 2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Принцип действия газоанализаторов основан на различных физических или физико-химических эффектах.

Анализаторы, основанные на физических методах контроля, измеряют некоторую физическую величину, для которой точно определена ее зависимость от состава анализируемой смеси. Важным свойством таких анализаторов является отсутствие при измерениях количественных изменений анализируемого вещества. Однако дополнительные трудности при их создании и эксплуатации создает зависимость значений измеряемых физических величин от ряда мешающих факторов, например давления, температуры и концентрации сопутствующих компонентов.

Анализаторы, использующие физико-химические принципы измерения, контролируют параметры, сопровождающие химическую реакцию, в которой определяемое вещество либо само участвует в этом процессе, либо оказывает существенное влияние на его ход.

2.1 Термохимические газоанализаторы-сигнализаторы

Среди методов, применяемых для определения концентрации в атмосферном воздухе горючих газов или паров горючих жидкостей, наибольшее распространение в промышленности получил термохимический метод. Сущность его заключается в измерении теплового эффекта (дополнительного повышения температуры) от реакции окисления горючих газов и паров на каталитически активном элементе датчика и дальнейшем преобразовании полученного сигнала. Датчик сигнализатора, используя тепловой эффект каталитического окисления горючих газов и паров, формирует электрический сигнал UС, пропорциональный их концентрации С с различными коэффициентами пропорциональности kп для различных веществ:

UС = kпС.

При горении различных газов и паров термохимический датчик выдает сигналы, разные по величине. Одинаковым уровням (в процентах) от нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР) различных газов и паров в воздушных смесях соответствуют неравные выходные сигналы датчика. Термохимический датчик не избирателен. Его сигнал характеризует уровень взрывоопасности, определяемый суммарным содержанием горючих газов и паров в воздушной смеси. В случае контроля совокупности горючих компонентов, в которой содержание отдельных, заранее известных веществ может колебаться от нуля до какой-то концентрации, это приводит к погрешности контроля даже при нормальных условиях. Данный фактор учтен заданием границ диапазона сигнальных концентраций и допуском на их изменение - пределом допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания. Пределы измерения сигнализатора -это наименьшее и наибольшее значение концентрации определяемого компонента, при котором сигнализатор осуществляет измерение с погрешностью, которая не превышает заданную.

Современная промышленность выпускает два типа термохимических газоанализаторов-сигнализаторов: с конвекционно-диффузионной и с принудительной подачей анализируемой среды. Сигнализаторы с конвекционной подачей состоят из блока сигнализации и питания, а также одного или нескольких датчиков в соответствии с количеством каналов. Сигнализаторы с принудительной подачей среды состоят из блока сигнализации и питания, а также одного или нескольких блоков датчика в соответствии с количеством каналов. Блок датчика предназначен для принудительного забора контролируемой среды на анализ. Датчики сигнализатора с конвекционно-диффузионной подачей устанавливаются непосредственно в помещении или на открытых площадках, где необходимо контролировать наличие в воздухе довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров. Устройство конвекционно-диффузионного датчика термохимического сигнализатора показано на рис. 2.

Глубину и скорость реакции окисления устанавливают выбором соответствующих температуры и катализатора.

Чувствительный элемент датчика представляет собой шарик диаметром 1мм из у-окиси алюминия, пропитанный платинопалладиевым катализатором. Через каталитически активный элемент проходит платиновая спираль, припаянная к токопроводам. Токопровода запрессованы в основание датчика из изоляционного материала. Это основание вместе с газообменным фильтром образует реакционную камеру, в которой находятся чувствительный и компенсирующий элементы датчика (см. рис. 2). Соединение газообменного фильтра с корпусом датчика неразъемное, выполненное путем склеивания с дополнительным креплением кожуха. Платиновая спираль разогревает каталитически активный элемент до температуры 360 °С. Сигнал о появлении в воздухе довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров формируется на каталитически активном элементе за счет дополнительного повышения температуры (до 40 °С) на поверхности элемента вследствие окисления горючих газов и увеличения сопротивления платиновой спирали. Компенсирующий элемент выполнен без пропитки катализатором.

Электрическая измерительная схема газоанализаторов-сигнализаторов представляет собой неуравновешенный мост. Чувствительный и компенсирующий элементы расположены в датчике, остальные сопротивления мостовой схемы выполнены из манганина и расположены во вторичном приборе.

Блоки сигнализации и питания сигнализаторов в соответствии с требованиями ГОСТ 12997-84 изготавливаются в обыкновенном исполнении с маркировкой по степени защиты оболочки IP00 или IP20 и должны быть установлены за пределами взрывоопасных зон. Датчики и блоки датчика выполнены взрывозащищенными с маркировкой взрывозащиты 1EхdIICT4 или 1EхdibIICT6 по ГОСТ 12.2.020-76 и могут эксплуатироваться во взрывоопасных зонах помещений всех классов и наружных установок согласно "Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ) и другим документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях. Блок датчика с принудительной подачей выполнен в виде панели, предназначенной для щитового монтажа. На панели размещены элементы блока в соответствии со схемой пневматической принципиальной (рис. 3). В блоке датчика применяется тот же датчик, что и в сигнализаторах с конвекционной подачей среды. Однако вместо защитного кожуха используется защитный колпак, через штуцеры которого подается контролируемая среда.

Схема пневматическая обеспечивает принудительную подачу на датчик анализируемой среды в режиме анализа, воздуха в режиме контроля нуля, поверочной смеси в режиме поверки сигнализатора.

В качестве побудителя расхода используется эжектор воздушный Н, задающий разряжение в тракте. Эжектор включается в линию сжатого воздуха через фильтр воздушный Ф и редуктор давления воздуха РД.

В режиме анализа через штуцер "Газ" и кран трехходовой КР в положении "Анализ" контролируемая среда поступает на датчик Д и через ротаметр ИП и эжектор Н сбрасывается вместе со сжатым воздухом.

В режиме контроля через штуцер "Вход" и кран трехходовой КР в положении "Контроль" чистый воздух или поверочная смесь точно также подается на датчик и через ротаметр и эжектор на сброс. Автоматические сигнализаторы могут эксплуатироваться в следующих условиях:

- температура окружающей и контролируемой среды от -45 до +50 °С - для датчиков;

- от +1 до +50 °С - для блока датчика и блока сигнализации и питания;

- относительная влажность окружающей и контролируемой среды до 90% при температуре 25 °С.

Сигнализаторы, укомплектованные датчиками с принудительной подачей контролируемой среды (блоки датчика), требуют наличия в месте установки датчика линии сжатого воздуха давлением от 0,25 до 0,60 МПа (от 2,5 до 6 кгс/см2). Объемный расход контролируемой среды через датчик, в соответствии с техническим описанием прибора, устанавливается в пределах 25-48 л/ч.

Потребности современной промышленности привели к разработке новых модификаций универсальных приборов на сумму горючих газов и паров - СВК, СТХ, "ЩИТ", СТМ-10, СТМ-30, ГАЗОТЕСТ-3001/3003.

Газосигнализаторы. Устройства передачи сигналов и блоки управления.

Сигнализаторы многофункциональные ЩИТ - 3

Назначение: автоматический непрерывный контроль содержания горючих газов и паров и их совокупности, токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны, контроль уровня воды, выдача световой и звуковой сигнализации о превышении установленных уровней содержания измеряемых компонентов, коммутация внешних измеряемых компонентов, коммутация внешних электрических цепей постоянного и переменного тока.

Применение: различные объекты химической, нефтехимической, газовой и других отраслей промышленности, добыча, переработка, транспортировка нефти и газа, предприятия связи, коммунальное хозяйство.

Сигнализаторы ЩИТ - 3 могут иметь от одного до четырех каналов.

Каналы произвольно комбинируются из числа следующих:

- канал измерения довзрывоопасных концентраций метана и совокупности горючих газов и паров;

- канал измерения довзрывоопасных концентраций бутана и совокупности горючих газов и паров;

- канал измерения довзрывоопасных концентраций гексана и совокупности горючих газов и паров;

- канал измерения объемной доли кислорода;

- канал измерения массовой концентрации сероводорода;

- канал измерения массовой концентрации окиси углеводорода;

- канал измерения объемной доли двуокиси углерода;

- канал контроля уровня воды;

Сигнализаторы ЩИТ - 3 имеют взрывозащищенное исполнение, поканальную аварийную сигнализацию, дисплей с непрерывной индикацией содержания измеряемых компонентов по каждому каналу, оснащены интерфейсом для работы с периферийными устройствами цифрой связи (RS485).

Сигнализатор термохимический CTX - 18

Назначение: контроль довзрывоопасных концентраций совокупности паров НЕФТИ различных месторождений и суммы горючих газов и паров в воздухе производственных помещений, выдача сигнализации о превышении установленных значений концентраций, коммутация внешних цепей переменного и постоянного тока.

Применение: в процессе нефтедобычи, нефтепереработки, газодобычи и на других объектах нефтяной, газовой, химической и других отраслей промышленности. По отдельному заказу поставляется для контроля метана, пропана, паров этилового спирта.

Сигнализаторы термохимические CОС - 1

Назначение: контроль довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров и их совокупности в воздухе, выдача сигнала о превышении установленных значений концентраций, коммутация внешних цепей переменного и постоянного тока. СОС - 1 имеет унифицированный выход "4-20 мА", возможность подключения к резервному источнику питания 12 В.

Применение: на объектах химической, нефтехимической, газовой и других отраслей промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в котельных, а также подвалах, технических коридорах, подпольях, помещениях жилых и общественных зданий и сооружений.

Сигнализатор горючих газов и паров термохимический ЩИТ - 2

Назначение: контроль довзрывоопасных концентраций горючих газов, паров и их смесей в воздушной среде производственных помещений с зонами всех классов взрывоопасности, выдача сигнала о превышении установленных значений концентраций, коммутация внешних цепей переменного и постоянного тока. ЩИТ - 2 осуществляет контроль более 20 веществ, количество каналов от 1 до 5, поставляются модификации с унифицированным выходом "4-20 мА".

Применение: во всех отраслях промышленности, коммунального и сельского хозяйства, где существует опасность взрыва горючих газов и паров.

Сигнализатор СПА - 1

Назначение: контроль паров в воздухе промышленных помещений со стационарными холодильными аммиачными установками, выдача сигнала о превышении установленных значений концентраций, коммутация внешних цепей переменного тока.

Применение: на предприятиях торговли, агропромышленного комплекса, пищевой и других отраслей промышленности, где существуют опасные по содержанию аммиака зоны.

Сигнализаторы термохимические СТХ - 7М

Назначение: непрерывный автоматический контроль довзрывоопасных концентраций паров горючих жидкостей и их совокупности в воздухе, сигнализация о превышении установленных значений концентраций, коммутация внешних электрических цепей переменного и постоянного тока. СТХ - 7М имеет унифицированный выход "4-20 мА", возможность подключения к резервному источнику питания 12 В.

Применение: в технологическом оборудовании (сушильные камеры, термошкафы и пр.) лакокрасочного и других производств при температуре воздушной среды до 200 °С.

Газосигнализаторы промышленные переносные.

Сигнализаторы (эксплозиметры) термохимические СТХ - 17

Назначение: контроль довзрывоопасных концентраций горючих газов, паров горючих жидкостей и их совокупности в воздухе, выдача сигналов о превышении установленных значений концентраций.

Применение: в любой отрасли промышленности и коммунального хозяйства, где существует опасность взрыва метана, водорода, других горючих газов и паров. Может применяться для измерения остаточных концентраций горючих газов в баллонах.

Сигнализаторы полупроводниковые ЗОНД - 1

Назначение: контроль микроконцентраций сероводорода, метана, пропана, окиси углерода, аммиака и их совокупности в воздухе помещений и наружных установок.

Применение: в любой отрасли промышленности и коммунального хозяйства, где существует необходимость контроля загазованности на уровне микроконцентраций.

Газосигнализаторы промышленные стационарные

Газоанализаторы ГТХ - 1М

Назначение: непрерывный контроль за содержанием примеси кислорода в водороде (ГТХ - 1М - 11) и водорода в кислороде (ГТХ - 1М - 21), получаемых методом электролиза воды или другими методами.

Применение: в электролизных установках для получения водорода и кислорода на ТЭЦ, АЭС, маслоэкстракционных и жировых комбинатах.

Промышленные газоанализаторы Servomex

Анализаторы кислорода на процентном уровне

- диапазон измерения 0…100% О2;

- погрешность ± 0,02%;

- многоканальные (до 6 каналов) приборы;

- взрывозащищенное и обычное исполнение;

- портативные и стационарные.

- Анализаторы следового кислорода.

- диапазон измерения 0…210000% ppmv;

- погрешность ± 0,1 ppmv;

- многоканальные (до4 каналов) приборы;

- взрывозащищенное и обычное исполнение.

Фотометрические газоанализаторы.

- широкий диапазон измеряемых компонентов (СОх, СО2, СН4, О2);

- применение в газовых жидких средах;

- мультикомпонентный анализ (СО, СО2, СН4, О2, …);

- измерения на процентном и на ppm - уровне.

Анализаторы дымовых газов

- измерения кислорода, органического недожога (СОе эквивалента) или обоих компонентов одновременно;

- диапазон измерения: 0…25% для O2 0…10000 ppmv для СОе ;

- погрешность: ±0,1 от значения для О2 , ±25 ppmv для СОе;

- установка непосредственно в процесс с температурой до 1750 °С.

Система решения.

- система подготовки пробы;

- многокомпонентный анализ;

- интегрирование с системой управления;

Устройство сигнальное УС - 1

Назначение: подача сигналов оповещения и предупреждения в системах коллективной предупредительной сигнализации жилых домов, общественных зданий и сооружений, котельных, газоперекачивающих станций и т.п.

Устройства передачи сигналов клапану УПСК - 1, УПСК - 2

Назначение: приём и передача сигналов систем сигнализации клапану электромагнитному импульсному КЭИ - 1 для обеспечения его срабатывания (закрытия) при загазованности, пожаре, взломе, прекращения подачи, электроэнергии.

Блоки управления внешней сигнализацией БУВС - 1, БУВС - 2

Назначение: управление работой коллективной предупредительной светозвуковой сигнализации, оповещающей людей в случае обнаружения газосигнализаторами утечки газов, в соответствии с требованиями ДБН: В.2.2.-9-99 и ДБН В.2.5.-20-2001

Клапаны электромагнитные импульсные КЭИ - 1, EVG

Назначение: автоматическое отключение подачи газа во внутренние газопроводы и газовое оборудование помещение жилых и общественных зданий, котельных и других газообразующих объектов в случае срабатывания систем сигнализации. Резьба для подсоединения к трубопроводу от 1/2" до 8". ДУ от 15 до 200 мм. 1-6

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ

Условия эксплуатации, особенности монтажа и порядок установки автоматических стационарных газоанализаторов-сигнализаторов регламентированы "Правилами пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности", "Общими правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", "Требованиями к установке сигнализаторов и газоанализаторов (ТУ-газ-86)" и инструкциями заводов-изготовителей. В соответствии с этими документами проектные организации определяют тип, количество газоанализаторов и места отбора проб газопаровоздушных смесей с учетом местных условий, физико-химических и взрыво-, пожароопасных свойств обращающихся веществ и технологических особенностей производства.

Согласно ТУ-газ-86 сигнализаторы довзрывоопасных концентраций необходимо устанавливать во взрывоопасных зонах классов В-1а, В-1б, В-1г, а также в заглубленных помещениях с нормальной средой, куда возможно затекание горючих газов и паров. Вторичные приборы газоанализаторов должны автоматически включать светозвуковую сигнализацию, оповещающую о наличии опасных концентраций взрывоопасных и вредных веществ.

При необходимости от импульса датчиков довзрывных концентраций предусматривается автоматическое отключение технологического оборудования или включение системы защиты. Световой и звуковой сигналы о наличии взрывоопасных концентраций подаются для постоянно обслуживаемых помещений - в загазованное помещение, для периодически обслуживаемых помещений - у входа в помещение. Данные сигналы также одновременно подаются в операторную или пункт управления производственным комплексом.

Сигналы о срабатывании датчика-сигнализатора довзрывных концентраций, установленного на открытой площадке, необходимо подавать в операторную или пункт управления производственным комплексом - световой и звуковой; на открытую площадку - только звуковой. Световая сигнализация оформляется в виде светового табло, устанавливаемого в хорошо обозреваемом месте, отдельно от сигнализации параметров технологического контроля. В производственных помещениях с наличием аварийной вытяжной вентиляции отсеки сигнализации и питания блокируются с пуском аварийной вентиляции. Она должна автоматически включаться в работу при срабатывании датчиков газоанализаторов.

Газоанализаторы устанавливаются в производственных помещениях, наиболее опасных с точки зрения возможности образования взрывоопасных смесей (компрессорные горючих газов, насосные сжиженных газов, насосные и складские помещения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и т.п.). Поэтому отбор проб контролируемого воздуха предусматривается в местах наиболее вероятного выделения и скопления газов и паров в зависимости от их свойств, количества, а также конструктивных особенностей технологического оборудования. Пробоотборные устройства сигнализаторов размещаются с учетом плотности газов и паров относительно воздуха в соответствии с указаниями приложения 1 ТУ-газ-86. При наличии в производственном помещении смеси горючих газов и паров с различными плотностями пробоотборные устройства сигнализаторов размещаются по высоте исходя из плотности того компонента смеси, для которого величина соотношения С/НКПР - наибольшая.

Правила размещения датчиков газоанализаторов на открытых технологических установках несколько отличаются от правил размещения датчиков в производственных помещениях. Эти отличия обусловлены высокой вероятностью образования зон взрывоопасных концентраций на промышленной территории как при нормальном (регламентном) режиме работы технологического оборудования, так и при аварийной разгерметизации (полной или частичной) аппаратов, технологических трубопроводов, которая приводит к мгновенному выбросу большого количества углеводородного топлива, загазованности территории и образованию облака ТВС. Кроме того, надежному обнаружению не должна мешать неопределенность времени образования и координат области сигнальной концентрации (5-50% НКПР), обусловленная большим числом факторов, которые влияют на рассеивание взрывоопасного облака (скорость и направление ветра на момент аварии, характеристика и производительность источника выброса, рельеф местности, состояние атмосферы и т.д.).4, 5

# Стационарный сигнализатор контроля содержания горючих газов и СО ФСТ-03

Назначение: ФСТ-03 Стационарный сигнализатор контроля содержания горючих газов и СО - многоканальный стационарный прибор, предназначенный для непрерывного автоматического измерения объемной доли природного газа (метана) и (или) массовой концентрации угарного газа (оксида углерода) в воздушной атмосфере котельных, производственных и коммунально-бытовых помещений и выдачи сигнализации о превышении установленных значений концентраций контролируемых газов.

Газоанализатор обеспечивает:

- одновременное измерение концентрации метана и оксида углерода и цифровую индикацию значения их концентрации в контролируемых точках;

- возможность одновременного контроля до восьми точек (количество каналов);

- возможность установки двух порогов сигнализации;

- световую и звуковую сигнализацию о превышении пороговых концентраций каждого газа;

- отображение информации о работоспособности каждого канала;

- защиту сенсора метана от газовой перегрузки;

- коммутацию внешней электрической цепи для подключения независимого исполнительного устройства;

- возможность накопления информации о загазованности в течение 24 ч и обмена информацией с ПЭВМ по последовательному интерфейсу RS-232 (по заказу).

Газоанализатор предназначен для эксплуатации в средах с содержанием механических примесей (пыли, смол, масел) и агрессивных веществ (хлора, серы, фосфора, фтора, мышьяка, сурьмы и их соединений) в контролируемой среде не выше ПДК по ГОСТ 12.1.005.

## Технические характеристики ФСТ-03

| Принцип действия |  |
| --- | --- |
| при контроле содержания метана | термокаталитический |
| при контроле содержания углекислого газа | электрохимический |
| Габаритные размеры, мм не более |  |
| блока питания и сигнализации | 170 х 160 х 80 |
| блока датчика | 130 х 60 х 40 |
| Масса, кг не более |  |
| блока питания и сигнализации | 2,0 |
| блока датчика | 0,3 |
| Напряжение питания, В | от 187 до 242 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 20,0 |
| Диапазон измерения (показаний), об. доли СH4, % | 0 - 2,50 (0 - 5,00) |
| Диапазон измерения (показаний) массовой концентрации мг/м3 CO | 10 - 125 (0 - 125) |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения об. доли CH4,% | +0,25 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения массовой концентрации СО,% | +25 |
| Пороги срабатывания сигнализации ПОРОГ 1 (ПОРОГ 2*) |  |
| при измерении об. доли CH4,% | 1,00 (5,00) |
| при измерении массовой концентрации СО, мг/м3 | 20 (100) |
| Сопротивление линии связи с блоком датчика, Ом не более | 25 |
| Напряжение, коммутируемое разделительным реле, В | не более 3 |
| Количество подключаемых блоков датчиков, шт. | от 1 до 8 |
| Условия эксплуатации | предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от 0 до +50 С, атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа и относительной влажности воздуха до 95% при +30 С |
| Полный средний срок службы | не менее 10 лет |
| Средняя наработка на отказ, ч не менее | 30000 |
| *предусмотрена возможность установки порогов сигнализации потребителем в диапазоне от 0 до 5% СН4 и от 0 до 125 мг/м3 CO |  |

Сигнализатор концентраций горючих газов СКГГ-1

Назначение:

Сигнализатор концентраций горючих газов СКГГ-1 - стационарный прибор, предназначенный для непрерывного контроля содержания горючих газов (метан либо пропан) в воздухе категорированных помещений, а также жилых, административных, производственных зданий, сооружений, и наружных установок.

Сигнализатор обеспечивает:

- измерение концентраций контролируемого газа;

- количество контролируемых точек (каналов) - до четырех;

- цифровую индикацию значения концентрации газа в каждой контролируемой точке;

- возможность установки потребителем до трех порогов сигнализации по каждому каналу в диапазоне от 0 до 2,5 объемной доли, % метана (от 0 до 1,0 объемной доли, % пропана);

- световую сигнализацию о превышении концентрацией контролируемого газа сверх установленных порогов;

- отображение информации о работоспособности каждого канала;

- защиту газочувствительного сенсора от перегрузки;

- сигнализацию об обрыве линии связи с блоком датчика или неисправности блока датчика;

- коммутацию внешних электрических цепей для подключения до четырех независимых исполнительных устройств;

- возможность обмена информацией с ЭВМ по последовательному интерфейсу RS-232 для передачи информации о загазованности и дистанционного управления сигнализатором;

Настройка сигнализатора на метан (СН4) либо пропан (С3Н8) производится по требованию заказчика.

## Технические характеристики СКГГ-1

| Принцип действия: Принцип действия сигнализатора основан на изменении сопротивления газочувствительного сенсора при воздействии на него газа |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм не более |  |
| блока питания и сигнализации | 310 х 220 х 110 |
| блока датчика | 130 х 80 х 50 |
| Масса, кг не более |  |
| блока питания и сигнализации | 4,0 |
| блока датчика | 0,4 |
| Напряжение питания, В | от 187 до 242 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 25,0 |
| Диапазон показаний: |  |
| объемная доля метана, % | 0 - 5,0 |
| объемная доля пропана, % | 0 - 2,0 |
| Диапазон измерений: |  |
| объемная доля метана, % | 0 - 2,5 |
| объемная доля пропана, % | 0 - 1,0 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения: |  |
| объемная доля метана, % | +0,25 |
| объемная доля пропана, % | +0,10 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания пороговых устройств: |  |
| объемная доля метана, % | +0,05 |
| объемная доля пропана, % | +0,02 |
| Время выхода на 90% значения показаний i0,9, c | не более 15 |
| Напряжение холостого хода искробезопасных электрических цепей, В | не более 12 |
| Ток короткого замыкания искробезопасных цепей, мА | не более 300 |
| Длина линии связи с блоком датчика, Ом | не более 25 |
| Напряжение, коммутируемое разделительным реле, В | не более 220 |
| Допустимая электрическая ёмкость линии связи, мкФ | 0,25 |
| Допустимая индуктивность линии связи, мГн | 1,0 |
| Ток, коммутируемый разделительным реле, А | не более 0,1 |
| диапазон рабочих температур БПС блока датчиков | +1...+50 -10...+50 |
| Полный средний срок службы | не менее 10 лет |
| Средняя наработка на отказ, ч не менее | 30000 |

### Газоанализатор двухканальный переносной на кислород и токсичные газы "ОКА-92Т"

Газоанализатор "ОКА-92Т" является газовым тестером, который позволяет обеспечить надежный контроль атмосферы в колодцах, тоннелях и других подземных сооружениях, а также в трюмах и цистернах, и позволяет обеспечить, таким образом, безопасные условия работы.

Этот газоанализатор удачно сочетает в себе возможности прибора "ОКА-92М" и высокочувствительного газоанализатора токсичных газов "Хоббит-Т", сохраняя их лучшие характеристики.

Газоанализатор "ОКА-92Т" имеет 2 канала измерения - кислорода и токсичных газов. Канал токсичных газов включает в себя по выбору потребителя газовые сенсоры на угарный газ, или на сероводород, или на сернистый ангидрид.

### Газоанализатор хлора переносной "Хоббит-T-Cl2"

Газоанализатор предназначен для обеспечения безопасных условий труда. Прибор измеряет содержание хлора в воздухе и сигнализирует об его увеличении выше допустимого предела.

Отличается высокой надежностью, удобством в работе, не требует обслуживания, реактивов и расходных материалов. Работоспособность в широком диапазоне температур позволяет использовать газоанализатор "Хоббит - Т-Cl2" в неотапливаемых помещениях.

Основные технические характеристики:

- При срабатывании включается световая сигнализация

- Порог срабатывания 1 ПДК и 5 ПДК или 1 ПДК и 20 ПДК по выбору потребителя

- Диапазон измерений 1 -20 мг/м3

Сигнализатор оксида углерода СОУ-1

Предназначен для выдачи сигнализации о превышении установленных значений объемной доли горючих газов и массовой концентрации оксида углерода в воздухе.

Область применения: в помещениях котельных; в жилом секторе коммунального хозяйства, а также в шахтах, колодцах, на автостоянках и других объектах, где возможно выделение и скопление угарного газа. 
 Принцип работы - электрохимический. Способ забора пробы - диффузионный.

Сигнализатор фтора двухпороговый "Хоббит - F" стационарный

Предназначен для сигнализации об увеличении содержания фтора выше допустимого предела в воздухе рабочей зоны. Сигнализатор предназначен для обеспечения безопасных условий труда и может быть использован также в противоаварийных системах защиты.

Одноканальные приборы состоят из блока датчика и блока индикации; многоканальные - из блоков датчиков, блока индикации и блока питания.

Пороги срабатывания 1 и 5 ПДК (0.03 и 0.15 мг/м3)

Сигнализатор фтористого водорода двухпороговый Хоббит - HF стационарный

Предназначен для сигнализации об увеличении содержания фтористого водорода выше допустимого предела в воздухе рабочей зоны. Сигнализатор предназначен для обеспечения безопасных условий труда и может быть использован также в противоаварийных системах защиты.

Одноканальные приборы состоят из блока датчика и блока индикации; многоканальные - из блоков датчиков, блока индикации и блока питания.

Пороги срабатывания 1 и 5 ПДК (0.5 и 2.5 мг/м3)

### Стационарный сигнализатор токсичных и горючих газов СТГ-1

Стационарный сигнализатор токсичных и горючих газов СТГ-1 предназначен для выдачи сигнализации о превышении установленных значений объемной доли горючих газов и массовой концентрации оксида углерода в воздухе.

Область применения стационарного сигнализатора токсичных и горючих газов СТГ-1: установка в помещении котельных различной мощности, работающих на сжиженном и природном газах, а также в невзрывоопасных зонах других производственных, административных и жилых помещений.

Общие характеристики:

- режим работы - непрерывный;

- способ забора пробы - диффузионный;

- принцип работы - термохимический (на горючий газ), электрохимический (на СО). 13,14, 15

## ПРИБОРЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И АНАЛИЗУ АТМОСФЕРЫ (СТАЦИОНАРНЫЕ)

Модель; Газы; Описание. RGD CO MP1 Детектор обнаружения оксида углерода Тип: Стационарный Режим: Непрерывный; CO; Предназначен для выдачи сигнализации о превышении массовой концентрации монооксида углерода (СО) в воздухе. Применяется в помещениях котельных, в жилом секторе коммунального хозяйства, в шахтах, колодцах, автостоянках и других объектах, где возможно выделение и скопление угарного газа. Особенности. Наличие двух порогов срабатывания сигнализации ("предупреждение" и "тревога"). При достижении последнего с помощью встроенного реле имеется возможность перекрывать клапан безопасности (например, отключить подачу природного газа) и/или включить вентиляцию. Имеется защита от ложных срабатываний; схема самопроверки, позволяющая определить характер неисправности по индикатору на передней панели; возможность тестирования всей системы детектора с помощью кнопки. Комплект поставки: г/с, ЗИП, ТД. (Электромагнитный клапан - по заказу).. АНКАТ-7601-03 Г/а на озон безСамописца Тип: Стационарный Режим: Непрерывный; O3; Предназначен для непрерывного автоматического измерения концентрации (мг/м3) озона (О3) в атмосфере и воздухе производственных помещений. Используется в стационарных лабораториях для контроля состава атмосферы, а также для определения уровня загрязнения промышленной зоны. Особенности. Наличие двух поддиапазонов; двух видов выходных сигналов (токового и напряжения); цифрового (RS232). Может иметь встроенное термопечатающее устройство для распечатки концентраций озона. Выпускается 1 модель. Комплект поставки: г/а, ЗИП, ТД.. АНКАТ-7621 Газоанализатортоксичных газов модульный Тип: Стационарный Режим: Непрерывный; CO SO2 H2S CL2; Предназначен для непрерывного автоматического контроля концентрации (мг/м3) токсичных газов (CO, H2S, SO2, Cl2) на уровне ПДК рабочей зоны. Область применения: нефтегазовая отрасль, металлургия, коксохимия, горно-обогатительные комбинаты, заводы технического углерода, машиностроение и приборостроение, химическая и целлюлозно-бумажная промышленность, ТЭК, объекты хранения хлора и хлораторные, ЖКХ, экологические службы. Особенности. Модульная система состоит из произвольного набора измерительных датчиков (модулей), не имеющих собственного источника питания и установленных непосредственно в местах измерений + БПС или БОиР. Выпускается 8 модификаций модулей, 1 модель БПС (обслуживает до 8 модулей); 1 модель БОиР (до 16 модулей). Варианты комплектации: а) модуль, ЗИП, ТД; б) модуль, БПС, ЗИП, ТД; в) модуль, БОиР, ЗИП, ТД.. Атмосфера-1М Анализатор атмосферного воздуха Тип: Стационарный Режим: Непрерывный; SO2 H2S; Предназначен для индикации (мг/м3) сернистого газа (SO2)и сероводорода (H2S) в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений. Достаточный выбор диапазонов измерения; унифицированный выходной сигнал (0-10 мВ) позволяет регистрировать изменение концентрации во времени; напряжение питания 6 В облегчает установку на "колесах". Выпускается 1 модель. Комплект поставки: индикатор, ЗИП, ТД.. Атмосфера-2М Анализатор атмосферного воздуха Тип: Стационарный Режим: Непрерывный; O3 CL2; Предназначен для индикации хлора (CL2) и озона (О3) в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений. Возможность выбора диапазонов измерений; унифицированный выходной сигнал; напряжение питания 6 В. Выпускается 1 модель. Комплект поставки: индикатор, ЗИП, ТД.. ГОЗОН Газосигнализатор озона Тип: Стационарный Режим: Непрерывный; O3; Предназначен для сигнализации о превышении двух заданных уровней концентрации озона (О3) в воздухе, а также для управления вторичными устройствами: исполнительными элементами систем вентиляции, звуковой и световой сигнализации и др. Состоит из выносных датчиков (от2-ух до 8-ми каналов) и БПиС, соединенных между собой двужильным электрическим кабелем; монтаж настенный. Особенности. Длина соединительной линии возможна до 1000 м (R<=100 Ом); степень защиты БПиС и датчиков от пыли и влаги - IP54; предусмотрена сигнализация неисправности; диапазон 0-1 мг/м3; 1-ый порог - ПДК; 2-ой - по желанию заказчика; выходы релейные; световая сигнализация; температурный диапазон для датчика 0-45С, влажность - 30-98% (без конденсации). Комплект поставки: БПиС; датчики (измерительные преобразователи).. Джин-Газ (стац) Сигнализатор для газовых котельных Тип: Стационарный Режим: Непрерывный; CO CH4 (Ex); Предназначен для непрерывного стационарного контроля содержания оксида углерода и горючих углеводородных газов в воздухе котельных, а также других производственных и бытовых помещений. Выпускаются модификации, включающие в себя до 5-ти измерительных модулей (максимальное количество модулей на СО - 4, СН4-4шт). Особенности. Длина линии связи прибор - датчик - до 50 м; 2 порога на каждый канал; звуковая (единая), световая сигнализация как на измерительном модуле, так и на лицевой панели прибора; общая дополнительная тревожная сигнализация; встроенное реле коммутации цепи внешнего исполнительного устройства (клапана-отсекателя подачи газа, систем вентиляции, внешней сигнализации). Комплект: БПиС, датчики, ЗИП, ТД.. ИКВЧ-С Измеритель концентрациивзвешенных частиц Тип: Стационарный Режим: Непрерывный; Предназначен для непрерывного измерения оптической плотности пылегазовых сред и колебаний оптической плотности дымовых потоков, а также массовых концентраций взвешенных частиц (пыли). Область применения: ТЭЦ, ГРЭС работающих на твердом и жидком топливе, контроль состояния запыленности воздуха в промышленных помещениях, литейных цехах, сварочных и шлифовальных мастерских, шахтах, в подземном и надземном строительстве, на цементных и кирпичных заводах.. Состоит из моноблока оптического канала (МОК) и насадки с устройствами защиты от пыли, выносного блока индикации (БИ). Комплект: измеритель, ЗИП, ТД. (По заказу -программное обеспечение).. ОКА-М-С (1п) Сигнализатор на один из горючих газов Тип: Стационарный Режим: Непрерывный; CO Ex CH4 H2; Предназначен для автоматического непрерывного контроля до-взрывоопасных концентраций (%НКПР) воздушных многокомпонентных смесей горючих газов и паров (градуировка по метану). Применяется на объектах нефтегазовой промышленности; ТЭК (ТЭЦ, ГРЭС и т.д.); в автохозяйствах, на АЗС; в ЖКХ (канализация, котельные и т.д.); на производствах лаков и красок; на складах ГСМ; на танкерах и других судах. Особенности. Датчик сигнализатора может применяться в сочетании с пробоотборными устройствами, в том числе - многоканальными. Световая и звуковая сигнализация; цифровая индикация; эксплуатация в диапазоне от -200С до +400С. Комплект: г/с, ЗИП, ТД. (Пробоотборные устройства - по заказу).. ПАЛЛАДИЙ-3 Г/а на угарный газ в атмосферном воздухе Тип: Стационарный Режим: Непрерывный; CO; Предназначен для непрерывного автоматического измерения концентрации (мг/м3) окиси углерода (СО) в атмосфере и воздухе производственных помещений. Используется в стационарных лабораториях для контроля состава атмосферы, а также для определения уровня загрязнения промышленной зоны. Особенности . Сигнализация при достижении ПДК (20 мг/м3); нет необходимости подготовки пробы по температуре (температура анализируемой среды -50 - +50° С); унифицированный выходной сигнал 0-5 или 4-20мА; имеется выбор напряжения питания: 220В или 12В постоянное, позволяющее эксплуатировать прибор в передвижной лаборатории. Выпускается 1 модель. Комплект поставки: г/а, ЗИП, ТД.. СА-2 Сигнализатор утечки аммиака Тип: Стационарный Режим: Непрерывный; NH3; Предназначен для непрерывного автоматического контроля и выдачи сигнализации о превышении установленных значений массовой концентрации (мг/м3) аммиака (NH3) в воздухе рабочей зоны. Применяется в помещениях аппаратных и конденсаторных отделений стационарных холодильных установок, а также на предприятиях связанных с выделением в атмосферу паров аммиака. Особенности. Световая и звуковая сигнализация на лицевой панели при достижении пороговых концентраций аммиака или неисправности датчика; два регулируемых порога; выходной унифицированный сигнал (4-20мА), позволяющий регистрировать изменения массовой концентрации аммиака во времени. Выпускается 4 модификации. Отличаются диапазоном измерения, и, соответственно, значением стандартной установки порогов. Комплект поставки: БПС, датчик, комплект ЗИП, ТД.. СА-3 Сигнализатор утечки хлороводорода Тип: Стационарный Режим: Непрерывный; HCL; Предназначен для непрерывного автоматического контроля и выдачи сигнализации о превышении установленных значений массовой концентрации паров хлористого водорода (HCL) в воздухе рабочей зоны. Применяется в производстве хлора, хлоридов, винилхлорида (далее переводимого в поливинилхлорид); в процессе извлечения металлов из руд и их травления. Особенности . Световая и звуковая сигнализация на лицевой панели при достижении пороговых концентраций хлороводорода (2 порога) или неисправности датчика; встроенный стрелочный индикатор; датчик выносной (до 1 км); цифровой выход RS232. Блок питания и сигнализации имеет вид взрывозащиты "искробезопасная цепь"; материалы и покрытия стойкие к агрессивным парам (аэрозолям) неорганических кислот и щелочей; выходной сигнал (4-20мА). Комплект поставки: г/с, ЗИП, ТД.. СИГМА-1СО Сигнализатор оксида углерода Тип: Стационарный Режим: Непрерывный; CO; Предназначен для измерения концентраций оксида углерода (СО), выдачи светового и звукового сигналов, а также сигналов управления для отключающей аппаратуры при превышении заданного уровня концентрации газа в атмосфере производственных помещений. Применение. Оборудование котельных; ТЭС; жилого сектора коммунального хозяйства, оборудованного газовыми плитами, водогрейными и отопительными котлами (на газовом топливе) и др. Особенности. Диапазон 0-250 мг/м3; кол-во датчиков 1-8; цифровая индикация; световая сигнализация; макс. длина линии связи БПиС -датчик - 3000 м (R<=60 Ом); 2 перенастраиваемых в цифровом виде порога сигнализации (в пределах диапазона измерения); время срабатывания сигнализации 8 с.; возможность передачи данных в центральный компьютер (RS 232C, RS 485). Комплект поставки: БПиС, датчики.. Сигнал-03А Сигнализатор аммиака Тип: Стационарный Режим: Непрерывный; NH3; Предназначен для контроля аммиака в воздухе на уровне ПДК (20,60,500мг/м3) рабочей зоны или утечек и выдача аварийной сигнализации при достижении концентрацией аммиака пороговых значений. Применяется в составе оборудования стационарных холодильных установок аппаратных и конденсаторных отделений; молочных и рыбных комбинатов; птицефабрик; химических производств; везде, где содержание аммиака может превысить допустимые нормы. Особенности. Диапазон 0-1500 мг/м3; число каналов 1-4; три порога (20,60,500 мг/м3); световая сигнализация и выходной сигнал (для управления внешними устройствами) по каждому каналу; время срабатывания не более 8 с.; мах длина связи БПиС-датчик 200 м. Комплект поставки: БПиС, датчики, ТД. 13. 14. 15.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие методические указания являются обязательными для всех предприятия, имеющих взрывоопасные и пожаровзрывоопасные производства и производства, в которых могут выделяться вредные вещества в воздух производственных помещений, а также для проектных и конструкторских организаций, участвующих в проектировании или реконструкции указанных объектов.

1.2. Методические указания распространяются на все вновь проектируемые, реконструируемые и действуйте предприятия химической промышленности.

Примечание. Порядок и сроки приведения действующих производств, цехов, отделений и участков в соответствии с Методическими указаниями определяются в каждом конкретном случае руководителем предприятия по согласованию со всесоюзным промышленным объединением.

1.3. Методические указания определяют порядок выбора мест отбора проб воздуха и установки датчиков автоматических стационарных непрерывно действующих сигнализаторов до взрывоопасных концентраций - химических веществ в воздухе производственных помещений, а также газоанализаторов для контроля предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

1.4. Для каждого производства, цеха, отделения, участка предприятия (организации) должен быть определен перечень пожаровзрывоопасных и вредных веществ, которые могут выделяться в воздух производственных помещений при ведении технологического процесса с указанием нижних концентрационных пределов воспламенения (НКПВ) в объемных процентах или г/м3, а также предельно допустимых концентраций (ПДК) в мг/м3 в воздухе рабочей зоны. На действующем предприятии перечень должен выть утвержден главным инженером.

1.5. Выполнение настоящих Методических указаний должно обеспечиваться проектными и конструкторскими организациями для вновь проектируемых и реконструируемых предприятий и главными инженерами по согласованию с проектными организациями для действующих производств, цехов и установок.

1.6. При наличии в воздухе производственных помещений химических веществ, обладающих токсичными н пожаровзрывоопасными свойствами, необходимо устанавливать газоанализаторы для контроля ПДК в воздухе рабочей зоны и сигнализаторы для контроля до взрывоопасных концентраций в воздуха производственных помещений. При этом установка сигнализаторов до взрывоопасных концентраций не требуется, если по проектным решениям исключается возможность превышения концентрации газов а паров5О% от НКПВ и места установки пробоотборных устройств сигнализаторов до взрывоопасных концентраций (п.2.12) и газоанализаторов для контроля ПДК (п.2-14) совпадают.

1.7. При проектировании, монтаже и эксплуатации сигнализаторов и газоанализаторов следует соблюдать "Правила безопасности во взрывоопасных н взрывопожароопасных химических н нефтехимических производствах (ПБВХП-74)", "Правила устройства электроустановок (ПУЭ-76)" ."Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и инструкции заводов-изготовителей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Автоматический контроль довзрывоопасных концентраций химических веществ с помощью сигнализаторов должен осуществляться в производственных помещениях с взрывоопасными зонами классов B-I, В-Ia и В-Iб по ПУЗ-76, в которых имеются источники выделения взрывоопасных и пожаровзрывоопасных газов и паров.

Необходимо также предусматривать автоматический контроль воздушной среды с помощью сигнализаторов и в заглубленных помещениях, куда возможно затекание извне взрывоопасных газов и паров с плотностью относительно воздуха 1,0 и выше с учетом поправки на температуру.

Примечание. Сигнализаторы довзрывоопасных концентраций следует устанавливать только на те химические вещества, которые включены в инструкции по эксплуатации или в другую нормативно-техническую документацию заводов-изготовителей на данные приборы. При отсутствии необходимых приборов проектные, конструкторские организации и предприятия принимает меры по организации их разработки.

2.2. Сигнализаторы при концентрации газов и паров в диапазоне 5-50% от НКПВ или газоанализаторы при концентрациях вредных веществ, превышающих ПДК, должны автоматически включать предупредительную сигнализацию, оповещающую о наличии в помещении опасных концентраций взрывоопасных или вредных веществ, с одновременным включением аварийных вентиляционных установок.

2.3. В производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступление больших количеств взрывоопасных веществ, по усмотрению разработчиков, наряду с включением предупредительной сигнализации и аварийной вентиляции должно предусматриваться автоматическое или ручное отключение всего или части технологического оборудования, если концентрация газов и паров в воздухе превышают 50% от НКПВ.

2.4. Сигнализация должна быть световой и звуковой.

2.5. Световая и звуковая сигнализация должны быть предусмотрены:

при периодическом обслуживании технологического оборудования на входе в помещение (допускается установка двух попеременно мигающих световых сигналов); при постоянном обслуживании технологического оборудования у рабочих мест обслуживающего персонала (допускается установка общего светового и звукового устройства на несколько рабочих мест в пределах одного производственного помещениях). Необходимо также устанавливать световую и звуковую сигнализацию в операторских и диспетчерских пунктах. Запрещается установка кнопки гашения звукового сигнала в производственных помещениях.

2.6. Световое устройство должно быть установлено в хорошо обозреваемом месте и размещено обособленно от световых устройств контролируемых параметров технологического процесса.

2.7. Отбор проб анализируемого воздуха к датчикам автоматических сигнализаторов довзрывоопасных концентраций и газоанализаторам ПДК следует предусматривать в местах наиболее вероятного скопления газов и паров в зависимости от их свойств, количества, а также конструктивных особенностей оборудования и помещений на минимальном расстоянии по горизонтали, но не более указанного в пп. 2.8 и 2.9.

Места отбора проб воздуха на анализ определяются проектными и конструкторскими организациями, а на действующих предприятиях главными инженерами по согласованию с проектными организациями, с учетом характера производств, устройств вентсистем, объемов производственных помещений и других факторов, обеспечивающих безопасность производств.

2.8. На группу агрегатов (аппаратов) допускается установка одного пробоотборного устройства к датчику сигнализатора при условии, если расстояние от места отбора проб до наиболее удаленной точки возможных утечек и паров в этой группе агрегатов (аппаратов) не более 3 м по горизонтали для помещений объемом до 2000 м3 и не более 4 м по горизонтали – для помещений объемом более 2000 м3.

2.9. В помещениях компрессорных и насосных сжатых н сжиженных газов отбор проб анализируемого воздуха к датчику сигнализаторе довзрывоопасных концентраций следует предусматривать в местах наиболее вероятного скопления газов перекачиваемой среды на расстоянии не более 1 м по горизонтали с учетом требований п. 2.12.

На каждый компрессор или насос (группу насосов) следует предусматривать один датчик. Допускается предусматривать один датчик на два (три) компрессора, из которых один рабочий, второй (тре-тий) – резервный при установке автоматических переключателей газовых потоков.

2.10. В производствах, где установлено технологическое оборудование для разнородных горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей, отбор проб рекомендуется выполнять от каждой группы технологического оборудования на соответствующие (по газам т парам) датчики.

2.11. В складских помещениях для хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горючих газов, а в обоснованных случаях и в заглубленных производственных помещениях, куда возможно затекание взрывоопасных газов и паров, следует устанавливать по одному пробоотборному устройству на каждые 100 м2 площади помещения, но не менее одного на помещение.

Примечание. Рекомендуется установка пробоотборных устройств в приямках наружных установок, относящихся по ПУЭ-76 к взрывоопасным зонам класса В-1Г.

2.12. Пробоотборные устройства сигнализаторов до взрывоопасных концентраций следует размещать по высоте помещений в соответствия с плотностями газов и паров с учетом поправки на температуру: при выделении газов и паров с плотностями относительно воздуха менее 1,0 – на высоте от 0,5 до 0,7 м над источником; при выделении газов и паров с плотностью относительно воздуха от 1,0 до 1,5 – на высоте источника или ниже его не более чем на 0,7 м; при выделении газов и паров с плотностью относительно воздуха более 1,5 – не более 0,5 м над полом;

при выделении водорода или метана пробоотборные устройства к датчикам сигнализаторов довзрывоопасных концентраций рекомендуется устанавливать на высоте от 0,5 до 0,7 м над сосредоточенным источником выделения или на расстоянии 0,5 – 0,6 м ниже верхнего горизонтального перекрытия при многих рассредоточенных источниках выделения или в других, наиболее вероятных местах скопления указанных газов.

Примечание. В многоэтажных производственных помещениях с несплошными решетчатыми междуэтажными перекрытиями и в производственных помещениях с металлическими площадками каждый этаж и каждую металлическую площадку следует рассматривать как самостоятельное помещение.

2.15. При выделении в воздух смесей газов и паров с различными плотностями условия установки пробоотборных устройств сигнализаторов необходимо определять по веществу данной смеси, имеющему наибольшую величину отношения С/НКПВ, где С – концентрация компонента в смеси, г/м3.

2.14. Пробоотборные устройства газоанализаторов для контроля ПДК вредных веществ следует устанавливать в рабочей зоне на высоте до 2 м над уровнем пола или площадки в местах постоянного или временного пребывания обслуживающего персонала.

При этом на каждые 200 м2 площади помещения необходимо устанавливать не менее одного пробоотборного устройства, но не менее одного датчика на помещение.

2.15. Газоподводящие линии к датчику следует выполнять из труб с внутренним диаметром от 6 до 12 мм в соответствии с требованиями завода-изготовителя на конкретный тип газоанализатора или сигнализатора. В месте пробоотбора они должны заканчиваться обращенными вниз воронками высотой от 100 до 150 мм и диаметром от 50 до 100 мм.

2.16. Газоподводящие линии к датчикам должны быть по возможности короче. Датчики целесообразнее располагать вблизи возможных источников выделения газов и паров без газоподводящих линий.

Время запаздывания поступления пробы к датчику за счет газоподводящих линий должно быть минимальным и не превышать 60 секунд.

2.17. В отдельных случаях, когда по условиям производства время образования довзрывоопасных концентраций в воздухе значительно, допускается применять взрывобезопасные автоматические газовые переключатели, например, типа ГП-1ХЛ4 для попеременной подачи проб контролируемого воздуха от нескольких точек к одному датчику. При этом периодичность анализа для каждой точки отбора не должна превышать 10 мин.

2.18. Материал пробоотборных устройств и газоподводящих линий должен обладать коррозионной стойкостью к воздействию анализируемой и окружающей сред, а внутренняя поверхность не должна изменять состав анализируемой пробы за счет адсорбции или десорбции в пределах анализируемых концентраций газов и паров.

2.19. Датчики сигнализаторов, газоанализаторов и сигнальная аппаратура, а также газовые переключатели для подачи проб контролируемого воздуха, устанавливаемые во взрывоопасных зонах, должны быть во взрывозащищенном исполнении, соответствующем категориям и группам взрывоопасных смесей, которые могут образовываться в помещении.

Указанная аппаратура должна иметь взрывозащищенное исполнение:

По наружной оболочке – исключающее воспламенение окружающего датчик анализируемого воздуха;

По газовым вводам – исключающее воспламенение анализируемого воздуха через газоподводящие трубки.

ЛИТЕРАТУРА

- Хроматографический анализ окружающей среды. - М.: Химия, 1979. – 447с.

- Оперативное детектирование взрывчатых веществ и скоростные полевые количественные измерения. Сборник переводов. (Под ред. Грузнова В.М.). - Новосибирск. Изд. Новосиб. университета, 1998

- Руденко Б.А. Хроматография с парообразными подвижными фазами. - Сборник: Итоги науки и техники. Т. 3. Хроматография. - М.: ВИНИТИ, 1980. – 236 с.

- Митрука Б.М. Применение газовой хроматографии в промышленности. - М.: Химия, 1978. – 198с.

- Айвазов Б.В. Введение в хроматографию. М.:Высш.школа. 1983. - 240 c.

- Столяров Б.В., Савинов И.М., Витенберг А.Г., и др. Практическая газовая и жидкостная хроматография. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1998. - 612 с.

- Баффингтон, М.Уилсон. Детекторы для газовой хроматографии. М.: Мир. 1993. 80 с.

- Количественный анализ хроматографическими методами. / под. ред. Э. Кэц. – М.: “Мир”. 1990. - 320 с.

- Лабораторное руководство по хроматографическим и смежным методам. / под. ред. О. Микеша. – М.: “Мир”. 1982.- 400 с.

- Айвазов Б.В. Основы газовой хроматографии. – М.: «Высш. Шк.». 1983. - 120 с.

- Г.Юинг Инструментальные методы химического анализа. М. «Мир», 1989. – 347 с.

- Р.Драго Физические методы в химии. М. «Мир», т. 1, 2, 1981. – 390 с.

- http://www.academline.com/

- http://www.analytpribor.ru