## Лист1
Заказная спецификация средств измерения
№ п/п | Позиция по проекту | Место установки | Наименование и характеристика | Тип, модель, модификация | Ед. изм. | Кол.-во | Завод-изгото-витель | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1-е | Приточный воздуховод | Термопреобразователь сопротивления медный. Градуировка 50М. Диапазон измерения -50…150 град. С | ТС 054-50М.С 3.100/0.2 | шт. | 1 | ТЕРА
2 | 1-а | Наружная стена здания | Термопреобразователь сопротивления медный. Градуировка 50М. Диапазон измерения -50…150 град. С | ТС 054-50М.С 3.100/0.2 | шт. | 1 | ТЕРА
3 | 1-в | Обратный трубопро-вод | Термопреобразователь сопротивления медный. Градуировка 50М. Диапазон измерения -50…150 град. С | ТС 044-50М.С 3.35/0.2 | шт. | 1 | ТЕРА
4 | 1-б | Фильтр приточной установки | Датчик-реле перепада давления. Диапазон изменения уставки 50…500 Па | DPS500 | шт. | 1 | Regin
5 | 1-д | Приточный вентилятор | Датчик-реле перепада давления. Диапазон изменения уставки 50…500 Па | DPS500 | шт. | 1 | Regin
6 | 1-г | Теплообмен-ник приточной установки | Капиллярный термостат. Диапазон изменения уставки -30…30 град. С. | ТС3 | шт. | 1 | IMIT