СОДЕРЖАНИЕ

1 Исходные данные для проектирования

2 Введение

3 Теплотехничекий расчет здания

3.1 Теплотехнический расчет стены

3.2 Теплотехнический расчет перекрытий над подвалом

3.3 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

3.4 Теплотехнический расчет окон

4 Расчет теплопотерь наружными ограждениями помещений

4.1 Расчет теплопотерь

5 Гидравлический расчет системы отопления

5.1 Размещение отопительных приборов

5.2 Гидравлический расчет главного циркуляционного кольца

6 Расчет отопительных приборов

6.1 Расчет площади отопительных приборов в однотрубных системах отопления

7 Расчет естественной вентиляции

Библиография

1 Исходные данные для проектирования

| № п/п | Наименование величины |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Район строительства | Курск |
| 2 | Наружные стены | Из эффективного глиняного кирпича |
| 3 | Ориентация фасада здания | Северо-Запад |
| 4 | Срок начала строительства | 2005 г |
| 5 | Высота техподполья | 2.4 |
| 6 | Чердачное перекрытие | Многопустотная ж/б плита -220 мм, керамзит =400 кг/м, |
| 7 | Перекрытие над техподпольем | Многопустотная ж/б плита -220 мм, легкий бетон =600 кг/м, цементно-песчаный раствор – 20мм, линолеум |
| 8 | Система отопления | Вертикальная |
| 9 | Вентиляция | Естественная |
| 10 | Присоединение системы водяного отопления к наружным теплопроводам | Со смешением воды с помощью водоструйного элеватора |
| 11 | Параметры теплоносителя | 150-70 |
| 12 | Располагаемая разность давлений на вводе , кПа | 150 |
| 13 | Тип отопительных приборов | МС-140-98 |
| 14 | Температура теплоносителя в системе отопления | 95-70 |

2 Введение

3 Теплотехничекий расчет здания

Район строительства – Курск.

Здание – жилое, 10-этажное башенного типа.

Согласно СНиП 23-01 имеем:

-климатический район II В;

-зона влажности – нормальная;

-условия эксплуатации – Б;

-расчетная температура наружного воздуха  =-26 С;

-средняя температура отопительного периода =-2.4 С;

-продолжительность отопительного периода (продолжительность периода со средней температурой 8 С) = 198 сут.

3.1 Теплотехнический расчет стены

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче:

Конструируем наружную стену (рис. №1) и оперделяем ее параметры (таблица №1).

Таблица №1 – Характеристика наружной стены

| Материал слоя | кг/м | Вт/(мС ) | м | , мС/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективный керамический кирпич | 1400 | 0.58 | 0.12 | 0.43 |
| Теплоизоляционный слой - пенополистирол | 35 | 0.031 | 0.106 | 3.42 |
| Эффективный силикатный кирпич | 1400 | 0.58 | 0.25 | 0.2 |
| Цементно-песчаный раствор | 1800 | 0.76 | 0.015 | 0.0197 |
|  |  |  |  | 4.07 |

Оперделяем условное сопротивление теплопередаче наружной стены:

где  - термическое сопротивление ограждающей конструкции:

=8.7 Вт/(мС) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции;

=23 Вт/(мС) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции.

Определяем приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены с учетом наличия стыков из железобетона:

где r – коэффициент теплотехнической однородности железобетонной трехслойной панели.

Температурный перепад:

.

Поскольку условия соблюдаются, принятая конструкция стены является удовлитворительной.  Принимаем толщину стены 510 см.

3.2 Теплотехнический расчет перекрытий над подвалом

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче:

Конструируем цокольное перекрытие (рис. №2) и определяем его параметры (таблица №2).

Таблица №2 – характеристика цокольного перекрытия

| Материал слоя | кг/м | Вт/(мС ) | м | , мС/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Железобетонный слой | 2500 | 2.04 | 0.2 | 0.098 |
| Цементно-песчаный раствор | 1800 | 0.93 | 0.015 | 0.016 |
| Теплоизоляционный слой – минераловатные плиты (ГОСТ 9573-96) | 50 | 0.06 | 0.292 | 4.86 |
| Пароизоляция из поливинилхлоридной пленки | - | - | - | - |
| Цементно-песчаный раствор | 1800 | 0.93 | 0.05 | 0.054 |
|  |  |  |  | 5.028 |

Определяем сопротивление теплотередаче:

где  - термическое сопротивление ограждающей конструкции:

=8.7 Вт/(мС);

=17 Вт/(мС).

Температурный перепад:

.

Поскольку условия соблюдаются, принятая конструкция перекрытия является удовлитворительной.

3.3 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче:

Конструируем цокольное перекрытие (рис. №3) и определяем его параметры (таблица №3).

Таблица №3 – характеристика цокольного перекрытия

| Материал слоя | кг/м | Вт/(мС ) | м | , мС/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Железобетонный слой | 2500 | 2.04 | 0.2 | 0.098 |
| Цементно-песчаный раствор | 1800 | 0.93 | 0.015 | 0.016 |
| Теплоизоляционный слой – минераловатные плиты (ГОСТ 9573-96) | 50 | 0.06 | 0.289 | 4.816 |
| Пароизоляция из поливинилхлоридной пленки | - | - | - | - |
| Цементно-песчаный раствор | 1800 | 0.93 | 0.05 | 0.054 |
|  |  |  |  | 4.984 |

Определяем сопротивление теплотередаче:

где  - термическое сопротивление ограждающей конструкции:

=8.7 Вт/(мС);

=12 Вт/(мС).

Температурный перепад:

.

Поскольку условия соблюдаются, принятая конструкция перекрытия является удовлитворительной.

3.4 Теплотехнический расчет окон

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче и температурному перепаду:

Принимаем двойное остекление в раздельных переплетах.

4 Расчет теплопотерь наружными ограждениями помещений

В отапливаемых зданиях при наличии разности температур между внутренним и наружным воздухом постоянно происходят потери тепла через ограждающие конструкции: наружные стены, покрытия, полы и проемы (окна, двери). Системы отопления должны восполнять эти потери, поддерживая в помещениях внутреннюю температуру, требующуюся по санитарным нормам.

4.1 Расчет теплопотерь

Потери тепла оперделяются для каждого отапливаемого помещения (кроме санитарных узлов) и лестнечных клеток последовательно через отдельные оргаждения и состоят из основных и добавочных.

Расчет потерь сводится в таблицу №4 (приложение).

Каждое помещение нумеруется трехзначным числом, в котором первая цифра – этаж, вторая и третья – номер помещения на этаже.

Наименования ограждений обозначаются следующим образом:

НС – наружная стена;

ДО – двойное остекление;

ПЛ – пол;

ПТ – потолок;

ДН – дверь наружная.

Теплопотери для лестничноц клетки определяются для всех этажей сразу, через все ограждающие конструкции, как для одного помещения.

,

,

где  - расход удаляемого воздуха, не компенсируемый приточным воздухом: 3 м/ч на 1 мплощади жилых помещений и кухни =3 ;

- удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг С);

- коэффициент, учитывающий влияние встречного теплого потока в конструкциях;

- плотность наружного воздуха, кг/м.

5 Гидравлический расчет системы отопления

5.1 Размещение отопительных приборов

При проектировании систем отопления необходимо обеспечить температуру и равномерное нагревание воздуха помещения, гидравлическую и тепловую устойчивость, взрывопожарную безопасность и доступность очистки и ремонта.

5.2 Гидравлический расчет главного циркуляционного кольца

Задача гидравлического расчета состоит в обоснованном выборе экономичных диаметров труб с учетом принятых перепадов давлений и расходов теплоносителя. При этом должа быть гарантирова подача его во все части системы отопления для обеспечения расчетных тепловых нагрузок отопительных приборов.

Последовательность расчета:

- На основании расчета теплопотерь на аксонометрической схеме наносят тепловые нагрузки отопительных приборов и стояков.

- Далее выбирают главное циркуляционное кольцо.

- Выбранное циркуляционное кольцо разбивают на участки по ходу движения теплоносителя, начиная от теплового пункта.

За расчетный участок принимают отрезок трубопровода с постоянным расходом теплоносителя.

Расход теплоносителя на участке оперделяется по формуле:

,

гле  - тепловая нагрузка участка, Вт;

и - поправочные коэффициенты, учитывающие дополнительную теплоотдачу в помещение.

- удельная массовая теплоемкость воды, равная 4.187 кДж/(кг С);

и  - температуры падающей и обратной воды.

Результаты расчета заносятся в таблицу №5 (приложение).

После гидравлического расчета главного циркуляционного кольца должно выполняться условие:

Условие выполняется, т.к. 4.6 кПа < 54 кПа.

,

так как А15 % - условие не удовлетворяется. Устанавливаем регулирующе-балансировочный кран STAD.

6 Расчет отопительных приборов

Для поддержания в помещении требуемой температуры необходимо, чтобы количество тепла, отдаваемого отопительными приборами, установленными в помещении, соответствовало расчетным теплопотерям помещения.

6.1 Расчет площади отопительных приборов в однотрубных системах отопления

Поверхность нагрева отопительных приборов в однотрубных системах отопления рассчитывается с учетом температуры теплоносителя на  входе в каждый прбор.

Расчет площади каждого отопительного прибора осуществляется в определенной последовательности:

- Оперделяем суммарное понижение расчетной температуры воды на участках падающей магистрали:

,

где  - теплопередача 1 м открытого положения труб в помещении с температурой ;

- расход воды на участке, принимается согласно гидравлическому расчету;

- длина расчетного стояка, м;

- 4.187 кДж/(кг С).

- Имея расчет тепловой нагрузки стояка, рассчитываем расход или количество теплоносителя, циркулирующего по стояку по формуле:

,

где - суммарные теплопотери в помещениях, обслуживаемых стояком.

- Рассчитаем расход воды, проходящий через каждый отопительный прибор с учетом затекания  по формуле:

,

где  - коэффициент затекания в прибор, для двухстороннего присоединения прибора к стояку =0.5.

- Определяем температуру воды на входе в каждый отопительный прибор по ходу движения теплоносителя:

-для первого прибора:

- для i-го прибора:

.

- Определяем среднюю температуру воды в каждом отопительном приборе по фоду движения теплоносителя по формуле:

.

- Рассчитываем средний температурный напор в каждом отопительном приборе по ходу движения теплоносителя:

.

- Определяем плотность теплового потока для каждого отопительного прибора по ходу движения теплоносителя:

,

где  - поминальная плотность теплового потока, полученная при стандартных условиях;

- показатели для определения теплового потока отопительного прибора.

- Рассчитываем полезную теплоотдачу труб стояка, подводок к отопительным приборам, проложенных в помещении, по формуле:

,

где - теплоотдача 1 м неизолированных труб;

- длина вертикальных и горизонтальных труб в пределах помещения, м.

- Определяем требуемую теплоотдачу отопительного прибора в рассматриваемом помещении с учетом полезной теплоотдачи проложенных в помещении труб:

,

где  - поправочный коэффициент при открытой площадке труб, равный 0.9.

- Определяем расчетную площадь отопительного прибора по ходу движения теплоносителя по формуле:

.

Результаты расчета занесены т таблицу №6 (приложение).

7 Расчет естественной вентиляции

В настоящее время в жилищном строительстве почти исключительно применяются  системы вентиляции с естественным побуждением.

В канальных системах естественной вытяжной вентиляции воздух перемещается в каналах и воздуховодах под действием естественного давления, возникающего вследствии разности давлений холодного наружного и теплого внутреннего воздуха.

Естественное давление , Па, определяется по формуле:

,

где – высота воздушного столба, принимаемая от центра вытяжного отверстия до усья вытяжной шахты, м;

– плотность наружного и внутреннего воздуха, кг/м;

.

Расчетное естественное давление для систем вентиляции жилых зданий определяеся для температуры наружного воздуха +5С.

Для нормальной работы системы естественной вентиляции необходимо сохранение равенства

,

где – удельная потеря давления на трение, Па/м;

– длина воздуховодов, м;

– потеря давления на трение расчетной ветви, Па;

– потеря давления на местные сопротивления, Па;

– коэффициент запаса, равный 1,1-1,5;

– поправочный коэффициент на шереховатость поверхности;

– располагаемое давление, Па.

Задача естественной вентиляции – подобрать сечения вытяжных решеток, вентиляционных каналов, которые обеспечивали бы необходимый воздухообмен при расчетном, естественном давлении.

Расчет выполняется в следующей последовательности:

- Определяем расчетное естественное давление по формуле

- Задаваясь скоростью движения воздуха, м/с, вычисляем предварительное живое сечение канала и вытяжной решетки, м,

,

где– объем вентиляционного воздуха, перемещаемого по каналу, м/ч;

– скорость движения воздуха, м/с.

- Определив предварительное сечение канала, находим фактическую скорость движения воздуха, м/с:

.

- Находим эквивалентный диаметр , канала круглого сечения, мм, равновеликий прямоугольному по скорости воздуха и потерям давления на трение:

,

где  – размеры сторон прямоугольного канала, мм.

- Используя номограмму, по известным значениям  и  определяем удельные потери давления , фактическую скорость движения и динамическое давление

- Оперделяем потери давления на трение с учетом коэффициента шереховатости стенок канала.

- Находим потери давления в местных сопротивлениях , Па, по формуле

где – коэффициент местных сопротивлений на участках.

- Сравниваем суммарные потери давления в каналах и . Если условие проверки не выполнено, то изменяем размеры канала или число каналов и повторяем расчет.

- Результаты рассчета заносим в таблицу №7.