Содержание

Исходные данные

- Теплотехнический расчёт конструкции наружной стены

- Теплотехнический расчёт конструкции чердачного перекрытия

- Теплотехнический расчёт конструкции пола первого этажа над не отапливаемым подвалом

- Выбор видов конструкции световых проёмов и наружных дверей

- Расчёт приведённого сопротивления теплопередаче сложного ограждения (конструкции наружной стены)

- Расчёт воздухопроницания конструкции наружной стены

- Расчёт паропроницания конструкции наружной стены

- Теплотехнический расчет внутренних конструкций

Список литературы

Исходные данные

Таблица №1. Климатические данные района проектирования – Благовещенск.

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, , обеспеченностью 0,92 | - 34 |
| 2 | Средняя температура воздуха отопительного периода, | - 10,6 |
| 3 | Продолжительность отопительного периода, сут | 218 |
| 4 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с. | 3,4 |
| 5 | Среднее годовое парциональное давление водяного пара, гПа | 6,0 |
| 6 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 64 |
| 7 | Зона влажности | Нормальная |
| 8 | Район строительства | I А |

Таблица №2. Теплотехнические данные ограждающих конструкций

| Наименование конструкции | Описание конструкции | Номер, позиция и наименование материала по СНиП II-379* (в скобках даны позиции по СП 23-101-2004) | Толщина конструктивного слоя, м | Расчетные коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплопроводимости | Теплоусвоения s, с | Паропроницаемости , мг/(м*ч*Па) |
| Наружная стена (2) | 1 – Отделочный слой 2,4 – Кирпичная кладка 3 – Утепляющий слой | 1 – 71 (227) Раствор цементно - песчаный | - 0,01 | 0,93 | 11,09 | 0,09 |
|  |  | 2 – 85 (207) Кирпичная кладка из глиняного обыкновенного на цементно - шлаковом растворе | - 0,380 | 0,76 | 9,70 | 0,12 |
|  |  | 3 – 133 (43) Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих | - | 0,09 | 1,44 | 0,41 |
|  |  | 4 – 85 (207) Кирпичная кладка из глиняного обыкновенного на цементно - шлаковом растворе | - 0,120 | 0,76 | 9,70 | 0,12 |
| Чердачное перекрытие (0) | 1 – Армированная стяжка 2 – Утепляющий слой 3 – Пароизоляционный слой 4 – Плита перекрытия | 1 – 71 (227) Раствор цементно - песчаный | - 0,035 | 0,93 | 11,09 | 0,09 |
|  |  | 2 – 136 (49) Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих | - | 0,06 | 0,48 | 0,60 |
|  |  | 3 – 186 (248) Рубероид, пергамин, толь | - 0,003 | 0,17 | 3,53 | - |
|  |  | 4 – 1 (225) Железобетон | - 0,12 | 2,04 | 18,95 | 0,03 |
|  |  |  | d – 0.09 |  |  |  |
| Пол первого этажа (0) | 1 – Паркет по мастике 2 – Стяжка 3 – Пароизоляционный слой 4 – Теплоизоляционный слой 5 – Плита перекрытия | 1 – 110 (220) Дуб поперек волокон | - 0,01 | 0,23 | 5,86 | 0,05 |
|  |  | 2 – 72 (228) Раствор сложный (песок, известь, цемент) | - 0,02 | 0,87 | 10,42 | 0,098 |
|  |  | 3 – 186 (248) Рубероид, пергамин, толь | - 0,003 | 0,17 | 3,53 | 1,1 |
|  |  | 4 – 136 (49) Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих | - | 0,06 | 0,48 | 0,60 |
|  |  | 5 – 1 (225) Железобетон | - 0,12 | 2,04 | 18,95 | 0,03 |
|  |  |  | d – 0.09 |  |  |  |
| Внутренние конструкции | 1, 3 – Штукатурка 2 – Кирпичная кладка | 1 – 71 (227) Раствор цементно - песчаный | - 0,01 | 0,93 | 11,09 | 0,09 |
|  |  | 2 – 84 (206) Кирпичная кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно – песчаном растворе | - 0,125 | 0,81 | 10,12 | 0,11 |
|  |  | 3 – 71 (227) Раствор цементно - песчаный | - 0,01 | 0,93 | 11,09 | 0,09 |
| Межэтажные перекрытия | 1 – Покрытие пола 2 – Стяжка 3 – Звукоизоляция 4 – Плита перекрытия | 1 – 187 (249) Линолиум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове | - 0,01 | 0,38 | 8,56 | 0,002 |
|  |  | 2 – 71 (227) Раствор цементно - песчаный | - 0,02 | 0,93 | 11,09 | 0,09 |
|  |  | 3 – 130 (38) Маты минераловатные прошивные и на синтетическом связующем | - 0,05 | 0,064 | 0,61 | 0,49 |
|  |  | 4 – 1 (225) Железобетон | - 0,12 | 2,04 | 18,95 | 0,03 |
|  |  |  | d – 0.09 |  |  |  |

- Теплотехнический расчёт конструкций наружной стены

Определение приведенного сопротивления теплопередаче

Приведенное сопротивлении теплопередачи , , из санитарно – гигиенических и комфортных условиях определяют по формуле:

,(1)

где  - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 6 [8];

- нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха  и температурой внутренне поверхности ограждающей конструкции, , принимаемый по таблице 5 [8];

- коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, ., принимаемый по таблице 7 [8];

- расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, , принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 [8] по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по [11] (в интервале 20-22 );

- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, , для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по [7]. СНиП Строительная климатология

  - Определение нормируемого значения сопротивления теплопередаче.

Градусо – сутки отопительного периода , , определяем по формуле (1);

(2)

где  - то же, что и в формуле (1);

,  - средняя температура наружного воздуха, , и продолжительность, сут., отопительного периода, принимаемые по 7 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10  - при проектировании лечебно – профилактических, детских учреждений и домов – интернатов для престарелых, и не более 8  - в остальных случаях.

Путем линейной интерпретации определяем нормируемое значение  .

Сопротивление теплопередачи элементов ограждающих конструкций принимаем не менее нормируемого значения , т.е. .

Определяем термическое сопротивления теплоизоляционного слоя.

Сопротивление теплопередачи, многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями следует определять по формуле

,(3)

где   - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, , принимаемый по таблице 7 [8];

, коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающих конструкций для условий холодного периода, , принимаемый по таблице 8 [9];

- термическое сопротивление ограждающих конструкций, , с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев

,(4)

где  - термическое сопротивление отдельных слоев ограждающих конструкций, , определяемые по формуле (6) [9]:

,(5)

где  - толщина слоя, м;

- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, , принимаемый согласно 5,3 [9];

- термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, принимаемой по таблице 7 [9].

,

откуда толщина теплоизоляционного слоя

Принимаем толщину теплоизоляционного слоя равной 0,270 м и пересчитываем сопротивление теплопередачи элементов ограждающих конструкций..

Фактическое значение коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций k, , определяем по формуле:

,(6)

- Теплотехнический расчет конструкций чердачного перекрытия

Для упрощения расчета круглых отверстий заменяем равновеликими по площади квадратами, определяем размеры a,b,c,s, указываем направления теплового потока Q, а также характерные сечения.

Круглые отверстия – пустоты диаметром 90 мм заменяем равновеликим по площади квадратами со стороной, равной

.(7)

Расстояние между пустотами

Толщина глухой части панели:

, (8)

Определение приведенного термического сопротивления , , неоднородной ограждающей конструкции.

Термическое сопротивление ограждающей конструкции , , определяется по формуле:

, (9)

где , - площади отдельных участков конструкции, ; ; ; l – длина участка железобетонной плиты, l =1м; a, c – размеры согласно рисунку; n – количество пустот; m – количество железобетонных участков между пустотами;

- термическое сопротивление неоднородного участка по сечению I-I

, (10)

где  - термическое сопротивление воздушной прослойки, ,

.

Для сечения II-II термическое сопротивление , , определяется по формуле:

,(11)

Термическое сопротивление для сечений, перпендикулярных тепловому потоку , , определяется по формуле:

,(12)

где , - термическое сопротивление однородных участков конструкции.

,(13)

- термическое сопротивление неоднородного участка для сечения IV-IV определяется по формуле:

, (14)

Приведенное термическое сопротивление пустотной железобетонной плиты определяется по формуле:

,(15)

,

Теплотехнический расчет чердачного перекрытия производиться аналогично теплотехническому расчету стены.

Требуемое сопротивление теплопередаче , , из санитарно - гигиенических и комфортных условиях определяем по формуле:

, (16)

где  - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 6 [8];

- нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха  и температурой внутренне поверхности ограждающей конструкции, , принимаемый по таблице 5 [8];

- коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, ., принимаемый по таблице 7 [8];

- расчетная температура внутреннего воздуха здания, , принимаемая по [11];

- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, , для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по [7]. СНиП Строительная климатология

Требуемое сопротивление теплопередачи , , по условиям энергосбережения по величине градусо – суток отопительного периода определяется по формуле:

Путем линейной интерпретации определяем нормируемое значение  .

Сопротивление теплопередачи принимаем не менее нормируемого значения , т.е. .

Определяем термическое сопротивление теплоизоляционного слоя

Сопротивление теплопередачи ,  , Определяется по формуле:

,

где   - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, , принимаемый по таблице 7 [8];

, коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающих конструкций для условий холодного периода, , принимаемый по таблице 8 [9];

- термическое сопротивление ограждающих конструкций, , с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев

,

,

откуда толщина теплоизоляционного слоя

Принимаем толщину теплоизоляционного слоя равной 0,280 м и пересчитываем сопротивление теплопередачи элементов ограждающих конструкций.

Фактическое значение коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций k, , определяем по формуле:

,

- Теплотехнический расчет конструкций пола первого этажа

Порядок теплотехнического расчета пола первого этажа аналогичен теплотехническому расчету чердачного перекрытия.

Определение приведенного термического сопротивления , , неоднородной ограждающей конструкции.

Термическое сопротивление ограждающих конструкций , , неоднородной ограждающей конструкции (имеющей сложную аналитическую форму), определяется по формуле:

где , - площади отдельных участков конструкции, ;

;

;

l – длина участка железобетонной плиты l – 1 м;

a, c – размеры согласно рисунку;

n – Количество пустот;

m – Количество железобетонных участков между пустотами;

- термическое сопротивление неоднородного участка по сечению I-I

, (10)

где  - термическое сопротивление воздушной прослойки, ,

.

Для сечения II-II термическое сопротивление , , определяется по формуле:

Термическое сопротивление для сечений, перпендикулярных тепловому потоку , , определяется по формуле:

,

- термическое сопротивление неоднородного участка для сечения IV-IV определяется по формуле:

,

,

Приведенное термическое сопротивление пустотной железобетонной плиты определяется по формуле:

,(15)

,

Требуемое сопротивление теплопередачи , , по условиям энергосбережения по величине градусо – суток отопительного периода определяется по формуле:

Путем линейной интерпретации определяем нормируемое значение  .

Сопротивление теплопередачи принимаем не менее нормируемого значения , т.е. .

Сопротивление теплопередачи перекрытия над неотапливаемым подвалом определяется по формуле:

где  - коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающих конструкций по таблице 8 [9],

- термическое сопротивление ограждающих конструкций, , с последовательно расположенными однородными слоями, которое следует определять по формуле:

где  - термическое сопротивление отдельных слоёв ограждающих конструкций, определяемое по формуле:

где  - толщина слоя, м;

- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, , принимаемый согласно 5,3 [9];

Тогда толщину утеплителя можно определить по формуле:

Принимаем толщину теплоизоляционного слоя равной 0,270 м и пересчитываем сопротивление теплопередачи элементов ограждающих конструкций..

Фактическое значение коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций k, , определяем по формуле:

,

Определение показателей теплоусвоения поверхности пола , и установлению соответствия полученного значения с нормативной величиной  по таблице 13 [8];

а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию , то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять по формуле

б) если первые покрытия слоёв конструкции пола  имеют суммарную тепловую инерцию , но тепловая инерция  слоёв , то показатель теплоусвоения поверхности пола  следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения слоёв конструкции, начиная с n – го до 1 – го:

для n – го слоя – по формуле:

;

для i – го слоя (i=n-1; n-2;….; 1) – по формуле:

.

Показатель теплоусвоения поверхности пола  принимается равным показателем теплоусвоения по поверхности 1 – го слоя .

- тепловая инерция соответственно 1- го, 2 – го,…., (n+1) – конструкции пола, определяемая согласно 11.1.9 [9];

- термическое сопротивление, , соответственно i – го и n – го слоев конструкции пола, определяемые по формуле (6) [9];

- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно 1 – го, n – го (n+1) – го слоев конструкции пола, , принимаемые по приложению Д [9];

- показатель теплоусвоения поверхности (i+1) – го слоя конструкции пола, .

,

,

,

Следовательно, эта конструкция пола в отношении теплоусвоения не удовлетворяет нормативным требованиям, т.к. значение показателя теплоусвоения по поверхности пола по проекту превышает нормативный показатель теплоусвоения пола для жилых зданий. В таком случае следует взять другую конструкцию пола или изменить толщины некоторых его слоёв до удовлетворения требованиям .

- Выбираем конструкцию заполнения светового проема с сопротивлением теплопередачи ,, не менее требуемого значения

Определяем требуемое сопротивление теплопередачи световых проёмов и входных наружных дверей в зависимости от назначения здания по таблице 4[8];

Принимаем по позиции 12 приложения Л [9]  - Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла с твердым селективным покрытием и заполненным аргоном.

Коэффициент теплопередачи через световые проёмы и входные наружные двери определяется по формуле:

Определение  из условия, что требуемое сопротивление теплопередаче дверей и дверей (без тамбура) квартир первых этажей и ворота, а также дверей квартир с не отапливаемыми лестничными клетками должно быть не менее  стен здания.

Принимаем двойные двери с тамбуром. Коэффициент теплопередачи таких дверей,

- Определение приведенного сопротивления теплопередаче

Определение элементов, формирующих двумерные и трехмерные температурные поля для наружной стены одного из помещений здания:

  - наружный угол

  - стык с перегородкой

  - стык с перекрытием

  - оконные откосы.

- длина сопряжений наружной стены с наружным углом;

- с внутренней перегородкой

- с горизонтальными перекрытиями

- с окном (по периметру окна).

  - Определение приведенного сопротивления теплопередаче,, по наружному обмеру.

определяется по формуле:

где  - сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций наружной стены, .

- площадь поверхности ограждения по наружному и внутреннему обмеру ( за вычетом площади окна),

- фактор формы характерного элемента стены, определяемый по [1, с. 170, тавл. III; с. 169, рис III, 29, с. 153, рис. III. 13];

- протяженность участков конструкции наружной стены, сопряженных с наружным углом, стыками, оконными откосами, м;

- ширина участка поверхности наружной стены с двумерным температурным полем, равная двум калибрам (толщинам) наружной стены, м;

где  - коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя конструкции наружной стены, .

Ширина  в два калибра для оконных откосов равна:

где  - сопротивление теплопередаче части ограждения до изотермы равно:

где  - расстояние от внутренней поверхности до оси расположения заполнения проёма, м, определяемая в соответствие с рисунком ниже;

- общая толщина ограждающей конструкции наружной стены, м, определяемая в соответствии с таблицей 2;

- расчетный коэффициент теплопроводности утеплителя, .

Для оконных откосов .

Результаты расчета приведенного сопротивления теплопередаче сложного ограждения

| Наименование элемента с двухмерным температурным полем | , м. | , м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный угол | 2,7 | 0,672 | 0,68 | -0,32 | -0,864 |
| Стык с внутренней перегородкой | 2,7 | 0,672 | 1,2 | 0,2 | 0,54 |
| Стык с полом первого этажа | 3,3 | 0,672 | 1 | 0 | 0 |
| Стык с межэтажным перекрытием | 3,3 | 0,672 | 1,1 | 0,1 | 0,33 |
| Оконные откосы | 6,6 | 0,339 | 1,3 | 0,3 | 1,98 |

Определение величины теплового потока, , через  поверхности наружной стены по глади стены.

Тепловой поток через  поверхности наружной стены определяется по формуле:

,(19)

где - средняя температура наиболее холодной пятидневки, , обеспеченностью 0,92.

Определяем величины теплового потока, , через  поверхности наружной стены сложной конструкции с учетом наличия конструктивных элементов.

,(20)

При , а  конструктивные элементы повышают теплопотери теплозащитные свойства ограждения снижаются.

- Расчет воздухопроницания ограждающих конструкций

Цель расчета является определение соответствия нормам воздупроницания, определяемым согласно разделу 8 [8]. Расчет выполняем для конструкций наружной стены.

Определение разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций  по формуле 68 [9]

где Н – высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты), м;

- удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, определяемая по формулам 69 и 70 [9]

- расчетная температура наружного воздуха, , принимаемая согласно 5.1 [9];

- расчетная температура внутреннего воздуха, , принимаема я согласно 5.2 [9];

- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16 и более (установленная при стандартной высоте 10 м), принимаемая по таблице 1* [7].

Определение действительного сопротивления воздухопроницанию ограждающей конструкции , , которое должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию ,, следует определять по формуле:

,

где ,, - сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций, , принимаемые по таблице 17 [9]

Определяем нормируемое сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций ,, по формуле (12) [9]:

где - тоже, что и в формуле (21);

- нормируемая вздухопроницаемость ограждающих конструкций, , принимаемая по таблице 11 [8].

Действительная воздухопроницаемость конструкции определяется по формуле

, , следовательно, конструкция наружной стены удовлетворяет требованиям раздела 8 [8].

Определение температуры на внутренней поверхности наружной стены при инфильтрации по формуле:

где

- удельная теплоемкость воздуха, равная 1005 ;

- сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций при отсутствие инфильтрации воздуха,

- термическое сопротивление ограждающей конструкции от наружной поверхности до рассматриваемой плоскости при отсутствии инфильтрации воздуха,

Определение температуры по внутренней поверхности ограждающей конструкции при отсутствие инфильтрации по формуле:

,

Определение величины теплового потока при отсутствии инфильтрации ,, по формуле:

,

Определение величины теплового потока при инфильтрации ,, по формуле:

,

Определение коэффициента порового охлаждения ограждающей конструкции по формуле:

,

.

При  происходит явление рекуперации (частичный возврат).

- Расчет паропроницания ограждающих конструкций

Определение возможности конденсации влаги на глади наружной стены и на внутренней поверхности наружного угла.

Установить значение нормируемой относительной влажности воздуха в помещении в соответствии с таблицей 1 [8]

Зная нормируемую относительную влажность воздуха  в данном помещении, а также температуру воздуха  в нем, определяем температуру точки росы  по приложению Р [9]:

Определение температуры на внутренней поверхности наружного угла  из выражения:

Так как , то конденсации влаги на глади наружной стены и на внутренней поверхности наружного угла не будет, следовательно, конструкция стены удовлетворяет требованиям норм.

Конденсация температуры в характерных сечениях конструкции наружной стены , (на внутренней поверхности между конструктивными слоями) по формуле:

,

где  - сумма термических сопротивлений (n-1) конструктивных слоёв, .

По найденным значениям температур в характерных сечениях ,, определяем соответствующие значения максимальной упругости водяного пара , Па по приложению С [9]:

, , , ,

Определяем изменение действительной упругости водяного пара , в характерных точках сечениях ограждения по формуле:

где , - действительная упругость водяного пара внутреннего и наружного воздуха, определяемые по формуле:

,(37)

по соответствующим значениям

,  и ,

где ,  - максимальные упругости водяного пара внутреннего и наружного воздуха определяемые по приложению С [9],

- сопротивление паропроницанию ограждения, ,

,(38)

- сопротивление влагообмену внутренней поверхности,

,(39)

- сопротивление влагообмену наружной поверхности, ,

, (40)

где  - толщина конструктивного слоя, м,

- расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, .

- сумма сопротивлений паропронианию (n-1) слоёв ограждения, считая от его внутренней поверхности до рассматриваемого сечения, .

По найденным значениям строим график изменения действительной упругости ,в характерных сечениях.

Определение годового баланса влаги на наружной стене

Определение требуемого сопротивления паропроницанию из условий недопустимости накопление влаги, , по формуле:

,

где  - средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, определяемый по таблице 5а [7];

Е – упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемая по формуле:

,

где ,, - продолжительность соответственного зимнего, весеннего и летнего периодов, месс, определяемая согласно таблице 3[7] с учетом следующих условий:

- К зимнему периоду относятся месяцы со средним температурами наружного воздуха ниже минус 5;

- К весеннее – осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5;

- К летнему периоду относятся месяцы со средними температурами воздуха выше плюс 5;

,, - парциональное давление водяного пара, Па, принимаемое по температуре в плоскости возможной конденсации  устанавливаемой при средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весеннее – осеннего и летнего периодов.

Значение температур в плоскости возможной конденсации  определяют следующим образом:

где , ,  - средняя температура наружного воздуха соответственного зимнего, весне – осеннего и летнего периодов, ;

- сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, ;

- сумма термических сопротивлений слоёв, конструкции, расположенных между её внутренней поверхностью и плоскостью возможной конденсации, ;

- сопротивление паропроницанию, , части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации.

,,

Определение сопротивления паропроницанию, , , ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации).

, следовательно, ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям главы 9 [8] в отношении сопротивления паропронианию, как видно из графика, кривые пересекаются – образование конденсата в ограждение возможно. Необходимо добавить пароизоляционный слой.

8. Теплотехнический расчет внутренних конструкций

- Определение сопротивления тоеплопередачи кирпичных перегородок:

Определяем коэффициент теплопередаче кирпичных перегородок:

- Теплотехнический расчет теплопередаче межэтажного перекрытия.

,

(внутренние конструкции)

Определяем коэффициент теплопередаче межэтажного перекрытия:

- Определение показателя теплоусвоения поверхности пола межэтажного перекрытия ,.

Определение тепловой инерции слоев межэтажного перекрытия производим, начиная с нижнего слоя:

принимаем что в середине ограждения S=0, тогда

,,

- Определение показателя теплоусвоения оконных проёмов.

Список литературы

- Богословский В. Н. Строительная теплофизика. — М.: Стройиздат, 1982.

- Богословский В. Н., Сканави А. Н. Отопление. — М.: Стройиздат, 1991.

- Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей здания. - М.: Стройиздат, 1973.

- Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть I / Под ред. И. Г. Староверова. — М.: Стройиздат, 1990.

- Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Отопление / Под ред. Р. В. Щекина. -Киев: Будивельник, 1976.

- Руководство по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций зданий. - М.: Стройиздат, 1985.

- СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

- СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

- СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.

- СНиП 2.08.01-89* Жилые здания.

- ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.