Міністерство освіти та науки України

ОДАБА

Кафедра опалення, вентиляції,та охорони повітряного басейну

Курсова робота з дисципліни:

Теплогазопостачання та вентиляції

Тема:

Опалення та вентиляція цивільного будинку

Виконав:

студент гр. ПСК-341

Копец І.М.

Перевірив:

Спінов В.В.

Одесса 2009

Вихідні данні

Номер завдання – 51

Місто з режимом  експлуатації конструкцій приміщень – Хабаровськ , Б

Розрахункова температура повітря в місті -  = -34, ,

Тривалість опалювального періоду – n =205

Швидкість повітря – w = 5,9 м/с

Додаткові вихідні данні

Джерелом теплопостачання  проектного будинку приймається міська теплова мережа з параметрами теплоносія Тг = 150 оС  (в подаючій магістралі) і tо = 70 оС (в зворотній магістралі).

Всі проектні будинки трьохповерхові з неопалювальним підвалом, висота поверху – 3м, підлоги східних клітин на ґрунті.

По останній цифрі залікової книжки вибираю план типового поверху – дитячий садок. Орієнтація фасадів будинку вказана в плані.

Система опалення проектується з нижньою розводкою.

Розміри вікон – 1,8×1,5, вхідних дверей східних клітин 2,1×1,8.

Коефіцієнт теплопередачі вікон – 0,4, вхідних дверей – 1,32 Вт/м2 оС.

- Опалення

  - Теплотехнічний розрахунок потрібної товщини огороджуючої конструкції

Для вирішення поставленої задачі необхідно визначити  число градус-днів отоплюючого періоду (DD) :

DD = (tв – tоп)×n = (18-(-10,1)×205 =5760,5 градус-днів

де tв – розрахункова температура внутрішнього повітря.

tоп  - середня температура опалювального періоду.

n – тривалість опалювального періоду.

По значенню DD та різновиді конструкції по (Д.3) знаходимо нормативний опір теплопередачі Rнор, (м2 оС/Вт) = 2,2 м2 оС/Вт

Матеріал зовнішніх стін – керамзитобетон на керамзитовому піску. Щільність - 1800 кг/м3.

Утеплювач перекриття – плити  мінеральної  вати підвищеної жорсткості. Щільність – 200 кг/м3.

Товщину стіни приймаємо кратною 50 мм, але не менше 300мм. утеплювач стіни - кратним 20 мм, але не більше 250 мм.

Визначаємо товщину утеплювача конструкції:

δx= (Rнор – (1/αв + δ1/λ1+ δ3/λ3+ δ4/λ4 + 1/αн))×λ2 = (2,2 – (1/8,7+0,03/0,93+0,3/0,92+0,03/0,81))×0,09 = 0,152 м.

де αв – коефіцієнт теплопровідності на внутрішній поверхні огороджень (Вт/м2 оС)

αн – коефіцієнт теплообміну на зовнішній поверхні (Вт/м2 оС)

λ1, λ2, λ3, λ4 – коефіцієнти теплопровідності матеріалів огороджуючих конструкцій  (Вт/м оС) δ1, δх, δ3, δ4 – товщина шарів огороджень, м.

Рис. 1 - Параметри шарів огороджуючої конструкції

- λ1=0,93 Вт/м оС, δ1 =0,03 м;

- λ2 = 0,09 Вт/м оС, δ2 = х;

- λ3  = 0,92 Вт/м оС, δ3 = 0,3 м;

- λ4 =0,81 Вт/м оС, δ4 = 0,03 м.

В додатку № 3 знаходимо Rнор=2,2, виходячи із значень DD.

αв=8,7, αн =23.

Приймаємо товщину утеплювача кратною 1 см => δ2=0,16 м.

Знайдемо Rфакт. – фактичний опір конструкції:

м2 оС/Вт

Rфакт.> Rнор.. Знаходимо коефіцієнт теплопередачі конструкції:

Кст= = 0,43 Вт/м2 оС

Рис.2 - Розрахунок перекриття

Параметри шарів перекриття

- Руберойд λ1=0,17 Вт/м оС, δ1 =0,01 м;

- стяжка λ2 = 0,93 Вт/м оС, δ2 = 0,05 м;

- утеплювач λ3  = 0,09 Вт/м оС, δ3 = х м;

- залізобетонна плита λ4 =2,04 Вт/м оС, δ4 = 0,2 м.

Знайдемо товщину утеплювача в перекритті кратного 5 см:

δx= (Rнор – (1/αв + δ1/λ1+ δ2/λ2+ δ4/λ4 + 1/αн))×λ3=(2,5 –(1/8,7+0,01/0,17+0,2/2,04+1/23))×0,09 = 0,2 м.

(м2 оС/Вт)

Rфакт.> Rнор..

Знаходимо коефіцієнт теплопередачі перекриття:

Кпер..=  = 0,39 Вт/м2 оС

Коефіцієнт теплопередачі вікон  Квк=0,4 Вт/м2 оС.

Коефіцієнт теплопередачі вхідних дверей Кдв =1,32 Вт/м2 оС.

Коефіцієнт теплопередачі зовнішньої стіни Кст.= 0,43 Вт/м2 оС

  - Визначення тепловитрат приміщеннями запроектованої будівлі

Необхідно визначити тепловитрати кутових і середніх приміщень проектованої будівлі по одному на кожному поверсі і тепловитрати однієї з сходових кліток.

В тепловитрати кожної з кімнат включаються і тепловитрати через огороджувальні конструкції, різниця температур перевищує 3оС.

Для приміщень першого поверху  - це зовнішні стіни і двері, вікна, підлога. Другий поверх – теж, крім підлоги, третій – додаткові втрати через покриття .

Тепловитрати обчислюють з точністю до 10 Вт по формулі:

де

А – розрахункова площа огороджуючої конструкції, м2;

К – коефіцієнт теплопередачі конструкції, Вт/(м2 оС);

- температура повітря в приміщенні, оС;

- температура холодної п’ятиденки,  оС;

– коефіцієнт врахування  конструкції в просторі;

- додаткові тепловитрати в долях від основних.

Додаткові втрати тепла,  приймаються слідуючими:

- при розрахунковій швидкості повітря до 5 м/с =0,05

- при швидкості повітря більш ніж 5 м/с .

Витрата тепла повинна враховувати витрати на підігрів зовнішнього інфільтрованого повітря, що поступає в будову через щілини в вікнах внаслідок різниці тисків усередині приміщення та ззовні.

В приміщенні житлових та громадських будинків витрати тепла на підігрів повітря інфільтрації  Qu, Вт, знаходять за формулою:

Qu=0,337×A×h×

де А – площа пола кімнати, м3;

h –  висота кімнати, м. Якщо в кімнаті немає ні вікон, ні зовнішніх дверей, тоді Qu =0. Для зручності розрахунків результати обчислень зводять у таблицю1.1. До таблиці заносимо розрахунки тепловитрат для кутової і середньої кімнати  трьох поверхів.

Таблиця 1.1. Тепловитрати обчислювальних приміщень

| №, tн | НОК | Розміри і Площа огороджень |  | К |  |  | 1+∑𝛃 | Qt |  | Qи |  | Qб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оС |  | a×в, м | А, м2 | Вт/м2оС | оС |  |  | Вт |  | Вт |  | Вт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 101 +18 | Н.С.-З. | 3×4,5 | 13,5-2,7= 10,8 | 0,43 | 18-(-31)=49 | 1 | 1,15 | 260 |  | 1670 |  | 13970 |
|  | ОК-З | 1,8× 1,5 | 2,7 | 0,4 | 49 | 1 | 1,15 | 60 |  |  |  |  |
|  | Н.С.-Ю | 7,5×3 | 22.5-2,7=19,8 | 0,43 | 49 | 1 | 1,05 | 440 |  |  |  |  |
|  | ОК-Ю | 1,8 | 2,7 | 0,43 | 49 | 1 | 1,05 | 60 |  |  |  |  |
|  | ПОЛ | 4,5× 3 | 13,5 | 7,6 | 49 | 1 | - | 5030 |  |  |  |  |
|  |  | 4,5 | 20,25 | 6,5 | 49 | 1 | - | 6450 |  |  |  |  |
| 102 +18 | Н.С.-З | 2,1× 3,6 | 7,56-2,7= 4,86 | 0,43 | 49 | 1 | 1,1 | 110 |  | 370 |  | 1760 |
|  | ОК-З | 1,8× 1,5 | 2,7 | 0,4 | 49 | 1 | 1,1 | 60 |  |  |  |  |
|  | ПОЛ | 2,1× 3,6 | 7.56 | 3,3 | 49 | 1 | - | 1220 |  |  |  |  |
| 201 +18 | Н.С.-З. | 3×4,5 | 13,5-2,7= 10,8 | 0,43 | 49 | 1 | 1,15 | 260 |  | 1670 | 2490 |  |
|  | ОК-З | 1,8× 1,5 | 2,7 | 0,4 | 49 | 1 | 1,15 | 60 |  |  |  |  |
|  | Н.С.-Ю | 7,5×3 | 22.5-2,7=19,8 | 0,43 | 49 | 1 | 1,05 | 440 |  |  |  |  |
|  | ОК-Ю | 1,8 | 2,7 | 0,43 | 49 | 1 | 1,05 | 60 |  |  |  |  |
| 202 +18 | Н.С.-З | 2,1× 3,6 | 7,56-2,7= 4,86 | 0,43 | 49 | 1 | 1,1 | 110 |  | 370 | 540 |  |
|  | ОК-З | 1,8× 1,5 | 2,7 | 0,4 | 49 | 1 | 1,1 | 60 |  |  |  |  |
| 301 +18 | Н.С.-З. | 3×4,5 | 13,5-2,7= 10,8 | 0,43 | 49 | 1 | 1,15 | 260 |  | 1670 | 3130 |  |
|  | ОК-З | 1,8× 1,5 | 2,7 | 0,4 | 49 | 1 | 1,15 |  | 60 |  |  |  |
|  | Н.С.-Ю | 7,5×3 | 22.5-2,7=19,8 | 0,43 | 49 | 1 | 1,05 |  | 440 |  |  |  |
|  | ОК-Ю | 1,8 | 2,7 | 0,43 | 49 | 1 | 1,05 |  | 60 |  |  |  |
|  | КРОВ | 4,5× 7,5 | 33,75 | 0,39 | 49 | 1 | - |  | 640 |  |  |  |
| 302 +18 | Н.С.-З | 2,1× 3,6 | 7,56-2,7= 4,86 | 0,43 | 49 | 1 | 1,1 |  | 110 | 370 | 680 |  |
|  | ОК-З | 1,8× 1,5 | 2,7 | 0,4 | 49 | 1 | 1,1 |  | 60 |  |  |  |
|  | КРОВ | 2,1× 3,6 | 7.56 | 0,39 | 49 | 1 | - |  | 140 |  |  |  |

Визначаємо питомі тепловтрати

1.3 Визначення тепловтрат приміщеннями і будівлею в цілому

По питомих втратах тепла, визначених для кутових і середніх приміщень кожного поверху,  Вт/м легко обчислити тепловтрати будь-яким приміщенням  кожного поверху. Для цього треба визначити периметр зовнішніх стін і компоненти його на питому втрату одним погонним метром стіни відповідного приміщення. Результати  обчислення зручно оформити в табличній формі. Для правильного розміщення опалювальних приладів доцільно попередньо визначити орієнтовану кількість секцій чавунних радіаторів, як зазначено в графі 5 таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. Тепловтрати приміщеннями і будовою в цілому

| № приміщення | ∑l,м | , Вт/м | Q,Вт | N=Q/178 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 12 | 1165 | 13970 | 79 |
| 102 | 3,6 | 489 | 1760 | 10 |
| 103 | 3 | 489 | 1467 | 9 |
| 104 | 4 | 489 | 1956 | 11 |
| 105 | 4 | 489 | 1956 | 11 |
| 106 | 3 | 489 | 1467 | 9 |
| 107 | 3,6 | 489 | 1760 | 10 |
| 108 | 12 | 1165 | 13970 | 79 |
| 109 | 12 | 1165 | 13970 | 79 |
| 110 | 2,8 | 489 | 1369 | 8 |
| 111 | 3,8 | 489 | 1858 | 11 |
| 112 | 3,8 | 489 | 1858 | 11 |
| 113 | 3,2 | 489 | 1564 | 9 |
| 114 | 3,2 | 489 | 1564 | 9 |
| 115 | 3,8 | 489 | 1858 | 11 |
| 116 | 3,8 | 489 | 1858 | 11 |
| 117 | 2,8 | 489 | 1369 | 8 |
| 118 | 12 | 1165 | 13970 | 79 |
| 201 | 12 | 208 | 2490 | 14 |
| 202 | 3,6 | 150 | 540 | 3 |
| 203 | 3 | 150 | 450 | 3 |
| 204 | 4 | 150 | 600 | 4 |
| 205 | 4 | 150 | 600 | 4 |
| 206 | 3 | 150 | 450 | 3 |
| 207 | 3,6 | 150 | 540 | 3 |
| 208 | 12 | 208 | 2490 | 14 |
| 209 | 12 | 208 | 2490 | 14 |
| 210 | 2,8 | 150 | 420 | 3 |
| 211 | 3,8 | 150 | 570 | 4 |
| 212 | 3,8 | 150 | 570 | 4 |
| 213 | 3,2 | 150 | 480 | 3 |
| 214 | 3,2 | 150 | 480 | 3 |
| 215 | 3,8 | 150 | 570 | 4 |
| 216 | 3,8 | 150 | 570 | 4 |
| 217 | 2,8 | 150 | 420 | 3 |
| 218 | 12 | 208 | 2490 | 14 |
| 301 | 12 | 261 | 3130 | 18 |
| 302 | 3,6 | 189 | 680 | 4 |
| 303 | 3 | 189 | 567 | 4 |
| 304 | 4 | 189 | 756 | 5 |
| 305 | 4 | 189 | 756 | 5 |
| 306 | 3 | 189 | 567 | 4 |
| 307 | 3,6 | 189 | 680 | 4 |
| 308 | 12 | 261 | 3130 | 18 |
| 309 | 12 | 261 | 3130 | 18 |
| 310 | 2,8 | 189 | 529 | 3 |
| 311 | 3,8 | 189 | 718 | 4 |
| 312 | 3,8 | 189 | 718 | 4 |
| 313 | 3,2 | 189 | 605 | 4 |
| 314 | 3,2 | 189 | 605 | 4 |
| 315 | 3,8 | 189 | 718 | 4 |
| 316 | 3,8 | 189 | 718 | 4 |
| 317 | 2,8 | 189 | 529 | 3 |
| 318 | 12 | 261 | 3130 | 18 |

Сума тепловтрат усіма приміщеннями ∑Q = 118430Вт.

1.4 Конструювання та вибір обладнання теплового пункту

Так як параметри теплоносія теплової мережі не відповідають допустимим для житлових і адміністративних будівель, а тиск на вході достатній для роботи елеватора, система опалення підключається до тепломережі по залежній схемі, через елеваторний вузол. Теплова потужність QC, Вт, яку повинен забезпечити елеватор, визначається як:

де  - коефіцієнт для опалювальних приладів М140

коефіцієнт, що враховує додаткові втрати тепла трубами через зовнішні огородження,

- тепловтрати будови, Вт.

Витрати води. що проходять через горловину G, т/ч, обчислюються по залежності:

де   и  - температура води відповідно в подаючій та зворотній магістралях системи опалення (знаходиться в залежності від призначення будівлі), оС.

Перепад тисків після елеватора, кПа

де  - перепад тисків до елеватора (по завданню);

- коефіцієнт змішення води в елеваторі;

Тг – температура води в тепломережі:

для лікарень, ясел, дитсадків  оС,  оС.

Діаметр горловини елеватора, м обчислюється  як:

По обчисленому діаметру горловини з таблиці підбирають найближчий менший діаметр горловини стандартного елеватора і його номер, згідно таблиці 1.3. вибираємо елеватор ВТІ МосЕнерго N2.

Діаметр сопла елеватора dC, м , знаходять по формулі:

2. Вентиляція

  - Визначення повітрообмінів та розмірів вентиляційних каналів

Витрати повітря L, м3/ч., що виводиться з кожній із шести розрахункових приміщень (по 2 на кожному поверсі)шляхом природної втяжної системи, розраховують по наступній залежності:

де  - об’єм обчислювального приміщення, м3;

- кратність повітрообміну за годину, для гуртової кімнати (Д.6).

де  - об’єм обчислювального приміщення, м3;

- кратність повітрообміну за годину, для процедурної (Д.6).

Необхідна площа перерізу каналів Fk , м2визаначається по формулі:

де  - рекомендована швидкість повітря в вентиляційному каналі, м/с., приймається 0,5 – 1,0 м/с в залежності від поверху (1 пов. – 0,6; 2 пов. – 0,7; 3 пов. -  0,8 м/с).

В залежності від товщини стін,їх матеріалу та розташування задаються стандартними розмірами каналів. Кількість каналів n, шт., для кожного приміщення визначається з подальшим округленням даних по формулі:

де  - площа перерізу стандартного каналу, м2.

Живий переріз вентиляційних решіток кожного каналу обчислюють наступним чином:

де  -  рекомендована швидкість, м/с, повітря біля входу в жалюзійну решітку, (Д.13).

де  - витрати повітря через вертикальний канал, м3/ч.

В кожному обчислювальному приміщенні на плані будови наносяться витяжні канали, а на горищі, або на плані другого поверху пунктиром показують горизонтальні короби і вентиляційну шахту системи природної витяжної вентиляції обчислювальних приміщень. Розрахунок повітрообміну заносять в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1 - Розрахунок повітрообміну в приміщенні

| № кімнати, призначення | Об’єм приміщення м3 | Кількість повітрообміну, К | Витрати повітря L, м3/час | Сумарна площа каналу м2 | Розмір стандартного каналу, а | Число каналів , шт. | Швидкість, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 гуртова | 90,312 | 1 | 90,312 | 0,042 |  | 1 | 0,66 |
| 102 процедурна | 20 | 5 | 100 | 0,046 |  | 1 | 0,75 |
| 201 гуртова | 90,312 | 1 | 90,312 | 0,036 |  | 1 | 0,66 |
| 202 процедурна | 20 | 5 | 100 | 0,04 |  | 1 | 0,75 |
| 301 гуртова | 90,312 | 1 | 90,312 | 0,031 |  | 1 | 0,66 |
| 302 процедурна | 20 | 5 | 100 | 0,035 |  | 1 | 0,75 |

Вимоги до техніки безпеки по газопостачанню житлового будинку

При виконанні роботи слід користуватись нормативами [13-15]. газопровід вводять в житлові і громадські будинки через нежитлові помешкання (сходові клітки, коридори, чи в помешканнях де є газові прибори). Не дозволяється ввід газопроводу  в підвали, ліфти, вентиляційні камери. Замикаюча арматура газопроводу розміщується на сходових клітках, в тамбурах, коридорах. Розводящі труби газопроводів прокладають по верху стін першого поверху. Газові стояки прокладають в кухнях, на сходових клітках чи коридорах. Їх не можна прокладати в житлових кімнатах, ванних та  санвузлах. Якщо від одного вводу в житловий будинок газ подають до кількох стояків, то на кожному з них ставиться кран чи засув.

В будинках до п’яти поверхів вимикаючі пристрої на стояках не встановлюють. Перед кожним газовим приладом встановлюють кран. Труби з’єднуються на зварюванні. В місцях перетину з фундаментами, перекриттями, сходовими площадками, стінами, а також у входу та виходу з-під землі газопровід замикають в стальні футляри. Відстань між відкрито прокладеними електропроводами та стінкою газопроводу повинна бути  не менш, ніж 0,1м.

Установку газових плит в житлових будинках треба передбачити в приміщеннях кухонь висотою не менш, ніж 2,2 м, які мають вікна з кватирками. При цьому внутрішній об’єм приміщення повинен бути не менш ніж 8 м3 – для газових плит з двома пальниками; 12 м3 – для плит з трьома та 15 м3 – для плит з чотирма пальниками.