Министерство образования и науки Российской Федерации

Архангельский Государственный Технический Университет

Факультет промышленной энергетики

Кафедра “Электроснабжение промышленных предприятий”

Расчетно-графическая работа

по дисциплине: ”Переходные процессы”

На тему: “Расчет трехфазного короткого замыкания”

Выполнил студент

3 курса 6 группы

Швач Ю. С.

Архангельск 2010 г.

Содержание

Задание

- Аналитический метод

- Метод расчетных кривых

- Метод спрямленных характеристик

- Сравнительная оценка методов расчёта

5. Литература

Задание

| С: | 125 кВ, х1 = х2 = 40 Ом, r1 = r2 = 4 Ом, х0 = 80 Ом, r0 = 110 Ом |
| --- | --- |
| Л-1,2: | 10 км, x1 = x2 = 0,7 Ом/км, х0 = 1,8 Ом/км, r1 = r2 = 0,07 Ом/км, r0 = 0,29 Ом/км |
| Т: | 40 МВА, 120/10,5 кВ, U k = 10,5%, P k = 400 кВт |
| Н-1,2: | 10 МВА |
| АД: | 5 МВт, 10 кВ, cos(φ) = 0,80, Iпуск = 4,5 |
| Г-1,2: | 15 МВт, 10,5 кВ, cos(φ) = 0,85, X’’d = 0,19, X d = 9,5X’’d, I пр.в. = 4 |
|  | S b = 40 МВА, U b = 125 кВ |

1. Аналитический метод

Определяем базисные величины.

Ub1=125kB

Ub2=Ub1⋅1Kt1=125⋅112010,5=10,9375kB

Рассчитаем параметры схемы замещения в относительных единицах.

Система:

zc(b)=(r+jx)⋅SbUb12=(4+40j)⋅401252=0,01024+0,1024j=0,1029ej84,290Ec(b)=UcUb1=125125=1

Линии Л-1, Л-2:

zвл(b)=(rуд+xудj)⋅l⋅SbUb22=(0,07+0,7j)⋅10⋅4010,93752=0,23406+2,3406j=2,352еj84,30

Трансформатор:

zтр(b)=uk⋅Uв2Sb100⋅Sн⋅U2=10,5⋅1202⋅40100⋅40⋅1252=0,09677

rтр(b)=Pk⋅Uв2Sн2SbUb12=0,4⋅106⋅1202⋅40⋅106(40⋅106)2⋅1252=0,00922

xтр(b)=z2тр(b)−r2тр(b)=0,096772−0,009222=0,0964zтр(b)=0,00922+0,0964j=0,0968еj84,50

Нагрузка:

xн(b)=0,35⋅Ucp2⋅SbSн⋅Ub22=0,35⋅10,52⋅4010⋅10,93752=1,2902zн(b)=1,2902jEн(b)=0,85⋅UcpUb2=0,85⋅10,510,9375=0,816

Генераторы:

x''q(b)=xd''⋅Sb⋅Uн2Sн⋅Ub22=0,19⋅40150,85⋅10,5210,93752=0,3969zq(b)=j0,3969I0(b)=Sн3⋅Uн⋅3⋅Ub2Sb=150,853⋅10,5⋅3⋅10,937540=0,4596U0(b)=UнUb2=10,510,9375=0,96E''q(b)=(U0(b)⋅cosϕ)2+(U0(b)⋅sinϕ+I0(b)⋅xq(b)'')2=(0,96⋅0,85)2+(0,96⋅0,527+0,4596⋅0,3969)2=1,0087

Асинхронный двигатель:

x''ад(b)=Uн2⋅SbIпуск⋅Pнcos(ϕ)⋅Ub22=(10⋅103)2⋅40⋅1064,5⋅5⋅1060,80⋅(10,9375⋅103)2=1,3107zад(b)=j1,3107I0(b)=Sн3⋅Uн⋅3⋅Ub2Sb=50,803⋅10⋅3⋅10,937540=0,1628U0(b)=UнUb2=10,510,9375=0,96E''ад(b)=(U0(b)⋅cosϕ)2+(U0(b)⋅sinϕ−I0(b)⋅xад(b)'')2=(0,96⋅0,80)2+(0,96⋅0,6−0,1628⋅1,3107)2=0,8493

Преобразуем схему замещения.

z1(b)=zc(b)+zтр(b)=0,01024+0,1024j+0,00922+0,0964j=0,01946+0,1988j=0,1998ej84,40z2(b)=zвл(b)2=2,352ej84,302=1,176ej84,30=0,117+1,17j

Рассчитаем данную схему методом узловых напряжений.

U10(b)⋅Y11(b)=J11(b)

Y11(b)=2⋅1zq(b)+1zад(b)+1zн(b)+1z2(b)=20,3969ej900+11,3107ej900+11,2902ej900+11,176ej84,30==−5,04j−0,763j−0,775j+0,084−0,84j=0,084−7,418j=7,418e−j89,40

J11(b)=2⋅Eq(b)⋅Yq(b)+Eад(b)⋅Yад(b)+Eн(b)⋅Yн(b)=2⋅1,0087⋅2,52e−j900+0,8493⋅0,763e−j900+0,816⋅0,775e−j900=6,364e−j900

U10(b)=J11(b)Y11(b)=6,364e−j9007,418e−j89,40=0,858e−j0,60=0,858−0,00898j

Рассчитаем тока в ветвях системы

Ic(b)=Ec(b)z1(b)=10,1998ej84,40=5,01e−j84,40=0,489−4,986j

Ic=Ic(b)⋅Sb3⋅Ub1=5,01e−j84,4040⋅1063⋅125⋅103=925,61e−j84,40=90,3−921,2jA

нагрузки – 1

Iн−1(b)=Eн(b)zн(b)=0,8161,2902ej900=0,632e−j900

Iн−1=Iн−1(b)⋅Sb3⋅Ub2=0,632e−j90040⋅1063⋅10,9375⋅103=1334,4e−j900A

нагрузки – 2

Iн−2(b)=(Eн(b)−U10(b))⋅Yн(b)=(0,816−0,858)⋅0,775e−j900=−0,033e−j900

Iн−2=Iн−2(b)⋅Sb3⋅Ub2=−0,033e−j90040⋅1063⋅10,9375⋅103=−69,7e−j900A

Линий

Iвл(b)=U10(b)zвл(b)=0,8582,352ej84,30=0,365e−j84,30=0,0362−0,363j

Iвл=Iвл(b)⋅Sb3⋅Ub2=−0,365e−j84,3040⋅1063⋅10,9375⋅103=−770,7e−j84,30=−(76,5−766,9j)A

асинхронного двигателя

Iад(b)=(Eад(b)−U10(b))⋅Yад(b)=(0,8493−0,858)⋅0,763e−j900=−0,0066e−j900

Iад=Iад(b)⋅Sb3⋅Ub2=−0,0066e−j90040⋅1063⋅10,9375⋅103=−13,94e−j900A

Генераторов

Iq(b)=(Eq(b)−U10(b))⋅Yq(b)=(1,0087−0,858)⋅2,52e−j900=0,38e−j900

Iq=Iq(b)⋅Sb3⋅Ub2=0,38e−j90040⋅1063⋅10,9375⋅103=802,4e−j900A

на высокой обмотке трансформатора

Iтрв(b)=Ic(b)=5,01e−j84,40=0,489−4,986jIтрв=Iтрв(b)⋅Sb3⋅Ub1=5,01e−j84,4040⋅1063⋅125⋅103=925,6e−j84,40=90,32−921,18jA

на низкой обмотке трансформатора

Iтрн(b)=Ic(b)=5,01e−j84,40=0,489−4,986jIтрн=Iтрн(b)⋅Sb3⋅Ub2=5,01e−j84,4040⋅1063⋅10,9375⋅103=10578,4e−j84,40=1032,3−10527,9jA

Рассчитаем ток короткого замыкания.

Iк.з.(b)=Iс(b)+2⋅Iвл(b)+Iн−1(b)=0,489−j4,986+2⋅(0,0362−j0,363)−j0,632=0,562−j6,34=6,373e−j850

Iк.з.=Iк.з.(b)Sb3⋅Ub2=6,373e−j850⋅40⋅1063⋅10,9375⋅10=13,46e−j850=1,17−j13,4кА

Таблица результатов

| Элемент |  | I(б)а | I(б)е | Iа, кА | Iе, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система |  | 0,489-j4,986 | 5,01e-j84,4 | 0,09-j0,921 | 0,925e-j84,4 |
| Линия-1 |  | 0,0362-j0,363 | 0,365e-j84,3 | 0,076-j0,766 | 0,770e-j84,3 |
| Линия-2 |  | 0,0362-j0,363 | 0,365e-j84,3 | 0,076-j0,766 | 0,770e-j84,3 |
| Трансформатор | ВН | 0,489-j4,986 | 5,01e-j84,4 | 0,09-j0,921 | 0,925e-j84,4 |
|  | НН | 0,489-j4,986 | 5,01e-j84,4 | 1,032+j10,527 | 10,578e-j84,4 |
| Нагрузка-1 |  | -j0,632 | 0,632e-j90 | -j1,334 | 1,334e-j90 |
| Нагрузка-2 |  | -j0,033 | 0,033e-j90 | -j0,069 | 0,069e-j90 |
| АД |  | -j0,0066 | 0,0066e-j90 | -j0,013 | 0,013e-j90 |
| Генератор |  | -j0,38 | 0,38e-j90 | -j0,802 | 0,802e-j90 |
| К.З. |  | 0,562-j6,34 | 6,373e-j85 | 1,17-j13,4 | 13,46e-j85 |

2. Метод расчетных кривых

трансформатор генератор ток замыкание

Составим и рассчитаем схему замещения.

x1(b)=xc(b)+xтр(b)=0,1024+0,0964=0,1988

x2(b)=xвл(b)2+xq(b)2⋅xн−1(b)xвл(b)2+xq(b)2+xн−1(b)=2,34062+0,39692⋅1,29022,34062+0,39692+1,2902=0,664

расчетное сопротивление

Xрас2(b)=x2(b)⋅SqUср2⋅Ub22Sb=0,664⋅(10,9375⋅103)2⋅2⋅15⋅1060,85(10,5⋅103)2⋅40⋅106=0,636

По расчетным характеристикам находим относительное значение периодической составляющей тока в месте к. з. в момент t = 0,1 сек Inkt2(b)=1,45.

Ток в именованных единицах

Inkt2=Inkt2(b)⋅Sq3⋅Uср=1,45⋅2⋅15⋅1060,853⋅10,5⋅103=1,94kA

Для ветви с системой ток находим по формуле

Ic(b)=Ec(b)x1(b)=10,1988=5,03

Ток в именованных единицах

Ic=Ic(b)⋅Sb3⋅Ub2=5,03⋅40⋅1063⋅10,9375⋅103=10,620kА

Ток в точке к. з.

Iк.з.=Ic+Inkt2=10,620+1,94=12,56kА

3. Метод спрямленных характеристик

Схема замещения.

Положим, что генератор работает в режиме подъема напряжения, для t = 0,5 сек, по графику спрямленных характеристик σXt=0,85;σEt=0,94

Eq.пр(н)=Iпр.в⋅UнUн=4⋅10,5⋅10310,5⋅103=4

E0(н)″=Eq(b)⋅Ub2Uн=1,0087⋅10,9375⋅10310,5⋅103=1,051

Eqt(b)=(Eq.пр(н)−(Eq.пр(н)−E0(н)″)⋅σEt)⋅UнUb2=(4−(4−1,051)⋅0,94)⋅10,5⋅10310,9375⋅103=1,179

xq(b)=(xd(н)−(xd(н)−xd(н)″)⋅σXt)⋅Uн2Ub22SbSн=(1,805−(1,805−0,19)⋅0,85)⋅(10,5⋅103)2(10,9375⋅103)240⋅10615⋅1060,85=0,9

Аналогично аналитическому методу:

z1(b)=zc(b)+zтр(b)=0,01024+0,1024j+0,00922+0,0964j=0,01946+0,1988j=0,1998ej84,40z2(b)=zвл(b)2=2,352ej84,302=1,176ej84,30=0,117+1,17j

Рассчитаем данную схему методом узловых напряжений.

U10(b)⋅Y11(b)=J11(b)

Y11(b)=2⋅1zq(b)+1zад(b)+1zн(b)+1z2(b)=20,9ej900+11,3107ej900+11,2902ej900+11,176ej84,30==−2,222j−0,763j−0,775j+0,084−0,84j=0,084−4,6j=4,6e−j890

J11(b)=2⋅Eq(b)⋅Yq(b)+Eад(b)⋅Yад(b)+Eн(b)⋅Yн(b)=2⋅1,179⋅1,111e−j900+0,8493⋅0,763e−j900+0,816⋅0,775e−j900=3,9e−j900

U10(b)=J11(b)Y11(b)=3,9e−j9004,6e−j890=0,848e−j10=0,848−0,015j

Рассчитаем токи в ветвях.

Генераторов

Iq(b)=(Eq(b)−U10(b))⋅Yq(b)=(1,179−0,848)⋅1,111e−j900=0,368e−j900

Iq=Iq(b)⋅Sb3⋅Ub2=0,368e−j90040⋅1063⋅10,9375⋅103=777,01e−j900A

Сравним критический ток с током генератора и проверим, верно ли наше предположение, что генератор работает в режиме подъёма напряжения:

Iкр.t=Eqt(b)−UнUb2xqt(b)=1,179−10,510,93750,9=0,243Iкр.t(b)≺Iq(b)

Верно.

Системы

Ic(b)=Ec(b)z1(b)=10,1998ej84,40=5,01e−j84,40=0,489−4,986j

Ic=Ic(b)⋅Sb3⋅Ub1=5,01e−j84,4040⋅1063⋅125⋅103=925,61e−j84,40=90,3−921,2jA

нагрузки – 1

Iн−1(b)=Eн(b)zн(b)=0,8161,2902ej900=0,632e−j900

Iн−1=Iн−1(b)⋅Sb3⋅Ub2=0,632e−j90040⋅1063⋅10,9375⋅103=1334,4e−j900A

нагрузки – 2

Iн−2(b)=(Eн(b)−U10(b))⋅Yн(b)=(0,816−0,848)⋅0,775e−j900=−0,025e−j900

Iн−2=Iн−2(b)⋅Sb3⋅Ub2=−0,025e−j90040⋅1063⋅10,9375⋅103=−52,38e−j900A

Линий

Iвл(b)=U10(b)zвл(b)=0,8482,352ej84,30=0,361e−j84,30=0,0359−0,359j

Iвл=Iвл(b)⋅Sb3⋅Ub2=−0,361e−j84,3040⋅1063⋅10,9375⋅103=−762,25e−j84,30=−(75,7−758,5j)A

асинхронного двигателя

Iад(b)=(Eад(b)−U10(b))⋅Yад(b)=(0,8493−0,848)⋅0,763e−j900=0,001e−j900

Iад=Iад(b)⋅Sb3⋅Ub2=0,001e−j90040⋅1063⋅10,9375⋅103=2,11e−j900A

на высокой обмотке трансформатора

Iтрв(b)=Ic(b)=5,01e−j84,40=0,489−4,986jIтрв=Iтрв(b)⋅Sb3⋅Ub1=5,01e−j84,4040⋅1063⋅125⋅103=925,6e−j84,40=90,32−921,18jA

на низкой обмотке трансформатора

Iтрн(b)=Ic(b)=5,01e−j84,40=0,489−4,986jIтрн=Iтрн(b)⋅Sb3⋅Ub2=5,01e−j84,4040⋅1063⋅10,9375⋅103=10578,4e−j84,40=1032,3−10527,9jA

Рассчитаем ток короткого замыкания.

Iк.з.(b)=Iс(b)+2⋅Iвл(b)+Iн−1(b)=0,489−j4,986+2⋅(0,0359−j0,359)−j0,632=0,561−j6,336=6,36e−j850

Iк.з.=Iк.з.(b)Sb3⋅Ub2=6,36e−j850⋅40⋅1063⋅10,9375⋅10=13,43e−j850=1,17−j13,38кА

Таблица результатов

| Элемент |  | I(б)а | I(б)е | Iа, кА | Iе, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система |  | 0,489-j4,986 | 5,01e-j84,4 | 0,09-j0,921 | 0,925e-j84,4 |
| Линия-1 |  | 0,0359-j0,359 | 0,361e-j84,3 | 0,075-j0,758 | 0,762e-j84,3 |
| Линия-2 |  | 0,0359-j0,359 | 0,361e-j84,3 | 0,075-j0,758 | 0,762e-j84,3 |
| Трансформатор | ВН | 0,489-j4,986 | 5,01e-j84,4 | 0,09-j0,921 | 0,925e-j84,4 |
|  | НН | 0,489-j4,986 | 5,01e-j84,4 | 1,032+j10,527 | 10,578e-j84,4 |
| Нагрузка-1 |  | -j0,632 | 0,632e-j90 | -j1,334 | 1,334e-j90 |
| Нагрузка-2 |  | -j0,025 | 0,025e-j90 | -j0,052 | 0,052e-j90 |
| АД |  | -j0,001 | 0,001e-j90 | -j0,002 | 0,002e-j90 |
| Генератор |  | -j0,368 | 0,368e-j90 | -j0,777 | 0,777e-j90 |
| К.З. |  | 0,561-j6,336 | 6,36e-j85 | 1,17-j13,38 | 13,43e-j85 |

4. Сравнительная оценка методов расчёта

Аналитический метод.

Данный метод является наиболее эффективным и точным при анализе короткого замыкания. При этом исследуемый режим соответствует определенному моменту переходного процесса в заданной электрической системе.

Метод расчетных кривых.

Часто встречаются задачи анализа переходных процессов только в одной аварийной цепи. Целесообразно при этом применение метода расчетных кривых, позволяющий оценивать ток в месте короткого замыкания в любой момент времени.

Метод спрямленных характеристик.

Практически аналогичен аналитическому методу анализа электромагнитных переходных процессов. Также может быть применён для расчёта любого момента времени переходного процесса. Основу метода составляет возможность характеризовать электрическую машину (генератор) в любой момент переходного процесса с некоторой ЭДС и реактивностью, не зависящими от параметров внешней цепи. Погрешности таких моделей составляют не более 8%.

5. Литература

- “Расчёт электромагнитных переходных процессов в электрических системах”. Мед. Указания, АЛТИ 1981 г, Волков В.М., Пиир А.Э.

- “Сборник задач по электромагнитным переходным процессам в электрических системах”. Ульянов С.А., Москва 1968 г.

- “Электромагнитные переходные процессы в эклектических системах”. Ульянов С.А.