Контрольная работа

«Расчёт выброса загрязняющих веществ при сжигании топлива в паровых котлах паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных котлах теплопроизводительностью до 19,2 МВт»

1 Расчёт выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлоагрегатах, выбрасываемых в атмосферу продуктами сгорания твёрдого топлива

Целью расчёта является определение массовых выбросов вредных веществ в атмосферу при работе котельных на различных видах топлива.

При сжигании твёрдого топлива в атмосферу выбрасываются: углерода оксид, серы диоксид, азота диоксид, твердые частицы (зола).

  - Расчёт выбросов твёрдых частиц

Расчет выбросов твердых частиц летучей золы и несгоревшего топлива (т/год, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегатов при сжигании твердого топлива и мазута производится по формуле:

Мтв=В×Ар×С×1−ηз, (т/год),

атмосфера выброс вредный концентрация

где В-расход топлива, т/год, г/с (3000 т/год – по заданию); Ар – зольность топлива в рабочем состоянии, % (37,6% – для антрацитов);з – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимать по результатам измерений не свыше годичной давности), (85% – для циклона ЦБ 254Р)

Мтв=3000х37,6х0,003х (1–0,85)=50,76 (т/год),

Мтв=16,4 (г/с).

  - Расчёт выбросов диоксида серы

Расчет выбросов диоксидов серы в пересчете на SO2 (т/год, г/с) выполняется по формуле:

ÌSO2 = 0,02ВSр (1 – hSO2') (1 – hSO2''),

где Sр – содержание серы в топливе, %, (3,7% – для антрацитов); hSO2'- доля диоксидов серы, связываемых летучей золой в котле (для котлов с открытой топкой hSO2'= 3,7); hSO2''- доля диоксидов серы, улавливаемых в золоуловителе попутно с твердыми частицами (для циклона ЦБ-254Р hSO2'' = 0).

ÌSO2 = 0,02х3000х3,7х (1 – 0,5) (1 – 0) = 0,167 (т/год),

ÌSO2 = 0,0054 (г/с).

  - Расчёт выбросов оксида углерода

Расчет выбросов оксида углерода (т/год. г/с,) производится по формуле:

МСО = 0,001ССОВ (1 – q4100),

где ССО – выход оксида углерода при сжигании твердого топлива (кг/т, кг/тыс. м3) определяется по формуле:

ССО = q3RQð,

где q3, q4 - потери теплоты соответственно от химической и механической неполноты сгорания топлива, (для котлов с открытой камерой сгорания q3, q4 = 0,8 и 12% соответственно); R – коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленной содержанием оксида углерода в продуктах сгорания. Для твердого топлива R = 1,0; Qð – теплота сгорания натурального топлива, 1 кДж/кг, кДж/м3.

ССО =0,008х1х10,38=0,08, (кг гДж),

МСО = 0,0010,083000 (1 – 0,12100) = 0,24, (т/год),

МСО = 0,0077 (г/с).

  - Расчёт выбросов диоксида азота

Расчет выбросов диоксидов азота в пересчете на NO2. (т/год, г/с,…), вычисляется по формуле:

МNO2 = 0,001хКNO2хВхQх (1-β),

где КNO2 – параметр характеризующий количество диоксида азота, образующегося на 1 ГДж тепла (кг/ГДж), КNO2 = 0,15 (кг/ГДж), для котлов производительностью до 30 т/ч, β – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов NO2 в результате применения тех. Решений. β= 0 для топок с неподвижной решеткой и забросом топлива вручную.

МNO2 = 0,001х0,15х3000х10,38х1=0,0047 (т/год),

МNO2 = 0,000015 (г/с).

2. Расчёт загрязнения атмосферы выбросами промышленных предприятий

Для характеристики объёма вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу отдельными источниками загрязнения, установлена величина предельно допустимого выброса (ПДВ).

Принцип расчёта ПДВ заключается в следующем: суммарное количество загрязнителя, выбрасываемое всеми источниками на предприятии, не должно формировать на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия или жилой застройки концентрации, превышающей ПДК.

С=См+Сф<ПДК,

где См – максимальная концентрация загрязняющего вещества в приземном воздухе, создаваемая источниками выбросов, мг/м3,

Сф – фоновая концентрация загрязняющего вещества, характерная для данной местности, мг/м3. Для наших расчётов принимаем Сф=0.

2.1 Расчёт концентраций, обусловленных выбросами одиночного источника

Основная расчётная формула

Максимальная приземная концентрация вредного вещества См, мг/м3 при выбросе газовоздушной смеси из круглого устья для горячих источников определяется по формуле:

См=А×М×F×m×n×ηH2Vi×ΔT,

где Н – высота трубы, м, М – масса выбрасываемого в атмосферу в единицу времени вещества, г/с, ΔТ – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха, Vi – полный расход выбрасываемых газов на срезе трубы Vi=π×Д24ω0, где ω0 – средняя скорость газов, Д – диаметр трубы, (Vi=π×0,5249=1,77м3с, η – коэффициент, учитывающий влияние рельефа, для равнинного ландшафта η = 1, А – климатический коэффициент, для Калужской, Тульской, Московской, Рязанской областей А = 140, F – коэффициент, учитывающий скорость оседания ВВ в атмосфере, принимаем F = 1, коэффициенты m и n рассчитываем отдельно.

Расчёт коэффициентов m и n:

f=1000×ω02×ДН2×ΔТ=1000×81×0,5196×23=8,98Vм=0,653Vi×ΔTH=0,6531,77×2314=1,17Vм1=1,3×ω0×ДН=1,3×9×0,514=0,42fе=800×Vм13=59,3

При f < 100 m и n определяются:

m=10,67+0,1×f+0,34×3f=10,67+0,1×2,98+0,34×2,07=0,6при0,5≤Vм≤2n=0,532×Vм2−2,13×Vм2+3,13=1,37

Подсчитываем максимальную приземную концентрацию:

См=140×16,41×1×0,6×1,37×1142×31,77×23=2,23мгм3

2.2 Расчёт расстояния Хм от источника до координаты максимума концентраций

Для горячих источников расстояние Хм (м) от источника выбросов до точки в которой приземная концентрация при неблагоприятных метеоусловиях достигает максимального значения определяется по формуле:

Для f <100, и 0,5<Vм<2

Хм=5−F4×H×dd=4,95×Vм×1+0,28×3f=4,95×1,17×1+0,28×38,98=9,2Хм=5−14×14×9,2=129(м)

2.3 Опасная скорость ветра

Опасная скорость ветра Uм для горячих источников при

f<100,и0,5≤Vм≤2,Uм=Vм=1,17мс.

2.4 Предельно допустимый выброс вредных веществ в атмосферу (ПДВ)

Значение ПДВ (г/с) для одиночного источника с круглым устьем определяется для горячих источников по формуле:

ПДВ=(ПДКмр−Сф)×Н2А×F×m×n×η×3V1×ΔT

где ПДКмр – приняты по ГОСТ 17.2.3.02–78, Сф – принята равной 0.

Расчёт ПДВ для твердых частиц:

ПДВ=0,5×10−3×142140×16,4×0,6×1,37×1×31,77×23=0,18×10−3 (г/с).

Расчёт ПДВ для диоксида серы:

ПДВ=0,5×10−3×142140×0,0054×0,6×1,37×1×31,77×23=0,544 (г/с).

Расчёт ПДВ для диоксида азота:

ПДВ=0,085×10−3×142140×0,000015×0,6×1,37×1×31,77×23=33,4 (г/с).

Расчёт ПДВ для оксида углерода:

ПДВ=5,0×10−3×142140×0,0077×0,6×1,37×1×31,77×23=3,83 (г/с).

Значение выбросов твёрдых частиц значительно превышает ПДВ. Подавить их образование при сжигании твёрдого топлива невозможно. Возможный путь это очистка продуктов сгорания от золы. В данном случае для очистки применён циклон ЦБ-254Р, с долей улавливания твёрдых частиц 85%. Если на крупных котельных установках совершенствование системы пылеулавливания и строительство высоких труб позволяет значительно уменьшить концентрации твёрдых частиц в воздухе (на лучших энергоблоках России, США и Великобритании η =98%), то для малых котельных установок единственным радикальным решением является переход на мазут или природный газ.