МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Черкаське вище професійне училище ім. Героя Радянського Союзу

Г.Ф. Короленка

ПИСЬМОВА

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА

Тема роботи: «Провода і кабелі: класифікація, маркіровка, вибір перерізу і галузь застосування»

Виконав учень: Сагун Віталій

Олександрович

Професія: Електромонтер з ремонту

та обслуговування електроустаткування

Група: Е-3

2010

ЗМІСТ

ВСТУП

- Застосування проводів і кабелів

- Принцип дії і будова проводів і кабелів

2.1 Обмотувальні дроти. Їх види, маркіровка. Матеріали, вживані у виготовленні для обмотки проводів, призначення і сортимент

2.2 Установчі дроти. Їх види, маркіровка. Матеріали, вживані у виготовленні для ізоляції проводів, призначення і сортимент

2.3 Монтажні дроти. Технічні вимоги, вживані до них. Призначення, маркіровка і застосування. Ізолюючі матеріали, вживані для монтажних проводів. Маркіровка проводів по ГОСТу

2.4 Силові кабелі. Їх класифікація, маркіровка, конструктивного виконання силових кабелів. Функціональне призначення ізоляції, оболонки захисних покривів. Застосування силових кабелів

2.5 Контрольний кабель. Маркіровка, застосування

2.6 Спеціальні кабелі. Їх класифікація, маркіровка по ГОСТу

- Монтаж і ТО дротів і кабелів

  - Оброблення кінців кабелю з металевими оболонками

3.2 Зрощення жил кабелів в сполучних муфтах

3.3 Установка і запаювання свинцевих муфт

- Основні несправності дротів і кабелів та методи їх визначення

4.1 Пошкодження і ремонт кабельних ліній

4.2 Техніка безпеки

- Заходи безпеки при монтажі кабельних ліній

5.1. Техніка безпеки при монтажі електропроводки в приміщеннях

Висновок

Список літератури

ВСТУП

провід кабель дріт

У цій письмово – екзаменаційній роботі розповідається про проводи і кабелі.

Електричні вироби, які служать для передачі електроенергії й електричних сигналів інформації або для виготовлення обмоток електричних пристроїв, утворюють велику групу кабельних виробів. Залежно від конструктивних особливостей кабельні вироби розділяють на електричні проводи, шнури й кабелі.

Дріт електричний – це неізольований або ізольований провідник електричного струму, що складається з одного (одножильний дріт) або декількох (багатожильний провід) проволок (найчастіше мідних, алюмінієвих або, значно рідше, сталевих). Дроти використовують при споруді ліній електропередач (ЛЕП), виготовленні обмоток електричних машин, монтажі радіоапаратури, в пристроях зв'язку і так далі

Кабелем називають пристрій, що призначений для каналізації електричної енергії і складається з одного або декількох ізольованих один від одного провідників, ув’язнених в герметичну захисну оболонку з гуми, пластмаси, алюмінію або свинцю. Кабель, що має поверх захисної оболонки покриття (броню) із сталевих стрічок, плоского або круглого дроту (для захисту від механічних пошкоджень), називається броньованим. Якщо захисні або броньові оболонки кабелю не просочені джутовою просоченою пряжею, то такий кабель називають голим.

Шнур - являє собою провід з ізольованими жилами підвищеної гнучкості, який служить для з'єднання з рухливими пристроями. По призначенню й конструкції шнур близький до ізольованого проводу.

- ЗАСТОСУВАННЯ ПРОВОДІВ І КАБЕЛІВ

Кабелі силові - кабелі з алюмінієвими або мідними струмопровідними жилами з паперовою ізоляцією, просоченою в’язкою сполукою, в алюмінієвій або свинцевій оболонці, із захисним покривом або без нього. Призначені для передачі і розподілу електроенергії в стаціонарних установках в електричних мережах напругою до 10кВ змінного струму частотою 50Гц або в електричних мережах постійного струму.

Кабелі контрольні - кабелі з алюмінієвими або мідними струмопровідними жилами з пластмасовою ізоляцією в пластмасовій оболонці, із захисним покривом або без нього. Призначені для нерухомого приєднання до електричних приладів, апаратів та розподільчих пристроїв з номінальною змінною напругою до 660В частотою до 100Гц або постійною напругою до 1000В при температурі навколишнього середовища від -50°C до +50°C. Кабелі марок АКВВГ, КВВГ використовуються для прокладання в сухому і вологому виробничих приміщеннях, на спеціальних кабельних естакадах, у блоках, у тому числі в умовах впливу агресивних середовищ, але за відсутності істотних механічних впливів.

Кабелі гнучкі силові (КГ) призначені для приєднання пересувних механізмів до електричних мереж номінальною змінною напругою 660 В частотою до 400 Гц або постійною напругою 1000 В. Застосовуються для встановлення всередині сухих і вологих приміщень, у т.ч. в житлових і промислових спорудах, щитах управління. Можуть використовуватися для періодичного використання поза будинками, рухомого застосування і стаціонарного монтажу.

Експлуатуються на суші, ріках і озерах у макрокліматичних районах з помірним, холодним (КГ-ХЛ) і тропічним (КГ-Т) кліматом, на відкритому повітрі та у приміщеннях. Кабелі стійкі до впливу сонячного випромінювання. Кабелі марки КГ-Т стійкі до ураження цвілевими грибами.

- ПРИНЦИП ДІЇ І БУДОВА ДРОТІВ І КАБЕЛІВ

Важливою частиною електроустановок є електрична проводка (ЕП). Вона складається з проводів і кабелів з кріпленнями, що відносяться до них, підтримуючими і захисними конструкціями.

Для монтажу ЕП застосовують силові і настановні дроти. Використовують для з'єднання електроустановок (ЕУ) і їх частин при прокладці усередині приміщення, на відкритому повітрі, в трубах і так далі Ізоляція проводів розрахована на напругу 380, 660 і 3000 В змінного струму. І може бути гумовою або пластмасовою.

Дроти розділяються на:

- ізольовані і неізольовані;

- захищені і не захищені.

Дроти, що мають поверх ізоляції зовнішню захисну оболонку у вигляді х/б або металевого обплетення називаються захищеними. Для прокладки повітряних ліній застосовують:

- алюмінієві;

- сталеалюминевые;

- сталеві не ізольовані дроти.

Струмоведуча частина дроту - жила, може бути одне або багатодротяною.

Жили проводів мають стандартний перетин в мм:

0,5; 0,75; 1; 1,0; 1,5; 2,5; 4,6; 10; 16; 25; 35; 70;

95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 325; 800.

Різновид дроту -- шнур. Це дріт з особливо гнучкими ізольованими мідними жилами. Перетином на більше 1,5 мм2 кожна. Їх використовують для приєднання до мережі напругою до 220 В побутових електроприладів і виробів (чайники, праски, телевізори і так далі).

Дроти і кабелі розрізняють так само по:

- кількості жив (від 1 до 4, контрольних кабелів від 4 до 61); 4

- по перетину (від 0,5 до 800 мм2);

- по номінальній напрузі, на яку розраховані жили.

Маркіровка настановних проводів і шнурів складається з букв і цифр. Перша буква - матеріал, жили

А - алюміній. За відсутності цієї букви жила мідна; Друга буква

П - дріт;

ПП - дріт плоский; Третя і подальші букви - матеріал ізоляції і захисту:

Р - гумова;

У - полівінілхлоридна

П - поліетилен;

Про - ізольовані жили в обплетенні з Х/б пряжі;

Н - негорюча гумова оболонка;

Ф - фальцьована (металева) оболонка.

Г - з гнучкою жилою;

Д - дріт двожильний;

Т - з тросом, що несе.

Цифрова частина приклад: 3 х 2,5, де 3 - кількість жив; 2,5 - перетин кожної мм2

У маркіровці сполучних шнурів повинна бути присутньою буква Ш. При виборі настановних проводів враховують:

- умови прокладки;

- необхідна кількість жив;

- їх перетин (мм);

- напруга, при якій дроти експлуатуватимуться.

Обмотувальні емальовані дроти (ОП)

ОП призначені для виготовлення електричних машин, трансформаторів невеликої потужності, реле, контакторів і інших електротехнічних пристроїв. Класифікацію цих проводів пов'язують з температурним індексом, тобто температурою, при якій емалева ізоляція проводів зберігає свої властивості протягом гарантованого ресурсу часу 20000 годин.

ОП виготовляють в основному з міді з жилами з невеликим перетином, тому їх розрізняють по діаметру (0,02 - 2,5 мм).

Маркіровка обмотувальних проводів Перша буква - дріт (П)

Подальша буква - матеріал ізоляції

ЕЛ - з лакостійкий емалі;

ЕВ - з високоміцної емалі;

ЕТ - з теплостійкої емалі;

Би - з х/б пряжі (волокна);

Ш - з натурального шовку;

Л - з лавсану;

До - з капрону;

ШК - з штучного шовку - капрону;

Про - один шар ізоляції;

Д - два шаруючи ізоляції.

Позначення кабелів

| Буква, поєднання букв | Значення букви або поєднання букв |
| --- | --- |
| А | Алюмінієва жила |
| АС | Алюмінієва жила і свинцева оболонка |
| АА | Алюмінієва жила і алюмінієва оболонка |
| Би | Броня з двох сталевих стрічок з антикорозійним захисним покривом |
| Бн | То ж, але з негорючим захисним покривом (що не підтримує горіння) |
| Г | Відсутність захисних покривів поверх броні або оболонки |
| л(2л) | У подушці під бронею є шари (два шаруючи) з пластмасових стрічок |
| у (н) | У подушці під бронею є випрессований шланг з полівінілхлориду (поліетилену) |
| Шв (Шн) | Захисний покрив у вигляді випрессованного шланга (оболонки) з полівінілхлориду (поліетилену) |
| До | Броня з круглих оцинкованих сталевих проволікав, поверх яких накладений захисний покрив |
| н | Захисний покрив, що не підтримує горіння |
| М | Маслонаповнений |
| П | Броня з оцинкованих плоских проволікав, поверх яких накладений захисний покрив |
| З | Свинцева оболонка |
| О | Окремі оболонки поверх кожної фази |
| У - в кінці позначення через риску | Збіднено - просочена паперова ізоляція |
| ц | Паперова ізоляція, просочена не стікаючим складом, що містить церезин |
| HP | Гумова ізоляція і оболонка з гуми, що не підтримує горіння |
| у | Ізоляція або оболонка з полівінілхлориду |
| п | Ізоляція або оболонка з термопластичного поліетилену |
| Не | Ізоляція або оболонка з самозатухаючого поліетилену (що не підтримує горіння) |
| Бб | Броня з профільованої сталевої стрічки |

Кабелі

Кабельні вироби підрозділяються на:

- силові;

- контрольні;

- монтажні;

- управління і зв'язки.

Конструктивна відмінність кабелів від проводів полягає в тому, що жили кабелів мають герметизовану, свинцеву, алюмінієву або пластмасові оболонки.

Кабелі, що мають поверх герметичної захисну (броньову) оболонку називаються броньованими. Броня виготовляється із сталевих стрічок, оцинкованого сталевого круглого або плоского дроту. Кабелі без броньованої оболонки відносяться до категорії голих. Ізоляція кабелів виконується з паперових стрічок, просочених маслоканифольным складом гумою або пластмасою.

Маркіровка кабелю з ізоляцією із СПЕ

| Буква, поєднання букв | Значення букви або поєднання букв | Приклад |
| --- | --- | --- |
| А | алюмінієва жила | Апвп 1x95/16-10 |
| гж | герметизація жили | Апвп 1х120(гж) /35-10 |
| Пв | ізоляція із зшитого (вулканізованого) поліетилену | ПВВ 1x95/16-10 |
| П | оболонка з поліетилену | Апвп 1x150/25-10 |
| Пу | - для 10 кВ посилена оболонка збільшеної товщини з поліетилену; - для ПО кВ кВ посилена оболонка з поліетилену сгребрами жорсткості; | Апвпу 1x2240/35-110 |
| У | оболонка з ПВХ пластикату | Апвв 1x185/35-10 |
| Внг | оболонка з ПВХ пластикату зниженої горючості | Апввнг 1x185/35-10 |
| ч | (після позначення оболонки) подовжня герметизація екрану водоблокуючими стрічками | Апвпч 1x185/35-10 |
| 2ч | подвійна герметизація | Апвп2ч 1x300/50-110 |
| Цифри |  |  |
| 1 | число жив | 1x185/35-10 |
| 185 | перетин жили в мм |  |
| 35 | перетин екрану мм |  |
| 10 | номінальна напруга в кВ |  |

Силові кабелі

Для прокладки безпосередньо в землі (траншеї), в спеціальних спорудах (канали, тунелі), а так само усередині приміщень для передачі енергії напругою понад 1000 В.

З 1996 року російське підприємство «АББ Москкабель» освоїло і випускає силові кабелі з ізоляцією із зшитого поліетилену (СПЕ) розраховані на напругу 10-35 кВ і 110-220 кВ.

На відміну від кабелів з паперовою просоченою або маслонаповненою ізоляцією, кабелі з ізоляцією із СПЕ володіють якнайкращими електричними і механічними властивостями і найтривалішим терміном служби серед інших типів кабелів тих, що випускаються серійно. Термін служби кабелю 110 кВ без пробоїв складає мінімум 50 років.

Контрольні кабелі

Для прокладки в приміщеннях, в пересувних ЕУ. Використовується для передачі низьковольтних сигналів управління в ланцюгах вторинної комутації.

Розрахована на напругу до 660 В змінного струму і до 1000 В постійного. Жили контрольних кабелів виготовляють з міді перетином від 0,75 до 6 мм і алюмінію перетином від 2,5 до 10 мм.

Маркіровка контрольних кабелів

| Буква, поєднання букв | Значення букви або поєднання букв |
| --- | --- |
| А | жили алюмінієві, якщо буква відсутня - жила мідна |
| До | контрольний кабель |
| Р | ізоляція з гуми |
| У | ізоляція з ПВХ пластикату |
| П | ізоляція з поліетилену |
| Ф | ізоляція з фторопласта |
| З | свинцева оболонка |
| Би | броньований сталевими стрічками |
| Г | протикорозійний захисний шар |
| Э | екранований від дії зовнішніх електричних полів |

2.1 Обмотувальні дроти. Їх види, маркіровка. Матеріали вживані у виготовленні і для обмотки проводів, призначення і сортимент.

Обмотковий провід марки ПВДП Обмотковий провід марки ПЭПТ-В-100

Обмотувальні дроти - призначені для виготовлення обмоток електричних машин, апаратів і різних приладів. По матеріалах, вживаних для виготовлення струмопровідних жил, вони діляться на: мідні, алюмінієві і із сплавів опору.

По видах ізоляцію обмотувальних проводів можна класифікувати таким чином: емалева, волокниста, емалево – волокниста, паперова, пластмасова, плівкова, скловолокниста, стеклоэмалевая, суцільна скляна.

Переваги обмотувальних проводів з емалевою ізоляцією:

- Володіють малою товщиною ізоляції.

- Хорошими физико-механическими і електроізоляційними характеристиками.

- Нагрівостійкістю.

Маркіровка з ізоляцією на основі масляних і високоміцних синтетичних лаків: ТІ-105, 120, 130, 155, 180 і вище.

Мідні емальовані дроти з ізоляцією на основі масляних лаків(марка ПЕЛ) випускаються в діапазоні діаметрів 0,02- 2,5 мм. Ці дроти мають достатньо високі електроізоляційні характеристики, які зберігаються навіть в умовах дії підвищених температур і вологості. Дроти мазкі ПЕЛ застосовуються, для виготовлення котушок електричних апаратів, рамок приладів і тому подібне

Дроти з ізоляцією на полівінілацеталевой основі відрізняються механічними характеристиками, хорошими електроізоляційними властивостями, стійкістю до дії середовищ агресивних, що дозволяє з успіхом використовувати їх для виготовлення обмоток електричних машин і апаратів без додаткових покриттів.

Емальовані дроти з ТІ-120 випускаються з марок ПЕВТЛ-1,ПЭВТЛ-2 діаметром 0,05-1,6 мм з ізоляцією на основі поліуретанового лаку. Особливістю цих проводів є можливість обслуговування їх без попередньої зачистки емалі, що значно полегшує паяння.

Застосовуються в приладобудуванні і радіотехнічній промисловості.

Круглі дроти випускаються в діапазоні діаметрів 0,50-2,5 мм, а прямокутні – в діапазоні перетинів від 1,6 до 11,2 мм. Крім високої нагрівостійкості ці дроти відрізняються підвищеними механічними характеристиками, стійкістю до струмових перевантажень і хладонів, мають достатньо хороші електричні властивості. Ці дроти використовуються в тих випадках, коли необхідно забезпечити надійну роботу електроустаткування з ТІ-180 і вище, особливо за важких умов виготовлення обмоток.

Обмотувальні дроти з полімідної ізоляцією мають найвищу нагрівостійкість серед емальованих проводів, достатньо хороші електричні характеристики, які практично не змінюються при їх нагріванні до температури 230 °С.

Дроти з волокнистою ізоляцією на основі бавовняної пряжі, натурального шовку, а також синтетичних волокон виготовляються, як правило, методом двошарової обмотки струмопровідних жил.

Для волокнистої ізоляції, яка має ТІ-105, характерні велика товщина ізоляції і гігроскопічність, невисока електрична міцність, що обмежує їх використання без додаткових покриттів, якими, як правило, є емаль - лаки на масляній поливинилаусталевой, полиэфирной і інших основах.

Обмотувальні дроти з волокнистої і емалево-волокнистої ізоляцій використовуються, як правило, для намотування електричних машин, апаратів і приладів в тих випадках, коли при виготовленні обмоток дріт випробовує підвищені механічні навантаження і немає жорстких обмежень по товщині ізоляції.

Обмотувальні дроти з паперовою ізоляцією відносяться до ТІ-105 і випускаються головним чином для виготовлення обмоток масляних трансформаторів.

Обмотувальні дроти з пластмасовою ізоляцією відносяться до ТІ-105 і застосовуються в основному для виготовлення обмоток зовнішніх електродвигунів, які працюють в середовищі перекачуваної рідини при підвищених температурах і тиску.

Обмотувальні дроти з плівковою ізоляцією так само дуже широко застосовуються для зовнішніх проводів з плівковою ізоляцією застосовується для обмоток високовольтних електричних машин. До їх числа відносяться прямокутний дріт мазкі ППЛБО, ізоляція якого складається з 3 шарів лавсанової плівки і одного шару бавовняної пряжі.

Обмотувальні дроти з скловолокнистою ізоляцією набули дуже широкого поширення зважаючи на високу надійність, підвищену нагрівостійкість, стійкість до струмових перевантажень. Вони застосовуються в основному для обмоток електродвигунів для кранів: морських судів і сухих трансформаторів. Випускаються вони з мідними і алюмінієвими жилами як круглого, так і прямокутного перетину.

Для тривалої експлуатації при 400С випускаються обмотувальні дроти із стеклоэмалевой ізоляцією мазкі ПЕЖБ. Для роботи (500С0) випускають дріт з жилою з біметалічного дроту срібло-нікель, марка ПЕЖБ-700.

Обмотувальні дроти з суцільною скляною ізоляцією виходять методом витягування тонкої металевої нитки з розігрітого струмами високої частоти прутка металу, що знаходиться в скляній трубці, і відноситься до класу _ікро проводів. Дроти з манганиновой жилою мають марку ПССМ і використовуються в основному для приготування резисторів (діаметр 3-100 мкм) Мідні дроти мазкі ПМС мають діаметр 5-200 мкм, а товщина ізоляції складає 1-35 мкм.

Види ізоляції обмотувальних проводів

Таблиця 1.

| Марка дроти | Діаметр дроти без ізоляції, мм |  | Характеристика дроту | Товщина шаруючи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МІДНІ ОБМОТУВАЛЬНІ ДРОТИ З ВОЛОКНИСТОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ |  |  |  |  |
| ПБ | 1-5,2 | Дріт ізольований Декількома шарами кабельної папери |  | 0,15ч0,17 |
| ПБУ | Прямокутні а=2,44ч5,5 в=6,9ч22 | То ж, але з підвищеною електричною міцністю |  | 0,18ч2,2 |
| ПБД | 0,18-5,2 | Дріт, ізольований двома шарами обмотки з бавовняної пряжі |  | 0,11ч0,16 |
| ПСД | 0,31-5,2 | Дріт, ізольований двома шарами обмотки з скловолокна просоченою нагрівостійким глифталевым ласий |  | 0,11ч0,16 |
| ПСДК | 0,31-5,2 | То ж, але просочення більш Нагрівостійка кремнійорганічним лаком |  | 0,11ч0,16 |
| АЛЮМІНІЄВІ ОБМОТУВАЛЬНІ ДРОТИ З ВОЛОКНИСТОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ |  |  |  |  |
| АПБ | 1,35-8 | Дріт круглого або прямокутного перетину ізольований декількома шарами обмотки із стрічок кабельного паперу |  | 0,15-0,9 |
| АПБД | Прямокутного перетини: Менша сторона: від 2,1 до 5,5 мм Велика сторона: від 4,1 до 14,5 мм | То ж, але ізольований двома шарами обмотки з бавовняної пряжі |  | 0,165-0,222 |
| АПСД | 1,62-5,2 | Дріт круглого або прямокутного перетину ізольований двома шарами обмотки з скловолокна просоченою нагревостойким глифталевым ласий |  | 0,12-0,15 |
| АПЛБД | Круглий перетин: діаметр 1,35-8 | Дріт круглого або прямокутного перетину ізольований обмоткою з лавсанового волокна і одним шаром бавовняної обмотки |  | 0,3-2,6 |

Як волокниста ізоляція застосовується пряжа бавовняна, шовкова, з капронових, азбестових, лавсанових і скляних волокон.

Найбільша нагрівостійкість обмотувальних проводів досягається застосуванням скляної і азбестової пряжки, що підклеюється до поверхні проводів за допомогою глифталевых і кремнеорганических лаків, що відрізняються підвищеною вартістю до нагріву.

Обмотувальні дроти з емалево-волокнистою ізоляцією

У цих проводів поверх шару емалі наноситься обмотка з бавовняної, шовкової, капронової, лавсанової або скляної пряжі.

У таблиці приведений основний сортимент обмотувальних проводів з емалево-волокнистою ізоляцією.

Таблиця 2.

| Марка дроти | Діаметр дроту без ізоляції, мм | Товщина шаруючи ізоляції (на одну сторону), мм | Характеристика проводів |
| --- | --- | --- | --- |
| МІДНІ ОБМОТУВАЛЬНІ ДРОТИ З ЕМАЛЕВО-ВОЛОКНИСТОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ |  |  |  |
| ПЕЛБО | 0,38-2,1 | 0,08-0,1 | Дріт, ізольований масляною емаллю і одним шаром обмотки з бавовняної пряжі |
| ПЕЛБД | 0,72-2,1 | 0,14-0,16 | Дріт, ізольований масляною емаллю і двома шарами обмотки з бавовняної пряжі |
| ПЕЛШЮ | 0,05-2,1 | 0,035-0,078 | То ж, але на шар масляної емалі накладений шар обмотки з натурального шовку |
| ПЕТСО | 0,31-2,1 | 0,1-0,12 | Дріт, ізольований високоміцною емаллю вініфлекс і одним шаром обмотки з скляної пряжі |
| ПЕТКСОТ | 0,33-1,56 | 0,07-0,1 | То ж, але застосована нагрівостійка кремнеорганическая емаль |

Основні вимоги, що пред'являються до обмотувальних проводів з волокнистою ізоляцією, складаються з того, щоб у проводів з волокнистою ізоляцією:

- Не повинно спостерігатися просвітів між нитками обмотки, накладеної на дріт

- Не повинно бути розривів ниток при навиванні дроту на сталевий стрижень діаметром, рівним п'ятикратному діаметру (але не менше 3мм) дроту з

- волокнистою ізоляцією в два шаруючи (ПБД), або при навиванні дроту з одношаровою ізоляцією (ПБО) на стрижень, рівним десятиразовому діаметру дроту (але не менше 6мм).

Електроізоляційні властивості обмотувальних проводів з волокнистою ізоляцією відносно невисокі, оскільки всі види волокнистої ізоляції гігроскопічні, тобто поглинають вологу з повітря. Обмотки, виконані з проводів з волокнистою ізоляцією, потребують ретельної сушки і просочення ізоляційними лаками або в тому, що компаундує. Найбільшою механічною міцністю володіє обмотка з лавсанових волокон, підвищеною нагрівостійкістю відрізняється обмотка з скляної пряжі.

Такого вигляду обмотувальні дроти застосовують для важчих умов роботи в тягових шахтних електродвигунах і в інших електричних машинах і апаратах, де для емалевої ізоляції потрібне захисне покриття з волокнистих матеріалів. Так само в тих випадках, коли при виготовленні обмоток дріт випробовує підвищені механічні навантаження, і немає жорстких обмежень по товщині ізоляції. Окрім мідних і алюмінієвих проводів з емалевою, волокнистою і емалево-волокнистою ізоляцією, випускаються також обмотувальні дроти із сплавів високого опору (манганін, константан і ніхром).

2.2 Установчі дроти. Їх види, маркіровка. Матеріали, приміняні у виготовленні для ізоляції проводів, призначення і сортимент.

Установчий провід марки ПВ Провід марки АПВ

Провода установчі побутового призначення

ПУНП (ПБПП) ПУГНП (ПБППГ)

Установчі дроти і шнури застосовуються для нерухомих прокладок в силових і освітлювальних установках. Вони служать для розподілу електричної енергії, а також для приєднання до мережі електродвигунів, світильників і інших споживачів струму. Струмопровідні жили настановних проводів виготовляють з мідного або алюмінієвого дроту. Жили ізолюють електроізоляційною гумою, поліетиленом або полихлорвиниловым пластиком. Поверх ізоляції накладають захисний покрив у вигляді обплетення з бавовняної або шовкової пряжі. У деяких проводів захисний покрив просочують протигнильним складом. У окремих конструкціях проводів зовнішнє обплетення виготовляють із сталевих оцинкованих проволікав для захисту від легких механічних дій. У таблиці приведений основний сортамент настановних проводів з гумовою і полихлорвиниловой ізоляцією.

Таблиця 3. 	 17

| ОСНОВНИЙ СОРТАМЕНТ НАСТАНОВНИХ ПРОВОДІВ З ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка дроту | Число жив і перетинів, мм | Характеристика дроту | Область застосування |
| ПВ | 1 0,5ч0,95 | Дріт з мідною жилою ізольованою полихлорвиниловым пластиком | Осветітельниє і силові мережі усередині приміщень при температурі не вище 40 0З, в сирих і особливо сирих приміщеннях і для вторинних ланцюгів на напругу 380 і 660В змінного струму |
| АПВ | 1 2,5ч120 | То ж, але з алюмінієвою жилою |  |
| АПП | 1 2,5ч120 | То ж, але жила має поліетиленову ізоляцію |  |
| ППВ | 2-3 0,75ч4 | Дріт стрічковий (плоский) з мідними жилами укладеними паралельно і увязненими в полихлорвиниловую ізоляцію | То ж, але тільки для освітлювальних мереж |
| АППВ | 2-3 2,5ч6 | То ж, але з алюмінієвими жилами |  |
| ПГВ | 1 0,5ч0,95 | Дріт з гнучкою Багато дротяною жилою з полихлорвиниловой ізоляцією | Освітлювальні і силові мережі усередині приміщень на напрузі 380 і 660В |
| ПП | 1 0,5ч0,95 | То ж, але гнучка жила має поліетиленову ізоляцію |  |

ОСНОВНИЙ СОРТАМЕНТ НАСТАНОВНИХ ПРОВОДІВ І ШНУРІВ З ГУМОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ

| ПР | 1 0,75ч240 | Дріт мідний з гумовою ізоляцією в обплетенню з бавовняною пряжі, просоченої протигнильним складом | Освітлювальні і силові мережі усередині Приміщень і зовні будівель, при напрузі до 660В змінного струму (ПР-10-00) і до 3000В змінного струму (ПР-3000) |
| --- | --- | --- | --- |
| АПР | 1 2,5ч240 | То ж, але жила з алюмінію | То ж, але в установках з номінальним напругою 660В змінного струму (АПР-1000) |
| ПРГ | 1 0,75ч240 | Дріт мідний гнучкий з гумовою ізоляцією в обплетенню з бавовняною пряжі, просоченої протигнильним складом | З'єднання електричних машин і апаратів усередині і зовні будівлі в установках з номінальним напругою до 660В змінного струму (ПР-1000), до 3000В змінного струму (ПР-3000) |
| ПРД | 2 0,75ч6 | Дріт мідний гнучкий з гумовою ізоляцією в не просоченому обплетенню з бавовняної пряжі (шнур) | Освітлювальні мережі в сухих і опалювальних приміщеннях – в установках з номінальним напругою до 220В |
| ПРДШ | 2 0,75ч6 |  |  |
| ПРП | 1 1ч95 | Дріт мідний з гумовою ізоляцією в обплетенню із сталевих оцинкованих проволікав | Силові і освітлювальні мережі і вторинні ланцюги верстатів, де можливі легені механічні дії на дріт |
| ПРТО | Від 1 до 4 1ч120 | Дріт, що складається з мідних жил з гумовою ізоляцією, що знаходиться в загальному обплетенню з бавовняною пряжі, просоченої протигнильним складом | Силові і освітлювальні мережі (прокладка в сталевих трубах і металевих рукавах) при напрузі до 660В змінного струму (ПРТО-1000) |
| АПРТО | Від 1 до 4 2,5ч120 | То ж, але з алюмінієвими жилами |  |
| РКГМ | 1 (жила з тонких проволікав) 0,75ч120 | Дріт мідний гнучкий жила ізольована нагрівостійкої кремнеорганичної гумою, поверх якої є обмотка, а потім обплетення з скловолокна просочена кремнеорганичним ласий | Виводи електродвигунів і апаратів напругою до 660В з підвищеними робочими температурами (до 180 0З) |

Шнури випускають двожильними, тобто вони складаються з двох ізольованих і звитих один з одним жив. Для забезпечення великої гнучкості жили шнурів і деяких типів проводів виготовляють багатодротяними. У марках проводів і шнурів, букви позначають конструктивну частину і вид ізоляції дроту або шнура, а цифри указують величину напруги, для якої може застосовуватися даний дріт. Настановні дроти призначені для розподілу електричної енергії в силових і освітлювальних установках при нерухомій прокладці на відкритому повітрі і усередині приміщень, а також для електродвигунів і підключення промислових і лабораторних переносних приладів і апаратури. Широке застосування проводів з полихлорвиниловой ізоляцією забезпечила: висока водостійкість, малостійкої і негорючесть полихлорвинила.

2.3 Монтажні дроти. Технічні вимоги, вживані до них. Призначення, маркіровка і застосування. Що ізолюють матеріали, вживані для монтажних проводів. Маркіровка проводів по ГОСТу.

1) Жила; 2) Ізоляція з поліефірних ниток; 3) Ізоляція з ПВХ пластикату;4) Екран з мідних луджених проволікав.

Монтажні дроти застосовуються в основному короткими відрізками для нерухомої прокладки при внутрі- і міжблочних і з'єднаннях приладів, апаратів і інших електричних і радіотехнічних пристроїв. Для кращого розпізнавання монтажних проводів їх зовнішні ізоляційні оболонки зазвичай забарвлюють в різні кольори. У таблиці приведений основний сортамент монтажних проводів.

Таблиця 4.

| ОСНОВНИЙ СОРТАМЕНТ МІДНИХ МОНТАЖНИХ ПРОВОДІВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка дроту | Перетин мідною жили, мм | Характеристика дроту | Область застосування |
| МРП | 0,35-1,5 | Дріт з однієї мідної жили з гумовою ізоляцією в обплетенні з бавовняної пряжіпросоченою парафіном | Для фіксованого монтажу в пристроях 380В змінного струму і 500В постійного струму при температурі від -40 до +65 0З |
| МРПЕ | 0,35-1,5 | То ж, але поверх бавовняного обплетення є екран з мідних луджених проволікав | То ж, але захищений екраном з луджених проволікав |
| МГВ | 0,1-1 | Дріт багатодротяний гнучкий з ізоляцією з полихлорвинилового пластика | То ж, а також для підведення до акумуляторним батареям |
| МГВЛ | 0,35-5 | То ж, але з лакованою бавовняним обплетенням |  |
| МГВЛЕ | 0,35-5 | То ж, але екранований | То ж, але захищене екраном з луджених мідних проволікав |
| ПМВ | 0,1-0,75 | Дріт з однієї мідної жили з ізоляцією з полихлорвинилового пластика | Для жорсткого монтажу при підвищеною вологості в пристроях 380В змінного струму і 500В постійного струму при температурі від -50 до +70 0З |
| ПМВГ | 0,1-0,75 | Дріт багато дротяний гнучкий з бавовняною обмоткою і ізоляцією з полихлорвинилового пластика | Для жорсткого монтажу при підвищеною вологості в пристроях 380В змінного струму і 500В постійного струму при температурі від -50 до +70 0З |
| МГТФ | 0,2-1,5 | Дріт багато дротяний гнучкий з фторопластовою нагревостійкої ізоляцією | Для жорсткого монтажу в приладах і апаратах при напрузі до 250В і температурах від -60 до +90 0З |
| МГШ | 0,05-0,1 | Дріт багато-дротяний в обплетенню з капронової пряжі | Для внутрішньо-приладового монтажу при напрузі до 24В і температурах від -60 до +90 0З |

Монтажні дроти загального застосування випускаються зазвичай з мідними лудженими жилами з волокнистою, пластмасовою і комбінованою ізоляцією в капроновій оболонці або без неї і призначені для роботи при змінній напрузі до 1000В в діапазоні температур від -50 до +70 0С.

Нагревостійкі монтажні дроти виготовляються із застосуваннями ізоляції із зшитого поліетилену, кремнійорганічної гуми, фторопластов, а також комбінацій скловолокна з фторопластовою плівкою, що дозволяє їх використовувати в інтервалі температур від -60 до +2500С. Високовольтні монтажні дроти (ПВМП-2) з поліетиленовою ізоляцією використовуються при напрузі 2;2,5 і 4 кВ при температурах від -60 до +85 0С.

Найбільшою гнучкістю володіють багатодротяні дроти, жила яких складається з великого числа тонких проволікав. Монтажні дроти випускають з лудженими мідними жилами. Це полегшує ту, що підпаяла проводів до різних частин електричних апаратів і пристроїв.

2.4 Силові кабелі. Їх класифікація, маркіровкаконструктивного виконання силових кабелів. Функціональнепризначення ізоляції, оболонки захисних покривів. Застосуваннясилових кабелів.

Силові кабелі призначені для передачі і розподілу електричної енергії при напрузі промислової частоти і постійній напрузі і є найбільш відповідальними виробами кабельної галузі.

Основну класифікацію силових кабелів складає значення номінальної напруги, при якій кабель може працювати тривалий час.

Силові кабелі:

1.Низької напруги:	2. Високої напруги:

а) з паперовою просоченою ізоляцією	1) з пластмасовою ізоляцією

-двужильный	2) з паперовою просоченою

-одножильный	 ізоляцією

б) з пластмасовою ізоляцією	3) маслонаповнені і

- двожильний	 газонаповнені

- трижильний	 - низького тиску

в) з гумовою ізоляцією	 - високого тиску

- трижильний

- чотирижильний

Система маркіровки: мідні струмопровідні жили не позначаються спеціальною буквою, а алюмінієві жили позначаються буквою А, яка ставиться на початку марки кабелю: П. – поліетилен, В – полівінілхлоридний пластикат, Р. - гума, Пс – самозатухающий поліетилен, Пв – вулканізований поліетилен.

Паперова просочена ізоляція не має буквеного позначення. Третя буква марки кабелю позначає тип захисної оболонки: А – алюмінієва, З - свинцева, П. – поліетиленова, В – полівінілхлоридна, Р – гумова, НР – оболонка з гуми, що не підтримує горіння. Останні букви позначають і захисне покриття: Б – броня з двох сталевих оцинкованих стрічок з антикорозійним захисним покривом, Бі – те ж, але не з горючим захисним покривом, Р – відсутність захисних покривів поверх броні або оболонки, До – броня з круглих сталевих оцинкованих проволікав із захисним покривом, П – броня з плоских сталевих оцинкованих проволікав із захисним покривом, Бб – броня з профільованої сталевої стрічки, Шв (Шп) – захисний покрив з впресованого шланга з полівінілхлоридного пластика (поліетилену).

Силові кабелі низької напруги з паперовою просоченою ізоляцією, діляться на кабелі з поясною ізоляцією (до 10 кВ) і з жилами покритими свинцем (20 і 35 кВ). Силові кабелі з поясною ізоляцією випускаються трижильного типу з секторними жилами з міді або алюмінію в діапазоні перетинів 6-240 мм.

Силовий електричний кабель загального застосування з просоченою паперовою ізоляцією складається з токоведущих жив (з міді або алюмінію) круглою або сеглянтной форми жильної ізоляції з паперу. Паперова ізоляція просочена маслоканіфольным складом заповнювачів з джгутів сульфатного паперу, який прокладений між жилами; поясною ізоляцією з паперу герметизуючої оболонки зі свинцю або алюмінію; двошарового бітумного складу, між шарами кабельної пряжі, просоченої протигнильним складом. Кабелі покриті бронею із сталевих стрічок, у деяких марок кабелів з плоских або круглих сталевих оцинкованих проволікав, покритих бітумним складом; кабельного покриву з просоченого джуту (пряжа), покритий зверху шаром мела.

Паперова просочена ізоляція має велику гігроскопічність, значить, при її використанні необхідно застосовувати металеві оболонки (свинцеві або алюмінієві), які захищають від механічних пошкоджень і корозії спеціальними покриттями. Недоліком силових кабелів з паперовою просоченою ізоляцією є обмеження при прокладці на місцевості з великим перепадом висот, оскільки в цьому випадку просочувальний склад поступово стікає в нижню частину траси, що приводить до підвищення тиску в кабелі і може викликати пошкодження оболонки. Одночасно верхня ділянка кабелю позбавляється значної частини просочувального складу, що приводить до утворення порожнеч і, отже, до зменшення електричної міцності кабелю. У місцевостях з великим перепадом висот застосовується кабель мазкі ЦСБ, паперова ізоляція якого просочується нестікаючими просочувальними складами на основі синтетичного церезину, що володіють великою в'язкістю при робочій температурі кабелю, хорошою адгезією до жили і достатньо високими електроізоляційними властивостями, що дозволяє використовувати їх в мережах з напругою до 10 кВ.

По вигляду ізоляції і оболонки розрізняють наступні силові кабелі: з просоченою паперовою ізоляцією в металевій оболонці; з паперовою ізоляцією просоченої нестікаючим складом, в металевій оболонці; з пластмасовою ізоляцією в пластмасовій або металевій оболонці; з гумовою ізоляцією в пластмасовій, гумовій або металевій оболонках.

Кабелі з окремо освинцьованими жилами перетином 120-150мм, зберігають достатню гнучкість, містять меншу кількість просочувального складу і мають кращі умови для тепловідводу. Недоліком їх є велика маса і підвищена витрата металу для оболонок. Кабелі в свинцевого і алюмінієвого виконання бувають або одножильні, або трижильні, які ізольовані паперовою просоченою ізоляцією жив, кожна з яких має свинцеву оболонку, що дозволяє створити в кабелі радіальне електричне поле (мазкі: ОСБ, ОСЬК, АОСБ, АОСБГ, АОСЬК).

Силові кабелі з гумовою ізоляцією, які призначені в основному для нерухомої прокладки з малими радіусами вигину в мережах змінної напруги 660В або постійної напруги 1,3,6 і 10 кВ. Дані кабелі можуть мати мідні або алюмінієві струмопровідні жили як круглої, так і секторної форми, ізольовані ізоляційною гумою. Поверх ізольованих жил або сердечника кабелю накладається оболонка зі свинцю, полівінілхлоридного пластикату або шлангової гуми, а також зверху для зміцнення ізоляції покривають сталевими стрічками, захищеними антикорозійним покривом. Основні марки кабелів з гумовою ізоляцією приведені в таблиці 5.

Силові кабелі з пластмасовою ізоляцією призначені для нерухомої прокладки і можуть експлуатуватися в електричних мережах змінної напруги 1-35 кВ. Це найбільш перспективний тип кабелів, оскільки вони достатньо прості у виготовленні, зручні при монтажі і експлуатації. Вони виготовляються в одно- і багатожильного виконання з мідними і алюмінієвими токоведущими жилами круглої або секторної форми в діапазоні перетинів 1,5-240мм2 (таблиця 6). Для кабелю на напругу 1-10 кВ може використовуватися як полівінілхлоридна, так і поліетиленова ізоляція. Кабелі на напругу 35 кВ мають тільки поліетиленову ізоляцію, яка забезпечує вищі електроізоляційні характеристики.

Таблиця 5.

| Марка кабелю | Число основних жил | Змінне напруга, В | Постійна напруга, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 300 | 6000 | 10000 |
| СРГ | 1 | 1-240 | 1,5-500 | 2,5-500 | 240-400 |
| АСРГ | 1 | 4-300 | 4-500 | 4-500 | 240-400 |
| СРГ | 2,3 | 1-185 | н | н | н |
| АСРГ | 2 | 4-240 | н | н | н |
| АСРГ | 3 | 2,5-240 | н | н | н |
| ВРГ НРГ | 1-3 | 1-240 | н | н | н |
| АВРГ | 1-3 | 4-300 | н | н | н |
| АНРГ |  | 2,5-300 |  |  |  |
| Србгт | 1 |  | 240,400,500 | н | н |
| Асрбгт |  |  |  |  |  |
| СРБГ | 1 |  | н | 95,240 400,500 | н |
| АСРБГ |  |  |  |  |  |
| НРБГ | 2,3 | 2,5-185 | н | н | н |
| АСРБ | 2,3 | 4-240 | н | н | н |
| АСРБГ |  |  |  |  |  |
| АВРБ |  |  |  |  |  |
| Аврбн |  |  |  |  |  |
| АВРБГ |  | 2,5-240 |  |  |  |
| АНРБ |  |  |  |  |  |
| АНРБГ |  |  |  |  |  |

В даний час силові кабелі з пластмасовою ізоляцією все ширше приходять на зміну кабелям з просоченою паперовою ізоляцією.

Таблиця 6.

| Марка кабелю | Число жив | Номінальна напруга, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,66 | 3 | 6 |
| ВВГ, ПВГ, ПСВГ | 1-4 | 1,5-50 | 1,5-240 |  |
| ПВВГ |  |  |  |  |
| АВВГ, АПВГ |  |  |  |  |
| АПСВГ, Апвг |  | 2,5-50 | 2,5-240 |  |
| Авббшв Вббшв, Апббшв | 2-4 | 4-50 | 6-240 | 6-240 |
| Пвббшв, Апсббшв Апвббшв, Пвббшв |  |  |  |  |
| Авашв, Вашв Аввшв, Пвашв | 3,4 |  | 6-240 | 10-240 |
| АВВГ, ВВГ АПВГ, ПВГ Апсвг, ПСВГ АПВГ, ПАВГ Авббшв | 3 |  |  | 10-240 |
| Вббшв, Апббшв Пбшшв | 5 |  | 1,5-25 |  |

На напругу 110-220 кВ виготовляються, як правило, кабелі низького тиску. Ці кабелі мають тільки мідні луджені жили перетином 120-800 мм, поверх яких накладається паперова ізоляція, просочена малов'язким мінеральним маслом. При великій товщині ізоляції (для кабелю на напругу 200 кВ) іноді робляться додаткові канали під оболонкою кабелю. Свинцева оболонка завжди посилюється двома мідними стрічками, накладеними з різними кроками, а алюмінієва покривається більш вологостійким покриттям у вигляді шланга з полівінілхлоридного пластика. Для додання кабелю з алюмінієвою оболонкою більшої гнучкості іноді застосовують гофрирування оболонки. Поверх оболонок кабелів низького тиску накладаються захисні покриття, при яких визначається умовами прокладки кабелю.

Система маркіровки кабелів низького тиску відрізняється достатньою простотою і включає наступні буквені позначення: М – маслонаповнений, Н – низького тиску, З – свинцева оболонка, А – алюмінієва оболонка, Аг – гофрована алюмінієва оболонка, Шв – шланг з полівінілхлоридного пластикату, Шву – те ж, але з посиленим захисним шаром під шлангом, До – броня з круглих сталевих оцинкованих проволікав, А – захисний покрив з шарів бітумного складу лавсанових (або гумових) стрічок і просоченої кабельної пряжі.

Маслонаповнені кабелі високого тиску на змінну напругу 110,220,500 кВ випускаються два мазкий: МВДТ і Мвдтк. Конструкція кабелю містить три фази, затягнуті в сталевий трубопровід, який заповнюється маслом під тиском 1,5 Мпа. Кожна фаза є жилою, скрученою з мідних луджених проволікав і ізольовану просоченим кабельним папером з високою електричною міцністю.

При прокладці кабелю в землі сталевий трубопровід захищається від корозії нанесенням покриву, що складається з шарів тугоплавкого бітуму з каоліном і гидроизолитом. Якщо кабель прокладається в блоках, то зовнішні антикорозійні покриви складаються тільки з шару бітумного лаку завтовшки 0,1-0,25.

2.5 Контрольний кабель. Маркіровка, застосування

Кабель контрольний з Кабель контрольний з Кабелі управління і

ПВХ - ізоляцією ПВХ - ізоляцією Аквббшв, контролю КГВВ

АКВВГЕ, КВВГЕ Квббшв

Контрольні кабелі призначені для приєднання електричних приладів і апаратів в електричних розподільних пристроях із змінною напругою до 660В частотою до 100 Гц або постійним до 1000В при температурі навколишнього середовища від -50 до +50 0С. Оні можуть прокладатися і на відкритому повітрі за умови захисту їх від механічних пошкоджень і дії прямих сонячних променів. Дані кабелі виготовляються з однопроволочними мідними і алюмінієвими жилами перетином 0,75-10мм, число яких може складати від 4 до 61. Як матеріали для ізоляції токоведущих жил таких кабелів застосовуються гуми з нормальною і підвищеною нагрівостійкістю, а також пластичні маси (поліетилен, самозатухаючий поліетилен, полівінілхлоридний пластикат, фторопласт).

Система маркіровки контрольних кабелів практично не відрізняється від системи маркіровки силових кабелів низької напруги. Відмінність полягає лише в тому, що на першому місці в марці контрольного кабелю ставиться буква До, якщо кабель має мідні жили, і букви АК, якщо алюмінієві.

2.6 Специальні кабелі. Їх класифікація, маркіровка по ГОСТу

Спеціальні кабелі, гнучкі високої напруги, призначені для електрозварювання, аеродромів, радіоустановок. В даний час використовуються волоконно-оптичні лінії (ВОЛС), найважливішим елементом яких є волоконно-оптичні кабелі (ВОК). Вузький світловий лазерний промінь, що модулюється відповідним чином, може розповсюджуватися на великі відстані і передавати величезний об'єм інформації. Використання його для передачі в атмосфері утруднене із-за великих втрат світлової енергії, із-за поглинання і розсіяння, обумовлених забрудненням передавального середовища. Розвитку виробництва оптично чистих стекол і скляних ниток на їх основі з'явилася можливість передавати світлову енергію по ВОК, основним елементом яких є ОВ (оптичне волокно). Як матеріал для ОВ використовуються стекла на основі чистого кварцу. Виготовлення двошарового ОВ, центральна частина якого (сердечник) за рахунок легуючих добавок має показник заломлення трохи більшого зовнішнього шару ОВ (светоотражающая оболонка).

Направлене розповсюдження світлового потоку відбувається за рахунок багатократних повних внутрішніх віддзеркалень світлових променів від межі розділу сердечник – оболонка. Діаметр сердечника не перевищує 50 мкм, оболонки – 100-150мкм. Така скляна нитка вимагає зміцнення і захисту від зовнішніх дій, тому ОВ поверх світовідбиваючої кварцевої оболонки має захисне полімерне покриття.

Достоїнства ВОК: властивість широкосмугової, поодинці ОВ можна передати частоту 1-3 Ггц, забезпечує велику передачу інформації, яка захищена від зовнішніх магнітних полів, передає секретну інформацію, оскільки випромінювання в навколишньому просторі відсутнє. Також ВОК має малі габарити і масу, не містить дефіцитних металів, як мідь, алюміній і свинець. В недалекому майбутньому традиційні кабелі зв'язку замінять на волоконно-оптичних.

Кабельна лінія служить для передачі електроенергії або окремих її імпульсів і складається з одного або декількох кабелів із сполучними або кінцевими муфтами.

Роботи по прокладці кабельних ліній повинні виконуватися в мінімальні терміни і на ділянці робіт повинні бути забезпечені безпека руху транспорту і пішоходів, а також нормальна діяльність підприємств. Тому до початку робіт слід

добре вивчити технічну документацію, оглянути трасу кабельної лінії і намітити пункти складування необхідних матеріалів, інструментів, пристосувань і механізмів, а також місця руху пішоходів і переїзду транспорту через трасу, з тим, щоб можна було своєчасно підготувати необхідну кількість огорож, сигнальних знаків і пішохідних містків.

Кабельна лінія повинна прокладатися з таким розрахунком, щоб певний комплекс робіт виконувався протягом одного робочого дня. Так, наприклад, після закінчення робіт по риттю траншей і укладання в них кабелю.

3. МОНТАЖ І ТО ПРОВОДІВ І КАБЕЛІВ

Провода АППВ, ППВ, АППР, АПРН і ПРН прокладають паралельно лініям перетину стін з стелею на відстані 100 − 200 мм від стелі або на відстані 50 − 100 мм від карниза або балки. В приміщенні, оклеюваними шпалерам, верхню горизонтальну проводку вказаними проводами виконують по можливості вище шпалер.

Паралельно трубопроводам дроти і кабелі прокладають на відстані не менше 100 мм, а від трубопроводів с горючими і легкозаймистими речовинами і газами – не менше 400 мм. В місцях перетину і приближення с горючими трубопроводами дроти і кабеля захищають (теплоізоляцією) від впливу високої температури або повинні мати відповідне виконання (наприклад, марки РКТМ або ПСУ)

В місцях виходу дротів і коробів, жорстких труб і гнучких металевих рукавів дроти захищають від механічних ушкоджень втулками.

З’єднання і відгалуження дротів і кабелів розміщують в місцях, доступних для огляду і ремонту. При прокладці на ізолюючих опорах з’єднання і відгалуження дротів слідує виконувати безпосередньо у ізолятора, кліци або на них, а також на ролику.

Найменший допустимий радіус згину дроту з гумовою ізоляцією приймають не менше 6d, з пластмасовою ізоляцією – 10d, а з мідною гнучкою жилою – 5d, де

d – внутрішній діаметр дроту.

Склад монтажних робіт при приєднанні проводів і жил кабелів

1. Визначення призначення проводів і жил кабелів з продзвінкою.

2. Виконання тимчасової маркіровки.

3. Комплектування в пучки, прокладка і кріплення проводів або жил кабелів по конструкціях або панелях апаратів.

4. Відмірювання і відрізання зайвих кінців проводів або жил кабелів.

5. Зняття ізоляції і зачистка жил проводів або кабелів.

6. Установка постійних бирок і виконання написів.

7. Окінцювання наконечниками з опресуванням або вигинанням жил в кільце.

8. Зачистка контактних поверхонь наконечників і місць приєднання їх на апаратах.

9. Відкриття кришок.

10. Введення проводів або жил кабелів в ящики апаратів.

11. Приєднання проводів або жил кабелів до клем апаратів.

12. Закриття кришок апаратів.

3.1 Оброблення кінців кабелів з металевими оболонками

Склад робіт при монтажі кабелів залежить від типу кабелю, способу його прокладки і призначення кабельної лінії.

До основних видів монтажних робіт відносяться зрощення окремих шматків (будівельних довжин) кабелю в сполучних і разветвительных муфтах, монтаж крайових кабельних пристроїв (крайових муфт, боксів і т. п.). а на кабелях, що містяться під надмірним повітряним тиском, -монтаж газонепроникних муфт. Висока якість і ретельність виконання монтажних робіт, точне дотримання правив і інструкцій по монтажу, а також дотримання чистоти і акуратності при проведенні монтажу кабелю в значній мірі зумовлюють надійність і безперебійність дії кабельної лінії в експлуатації.

Оброблення кінців і зрощення кабелю, прокладеного безпосередньо в землі, проводять в котлованах, а кабелю, прокладеного в каналізації, -в кабельних колодязях. При цьому роботам по зрощенню кінців кабелів повинне передувати проведення випробувань і електричних вимірювань кабелів, що зрощуються .

Потім кінці кабелів розмічають з таким розрахунком, щоб кабель після установки на нього муфти можна було укласти на консолі в кабельному колодязі або викласти запас кабелю в котловані на випадок перезаделки муфти в процесі експлуатації кабелю. Колодязь або котлован очищають від землі, що обсипалася, і сміття, а над котлованом незалежно від погоди встановлюють намет. Кінці кабелів, що зрощуються, укладають на козли і міцно до них прив'язують.

Оброблення кінців голих освинцьованих кабелів мазкий ТГ, ТЗГ і ін. проводять таким чином. Кінці кабелів обрізають ножівкою з таким розрахунком, щоб вони перекривали один одного на довжину, рівну або декілька велику довжини встановлюваної свинцевої муфти, і на свинцевій оболонці Роблять відмітки майбутнього положення країв муфти при її подальшому запаюванню. Якщо при з'єднанні кінців кабелів застосовується циліндрова свинцева муфта без розрізу, то її надягають конусом вперед на один з кінців кабелю і тимчасово просувають по кабелю убік, щоб вона не заважала подальшому обробленню; при використанні муфти з поперечним розрізом одну з її половин надягають на один, а іншу на інший кінець кабелю. Відступивши від відміток на кабелі на 30-40 мм, на оболонці кабелів роблять кругові надрізи і від них до кінців кабелів по два подовжні надрізи з відстанню між ними 6-8 мм. Ці надрізи треба робити достатньо акуратно, щоб не пошкодити розташовану під свинцевою оболонкою поясну ізоляцію кабелю. Вузьку смужку свинцю, що утворилася в результаті надрізів, захоплюють плоскогубцями і відривають. Після цього захоплюють частину свинцевої оболонки, що залишилася, розгинають і також видаляють.

Свинцеву оболонку у обріза злегка відгортають назовні, видаляють задирки і перев'язують оголене кабельне скручування хомутом з провареної в парафіні міткалевої стрічки так, щоб частина її потрапила під свинцеву оболонку, що оберігає поясну ізоляцію кабельного скручування від пошкоджень об гострий край свинцевої оболонки і від розриву поясної ізоляції при подальшому відгортанні в сторони кабельних пар або четвірок. Далі з кабельного скручування змотують паперові стрічки поясної ізоляції і, скрутивши їх в ролики, тимчасово підв'язують до кабелю .

У кабелів місцевого зв'язку мазкі ТГ або ТБ з легко-паперовою ізоляцією жив звільнене від поясної ізоляції кабельне скручування, як правило, прошпарюють кабельною масою МКП-1. Для цього кінці кабелів поміщають над деком і поливають нагрітою до 120-130° З кабельною масою до припинення виділення з кабельного скручування піни і бульбашок повітря. Кабелі з кордельно-бумажной і пластмасовою ізоляцією жив не прошпарюють.

Кінці підземних броньованих кабелів ТБ, ТЗБ і ін. при установці сполучних і роздільних муфт зазвичай обробляють в котлованах. Закріплені в котловані на козлах кінці

броньованих кабелів обрізають з таким розрахунком, щоб вони перекривали один одного на довжину, рівну або декілька велику довжини чавунної муфти.

Проти циліндрових частин муфти на зовнішній покрив з кабельної пряжі встановлюють бандажі з трьох-чотирьох витків спаєчного дроту; такі ж дротяні бандажі ставлять на стрічкову броню у обріза кабелів, щоб при знятті зовнішнього покриву броньові стрічки не розкручувалися. У бандажів кабельну пряжу обрізають і видаляють. На довжині 40-50 мм від обріза кабельної пряжі поверхню броньових стрічок ретельно зачищають напилком і залужують. На місці, що лудить, на відстані 15 мм від обріза кабельної пряжі встановлюють бандажі з двох шматків мідного дроту діаметром 1,2 мм і завдовжки близько 750 мм і припаюють їх до броні, а кінці дроту, що залишилися, скручують і тимчасово відгортають убік. Ці кінці дроту надалі служать для електричного з'єднання броні і свинцевої оболонки кінців кабелів, що зрощуються.

На відстані 10 мм від краю бандажа броньові стрічки по черзі надпилюють до половини товщини тригранним напилком, потім, знявши бандажі і розкрутивши бронеленти, їх відламують по надпилу. Після видалення броні розмотують і обережно відрізують нижній шар кабельної пряжі і кабельного паперу, а оголену свинцеву оболонку протирають до блиску ганчіркою, змоченою бензином. Подальше оброблення кінців броньованого кабелю зі свинцевою оболонкою виконується так само, як і оброблення голих освинцьованих кабелів.

Оброблення кабелів з алюмінієвою оболонкою має деякі особливості в порівнянні з обробленням кабелів, що мають свинцеву оболонку. Після розмітки на алюмінієвій оболонці місць майбутньої установки конусів свинцевої сполучної муфти в місцях майбутнього обріза оболонки на ній тригранним напилком роблять кільцеві надпили і від цих надпилів убік від кінців кабелю алюмінієву оболонку залужують цинково - олов'янистим припоєм.

Перед залужуванням оболонку в місці нанесення припою протирають ганчіркою, змоченою в бензині, і ретельно зачищають сталевою кардной щіткою. Залужування проводять за допомогою лудильних кліщів, основною деталлю яких є паяльна роз'ємна муфта, виготовлена з міді. Внутрішній діаметр муфти повинен бути рівний зовнішньому діаметру залужуваної оболонки.

Муфту лудильних кліщів нагрівають полум'ям паяльної лампи до температури плавлення цинково-олов'янистого припою і на внутрішню поверхню муфти наплавляють припій, який скупчується в ночвоподібному вирізі муфти; потім швидко розсунувши кліщі, обхвачують муфтою алюмінієву оболонку і, стиснувши рукоятки кліщів, два-три рази повертають їх навколо осі кабелю і знімають; при поверненні кліщів різець знімає з поверхні оболонки плівку оксиду і тому лудіння поверхні проходить досить добре. За відсутності лудильних кліщів лудіння виконують, нагріваючи місце залужування полум'ям паяльної лампи і розтираючи розплавлений припій по поверхні оболонки сталевою кардной щіткою, що знімає плівку оксиду.

На поясочок, що лудить, оболонки наносять шар звичайного свинцево-олов'янистого припою ПОС-30 і розгладжують його ганчіркою, просоченою прошпарочною кабельною масою. Після такого залужування алюмінієвої оболонки оброблюваних кінців кабелів оболонку надломлюють по зробленому раніше кільцевому надпилу і, обертаючи по напряму намотування стрічок поясної ізоляції, знімають.

3.2 Зрощення жил кабелів в сполучних муфтах

Перш ніж приступити до зрощення (з'єднанню) жил, з котловану або колодязя видаляють всі сторонні предмети (обрізання кабельної пряжі, броні і ін.), а на дно котловану або колодязя розстилають брезент. Потім готують і протирають бензином інструмент для з'єднання жив, і монтер, що проводить зрощення, ретельно протирає бензином руки. Монтажні матеріали безпосередньо перед зрощенням жил просушують, а використовувані при зрощенні паперові гільзи, групові кільця і нитки прошпарюють.

Зрощення починають з розбирання повивів кабелю. Для цього верхній, а потім і подальші повиви кабелю розділяють на два пучки, які потім відгортають і тимчасово прив'язують до оболонки. Починаючи зрощення жив в кабелях з парним скручуванням, зазвичай зрощують пари жил нижньої половини зовнішнього повива, а потім пари жил нижньої половини наступного повива і так далі Потім зрощують всі жили центрального повива і далі всі жили верхніх полуповивів в порядку їх проходження від центрального повива до зовнішнього. При з'єднанні кінців кордельних кабелів з четвірковим скручуванням жил спочатку зрощують жили четвірок центрального повива, а потім подальших повивов. У всіх випадках спочатку в кожному повиві зрощують спочатку жили рахункової пари або рахункової (контрольною) четвірки, а потім подальші пари або четвірки.

Розглянемо технологію зрощення жив в четвірці. Цю операцію починають з того, що дві четвірки однакового порядкового номера в кінцях кабелю, що зрощуються, вирівнюють і укладають поряд. Навиті на ці четвірки нитки зрушують до свинцевої оболонки і затягують, потім на обидві четвірки надягають групові кільця і пишуть на них номер четвірки, а на кожну з жил четвірки одного з кінців кабелю надягають ізолюючі гільзи.

При монтажі муфт без симметрирования кабельних ланцюгів в кожній з четвірок зрощують один з одним жили, що мають однакове забарвлення. У тих муфтах, де передбачене симметрирование ланцюгів, з'єднання жив між собою проводять за особливим правилом. Вибравши в четвірках дві жили, які повинні бути сполучені один з одним, якщо ізоляція трубчаста або кордельно-бумажная, той, що спаяв скручує їх на два обороти разом з ізоляцією, а потім, знявши з жил ізоляцію нижче за скручування і склавши голі жили, також скручує їх і на відстані близько 30 мм від початку скручування обрізає. Решта жил четвірки скручує таким же чином. У кабелів з пластмасовою ізоляцією жив скручування жив разом з ізоляцією не проводять, а скручують жили після видалення з них ізоляції.

Підготовлені скручування жил змочують на довжині 15-20 мм розчином каніфолі і запаюють припоєм ПОС-40. При запаюванні зручно користуватися паяльником у вигляді стаканчика з розплавленим припоєм. Запаяне скручування жили в четвертке відгортають убік, протилежну надітою гиль, а потім надягають гільзу на скручування. Ізольовані таким чином жили складають разом з обох сторін і присувають групові кільця.

Скручування жил різних четвірок розташовують по довжині муфти так, щоб вони виявилися розподіленими рівномірно по всій довжині муфти, що робить її компактнішою. Після закінчення зрощення всіх жил кабелю проводять ретельне просушування місця зрощення для видалення з нього вологи, що особливо важливе у кабелів з паперовою ізоляцією жив. Для кабелів, які прошпарившись при обробленні кінців, просушування проводиться вторинною прошпаркой. Інші кабелі з паперовою або кордельно-бумажной ізоляцією просушують полум'ям паяльної лампи. Для цього лампу встановлюють так, щоб полум'я її проходило під зростком і гаряче повітря охоплювало все скручування.

Після закінчення сушки зросток упаковують декількома шарами стрічки кабельного паперу; у кабелів з пластмасовою ізоляцією зросток спочатку обмотують поліетиленовою стрічкою, а потім декількома шарами стрічки з кабельного паперу.

При прокладці і монтажі кабелів телекомунікації в деяких сполучних муфтах; званих конденсаторними, проводять симметрирование кабельних ланцюгів за допомогою включення між жилами, а також між жилами і землею симетрирующих конденсаторів. Якщо конденсатор повинен бути включений між жилами в четвертке, то його провідники припаюють до відповідних жил. При включенні конденсатора між якою-небудь жилою і землею (оболонкою кабелю) одного його провідник припаюють до жили, а другий - до провідника, що сполучає металеві оболонки обох кінців кабелю. Після того, як приєднання всіх конденсаторів закінчене кабельне скручування просушене і обгорнуте кабельним папером, конденсатори укладають по колу зростка і щільно закріплюють суворою ниткою.

3.3 Установка і запаювання свинцевих муфт

Перед установкою на кабель сполучну муфту ретельно протирають і просушують, а в тих місцях, де муфту спаюють зі свинцевою оболонкою, а також в місцях розрізів її зачищають до металевого блиску і для полегшення запаювання іноді залужують.

Якщо запаюванню підлягає циліндрова муфта без розрізу, то після зачистки до блиску кабельної оболонки в місцях її спайки з конусами муфти муфту зрушують з кабелю на місце зростка, конус, що є на муфті, ретельно облямовують дерев'яним молотком до щільного прилягання краю конуса до кабельної оболонки; на іншому кінці муфти, де конус відсутній, його роблять дерев'яним молотком з використанням облямовувань. Якщо встановлюють муфту з одним поперечним розрізом, то її перед установкою розсовують, а потім, встановивши на зросток, стискають так, щоб краї подовжнього шва знаходили один на одного, а також облямовують дерев'яним молотком. Муфти з одним або з двома подовжніми розрізами перед запаюванням тимчасово скріпляють дротяним хомутом.

Після цього в полум'ї паяльної лампи нагрівають паличку припою мазкі ПОС-30 і при досягненні нею температури плавлення шар припою накладають на місце спайки. Потім полум'я паяльної лампи переносять на місце запаювання, і, розігріваючи накладений шар припою, його розминають і розгладжують ганчіркою, просоченою стеарином, до тих пір, поки спайка не прийме необхідну форму. Запаяну муфту охолоджують стеарином і детально оглядають, перевіряючи, щоб спайка мала гладку поверхню без тріщин і виплавлених місць (раковин).

Якість запаювання муфти перевіряють також стислим повітрям. Для цієї мети в корпус муфти упаюють вентиль, до якого приєднують насос або балон із стислим повітрям, створюють в муфті тиск в межах до 9,8-104 Па, при цьому муфту і всі місця змочують мильною водою і по відсутності бульбашок повітря, що виходять з муфти, судять про доброякісність її запаювання. Після перевірки герметичності муфти вентиль випаюють, а отвір, що утворився в муфті, запаюють.

Технологія запаювання свинцевих муфт на кабелях з алюмінієвою оболонкою (наприклад, МКБАБ, МКПАБ і ін.) має ряд особливостей. Так, при запаюванні конусів муфти як флюс замість стеарину слід застосовувати Грунтову масу МКС-1. Для того, щоб не пошкодити пластмасові стрічки або шланги, що захищають алюмінієву оболонку і броню, запаювання муфти необхідно проводити можливо швидше, не даючи їй сильно перегріватися; з цією ж метою алюмінієву оболонку поблизу від місця запаювання муфти охолоджують мокрим дрантям або встановлюють на оболонці охолоджувачі – масивні роз’ємні мідні диски.

Для збільшення герметичності і надійності запаювання свинцевої муфти на магістральних залізничних кабелях оголену частину алюмінієвої оболонки кабелю і свинцеву муфту покривають бітумно-гумовою мастикою МБР шаром 0,5-0,8 мм, поверх якого з перекриттям намотують шар поліетиленової стрічки. Почергове покриття мастикою і обмотку стрічкою повторюють три-чотири рази. При цьому другим і подальшими шарами стрічки і мастикою покривають і оголену броню кабелів. На верхній шар мастики після її загустівання намотують з перекриттям стеклоленту, заздалегідь просочену мастикою.

Таке багатошарове покриття не тільки підвищує герметичність муфти, але і має на меті захистити алюмінієву оболонку і броню від Грунтової корозії і корозії блукаючими струмами в місцях установки сполучних муфт.

4. ОСНОВНІ НЕСПРАВНОСТІ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

4.1 Пошкодження і ремонт кабельних ліній

Пошкодження кабелю можуть бути викликані в процесі експлуатації, до яким відносяться: осушення ізоляції из- за переміщення або стікання пропиточного складу; висихання ізоляції кабелів що працюють у важких режимах, частково пов'язано з розкладанням просочувального складу. Вихід з ладу кабельних ліній відбувається також из-за механічних пошкоджень кабелів при прокладці і перекладанні їх в процесі експлуатації корозія металевої оболонки, яка виникає головним чином на старих кабелях. При експлуатації можливі пошкодження алюмінієвої оболонки кабелю из-за розриву шланга в процесі монтажу. Пошкодження кінцевих і сполучних муфт відбувається головним чином из-за недотримання технології їх монтажу, застосування неконденційних комплектуючих матеріалів і матеріалів з просроченим терміном придатності, а також муфт, не відповідних перетину і U кабелю. Свинцеві сполучні муфти ушкоджуються из- за нехорошого паяння свинцевого корпусу до оболонки кабелю, утворення порожнеч при восстановлении ізоляції роликами і рулонами, недоливання кабельного складу, відсутність контролю за температурою заливальних і прошпарочних складів, кристалізації просочувального складу в процесі експлуатації. Пошкодження епоксидних сполучних муфт пов'язані з наявністю пір і свещей, відсутністю герметизації. Пошкодження епоксидних закладень відбувається з - за незадовільного знежирення, обробки кінців найритових трубок, гермитизації жил, вигинання жил з неприпустимим радіусом вигину. Основні причини пробоїв кабелів (жив) наступні: попередні пошкодження прямі механічні пошкодження, корозія металевої оболонки, осідання грунту, дефекти прокладки, будова ізоляції. Механічні пошкодження діляться на прямі, які приводять до одночасного відмові кабельної лінії, і передуючі, при яких розвиток дефекту кабелю до пробою відбувається в перебігу часу і які виявляються при випробуваннях а також можуть викликати відмови лінії в робочому режимі.

Ремонтні роботи на кабельних лініях здійснюють за планом, розробленому на підставі даних огляду і випробувань, а також аналізу загального стану лінії. Несправності кабельних ліній або їх трас, що представляють загрозу безаварійної роботи, усувають негайно, а несправності, що не викликають прямої загрози надійності роботи лінії, - в плавному порядку. Розкопку кабельних трас проводять тільки з дозволу тієї, що експлуатує організації. При цьому забезпечують нагляд за збереженням кабелів на весь період виробництва робіт, а розкриті кабелі укріплюють для попередження провисання і зашиті від механічних пошкоджень. На місці робіт встановлюють сигнальні вогні і попереджувальні плакати. Що підлягає до ремонту кабельну лінію відключають і заземляють. Універсальним способом ремонту кабельної лінії є заміна кабелю на ділянці траси з її розриттям, прокладкою кабельної вставки і заготовлянням муфт. Кінці розімкненої лінії замикають кабельною вставкою в місці пошкодження таким, образом, щоб при цьому було обеспечено правильне з'єднання однойменних шин між собою. На місці ремонту заздалегідь перевіряють і встановлюють найменування фаз з подальшою підготовкою жив .

Ремонт зруйнованого броньового покриву проводять з такої послідовності: знімають пошкоджену частину, після чого обріз броні спаюють з металевою оболонкою кабелю. Металеву оболонку незахищеною бронею, покривають антикорозійним складом або виконують підмотку пластмасовими стрічками. Характер ремонту металевої оболонки кабелю залежить тому, проникла чи волога всередину його чи ні. Для цього видаляють частину оболонки з обох боків від місця його пошкодження і перевіряють верхній шар поясної ізоляції на наявність волога. Якщо вологи усередині кабелю немає, на пошкоджену частину оболонки накладають свинцеву трубу відповідного розміру з двома заливальними отворами. Муфту заповнюють кабельним складом. Якщо усередині кабелю є волога пошкоджену ділянку вирізують і замість нього вставляють відрізок кабелю, відповідний по марці, перетину і довжині ремонтованого. З обох сторін кабельної вставки вмонтовують сполучну муфту. Як правило, закладення, що вийшли з ладу, вирізують і вмонтовують нові. Якщо довжина кабелю має достатній запас, ремонт обмежується монтажем тільки кінцевого закладення. Інакше кабель нарощують і додатково вмонтовують сполучну муфту. Текти просочувального складу з кінцевої епоксидної закладення можлива в місці закінчення корпусу, а також в місці виходу жив з корпуси закладення. Дефекти, св’язані з порушенням герметичності закладення, можуть виникнути із-за поганої обробки поверхні нейритових трубок, недотримання розмірів, вказівок по знежиренню.

4.2 Методи визначення несправностей кабельних ліній

При пошкодженні кабельної лінії має велике значення швидкість її ремонту, оскільки порушується нормальна схема передачі електроенергії, знижується надійність електропостачання споживачів і погіршуються техніко-економічні показники електричної мережі. При прокладці кабелю в землі до вказаних причин необхідності прискореного ремонту додається небезпека проникнення вологи в ізоляцію кабелю через отвір в його оболонці і можливість інтенсивного засмоктування вологи по довжині кабелю.

При швидкому знаходженні пошкодження ремонт обмежується короткою вставкою кабелю з монтажем двох муфт, а в сприятливих випадках — навіть однієї муфти. Інакше доводиться з обох кінців від місця пошкодження кабелю вирізувати по декілька метрів, а іноді по декілька десятків метрів зволоженого кабелю. Це значно ускладнює і здорожує ремонт кабельної лінії.

Швидке і точне визначення місця пошкодження в кабельних лініях здійснюється пересувними вимірювальними лабораторіями, що розташовуються в критому фургоні автомашини. Усередині лабораторії вмонтовують установку марнотратника для зменшення перехідного опору ізоляції в пошкодженому місці кабельної лінії і подальшого визначення місця пошкодження спеціальними вимірювальними приладами, зокрема:

– імпульсним приладом Р5-8 або Р5-9 (вимірник неоднорідностей кабелів) для визначення характеру пошкодження і відстані до місця пошкодження з діапазоном вимірювання від 1 до 10000 м;

– приладом Щ-4120 (або ЕМКС-58) комплектно з приєднувальним пристроєм — для визначення відстані до місця пошкодження кабельної лінії при запливаючих пробоях з діапазоном вимірювання від 40 до 20 000 м методом коливального розряду;

– кабельним містком УКМ або іншого типу — для визначення місця пошкодження методом петлі або ємкісним методом;

– пристроєм для визначення місця пошкодження акустичним методом безпосередньо на трасі за умови, що в пошкодженому місці може бути штучно створений електричний розряд, що прослуховується з поверхні землі;

– устаткуванням і апаратурою для визначення місця пошкодження індукційним методом безпосередньо на трасі.

При пошкодженні кабельної лінії перш за все необхідно визначити характер пошкодження. В більшості випадків для цього буває достатньо за допомогою мегомметра визначити з обох кінців лінії: опори ізоляції кожної струмоведучої жили кабельної лінії по відношенню до землі; опори ізоляції між кожною парою струмоведучих жил. Якщо мегомметром не вдається визначити характер пошкодження ізоляції, що іноді буває, коли кабельна лінія пошкоджена не під час роботи, а при випробуванні, то характер пошкодження визначають додатковими повторними випробуваннями ізоляції струмоведучих жив по відношенню до металевої оболонки кабелю і між собою. В даний час характер пошкодження визначають також імпульсними приладами (ІКЛ-5, Р5-1а, Р5-5, Р5-8 і Р5-9). Після того, як проведені всі необхідні вимірювання, складають схему виду пошкодження кабельної лінії і вибирають метод, який для даного виду пошкодження може дати якнайкращий результат.

Майже у всіх випадках пошкоджень кабельних ліній заздалегідь визначають зону пошкодження на лінії і після цього різними методами уточнюють місце пошкодження безпосередньо на трасі лінії. Для визначення зони пошкодження лінії застосовують наступні основні методи: імпульсний, коливального розряду, петлі, ємкісний. Для знаходження місця пошкодження безпосередньо на трасі лінії рекомендується застосовувати наступні основні методи вимірювань: акустичний, індукційний, метод накладної рамки.

Імпульсний метод заснований на вимірювання часу між моментом посилки в кабель короткочасного імпульсу постійного струму і приходом до місця установки приладу ІКЛ імпульсу, відбитого від місця пошкодження. При цьому відбитий імпульс при короткому замиканні жил кабелю своїм вістрям направлений вниз, а при обриві жив — вгору. На екрані приладу при вимірюванні видно лінії масштабних відміток часу і імпульсу. Ручкою поєднання імпульсу поєднується імпульс з початком масштабної відмітки і проводиться відлік числа відміток від початку імпульсу до його віддзеркалення.

Відстань до місця пошкодження визначається по формулі: Lx = vn де v = 160 м/мкс — швидкість розповсюдження імпульсу по кабельній лінії, а n — кількість масштабних відміток. Прилад Р5-9 на відміну від інших моделей цього типу має вбудоване автономне джерело живлення.

Метод петлі застосовується у випадках: пошкодження одній або два жив за наявності однієї здорової жили в цьому ж кабелі; пошкодження три жив за наявності можливості використання поряд прокладеного кабелю; пошкодження три жил, якщо величини перехідних опорів жил відрізняються один від одного більш ніж в 100 разів; якщо перехідний опір пошкодженої жили не перевищує 5000 Ом при використанні моста низької напруги і при великих перехідних опорах при роботі мостом високої напруги.

Метод заснований на прослуховуванні над місцем пошкоджень розрядів від посиланих імпульсів в кабельну лінію. Як генератор імпульсів застосовують кенотрон з додатковим включенням в схему високовольтних конденсаторів і кульового розрядника. Замість конденсаторів може бути використана ємкість непошкоджених жил.

Індукційний метод заснований на принципі прослуховування з поверхні землі за допомогою кабелешукача звуку, що створюється електромагнітними коливаннями в результаті протікання по жилах кабелю, струму звукової частоти (800—1000Гц). За допомогою індукційного методу визначають двух- і трифазні замикання стійкого характеру по величині перехідного опору в місці пошкодження близько 10 Ом.

Місце пошкодження визначається по змінах звуку в телефоні. Над тестором пошкодження звукові сигнали посилюватимуться і за тестором пошкодження повністю зникнуть. Ці зміни уловлює оператор, що йде уздовж траси кабельної лінії Метод накладної рамки застосовується на відкрито прокладених кабельних лініях, а в землі — відритій траншеї або спеціально відритих шурфах по трасі лінії для визначення місця пошкоджень на кабелях з окремо освинцьованими жилами. Він може бути використаний і на кабелях з поясною ізоляцією при пробоях однієї жили на оболонку або декілька жив з великим перехідним опором.

5. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ МОНТАЖІ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ

При перекочуванні барабанів з кабелем необхідно приймати заходи захоплення виступаючими частинами одягу робочих. До початку перекочування тих, що є на барабані виступаючі цвяхи слід видалити, а кінці кабелю надійно закріпити.

Кабель, порожні карабінні, механізми, пристосування і інструменти розміщувати безпосередньо у брівки і трашей забороняється. Переміщати і розміщувати механізми лебідки, барабани з кабелем допускається тільки за межами призми обвалення грунту. Відстань від краю траншеї повинна бути не менше її глибини.

Розмотувати кабель з барабанів дозволяється тільки при наявність тормозного пристосування. Кабелі, що прокладаються горизонтально і вертикально, піднімати піднімати з приставних стремянок забороняється.

При розкочуванні кабелю по роликах на поворотах траси необхідно встановлювати кутові ролики.

При прокладки кабелю усередині приміщення через отвори, робочі винні знаходитися по обидві сторони від отвору. Якщо кабель протягують через сталевих труби, закладених в стіні, необхідно приймати заходи проти поранення рук і падіння робочих при випадковому захопленні кабелю. Натягувати кабель уручну з приставних стремянок забороняється.

Піднімати його на висоту більше 2 м дозволяється тільки за допомогою механізмів.

Для освітлення робочих місць колодязях, тунелях необхідно застосовувати переносні лампи U 12 кВ або акумуляторні ліхтарі.

При роботах в колодязях розпалювати паяльні лампи, розігрівати мастину і припої слідує тільки зовні.

Риття траншеї для прокладки кабелів вирішується тільки після отримання керівником робіт письмового дозволу від організації, що експлуатує підземні комунікації (кабелі, газопроводи і т. п.), що знаходяться в районі проходження траси кабелю, що знов прокладається. На кресленні траси кабелю точно указують всі підземні комунікації, що перетинаються; місця перетині повинні бути позначені і вказані виробником робіт в натурі на місцевості.

Підземні комунікації, що перетинаються, дозволяється розкривати при ритті траншеї тільки у присутності виробника робіт або майстра. Розтин діють кабельних ліній, що перетинаються, допускається виконувати тільки у присутності того, що спостерігає від організації, що експлуатує лінію, що діє. Той, що спостерігає зобов'язаний припинити роботу, якщо він визнає її виконання небезпечним для тих, що працюють.

У безпосередній близькості від підземних комунікацій, що діють, грунт розробляють уручну лопатами без різких ударів. При цьому забороняється застосовувати ударні інструменти (ломи, кирки, клини і пневматичні інструменти).

При ритті траншей враховують допустимі укоси для відповідних грунтів і в необхідних випадках надійно розкріплюють стінки траншей і котлованів від обвалення. Грунт, що виймається з траншеї, розміщують не ближче 0,5 м від брівки траншеї або котловану по одну сторону. По іншу сторону розміщують матеріал дорожнього покриття.

Механізми, лебідки, кабельні барабани і інші вантажі дозволяється розміщувати тільки за межами призми природного обвалення грунту, при цьому відстань від краю траншеї до вантажів повинна бути не менше глибини траншеї. Якщо цього виконати не можна, то стінки повинні розкріплювати.

Не допускається користуватися кріпленням стінок траншеї для спуску в неї. При глибині траншеї більше 1 м для спуску у траншею повинні бути встановлені сходи або стремянки. У тих місцях, де відбувається рух люди, і транспорту, траншея повинна бути захищена або повинні бути вивішені попереджувальні плакати, а в темний час доби в цих місцях повинні бути встановлені попереджувальні вогні.

Розвантаження і перекочування барабанів з кабелем, а також розмотування кабелю з барабанів і прокладку його необхідно проводити в брезентових рукавицях. Перед початком перекочування барабана або розмотування кабелю необхідно видалити з щік барабана цвяхи, що стирчать, і прийняті заходи по запобіганню захопленню одягу робочих виступаючими частинами барабана. Необхідно також перс/, початком перекочування міцно закріпити кінець кабелю.

Розмотування кабелю дозволяється проводити тільки за наявності пристосування для пригальмовування барабана Допускається для цієї мети застосовувати дошку.

Кабельний барабан з разкаточним валом (віссю) повинен бути встановлений на домкратах або спеціальному чс -.ліжку

При необхідності прогрівання кабелю перед прокладкою допускається застосовувати напругу не вище 250 В. При напрузі вище 42 В броня і оболонка кабелю, а також вага металеві корпуси апаратів, вживаних при прогріванні, повинні бути заземлені.

При розмотуванні кабелю лебідкою по роликах, а також при розкочуванні уручну на поворотах траси встановлюють кутові ролики. Підтримувати кабель на поворотах траси уручну забороняється. Не дозволяється також при розкочуванні кабелю ставити робочих усередині кутів повороту траси. При прокладці кабелю по складній трасі з проміжними колодязями або поетажними камерами для робочих, що знаходяться в колодязі і камерах, повинна бути забезпечена подача команд через зв'язкових.

При механізованій протяжці кабелю особливу увагу слід звертати на завалювання кінця кабелю до троса лебідки або механізму, що тягне, повинно бути надійним і не повинно допускати зриву кабелю під час тяжіння. При цьому за допомогою динамометра контролюють зусилля тяжіння, яке не повинне перевищувати допустимого.

В кінці розмотування барабана, коли на нім залишається декілька витків, необхідно пригальмувати барабан щоб уникнути удару кінцем кабелю. Забороняється проводити розкочування і протяжку кабелю з приставних сходів і драбин.

При протяжці кабелю усередині приміщень через отвір в стіні робочі повинні бути поставлені по обидві сторони отвору. При затягуванні кабелю в труби слід дотримувати обережність проти затягування в трубу руки або одягу робочого разом з кабелем. Підтримувати кабель перед отвором або трубою слід не ближче чим за 1 м.

Прокладку кабелю на висоті слід проводити з лісів, подмостей або веж з поручнями заввишки не менше 1 м, що мають бортові дошки заввишки не менше 150 мм.

При роботі в кабельних колодязях, тунелях і колекторах необхідно дотримувати особливі запобіжні засоби: перед початком роботи повинна бути перевірене відсутність горючих і задушливих газів, при цьому перевірка відкритим вогнем забороняється; відкритий люк колодязя захищають або встановлюють біля нього попереджувальний знак; розігрівати в колодязі мастику, припій або розпалювати паяльну лампу забороняється - все ці операції слід робити тільки зовні; розплавлений припій і розігріту мастику слід опускати в колодязь в закритих каструлях або ковшах, що прикріплюються до сталевого троса на карабіні. Якщо у відкритого люка колодязя чергує монтер з складу бригади, то в колодязі дозволяється працювати одній людині, якщо він має кваліфікацію не нижче III групи.

У тунелях і колекторах після перевірки відсутності газів дозволяється при дотриманні мерів пожежної безпеки розпалювати паяльні лампи і жаровні, розігрівати припій. Розігрівання кабельної мастики слід проводити поза приміщенням. Під час роботи повинні бути відкриті два люки або двоє дверей так, щоб ті, що працюють знаходилися між ними. Для освітлення місця роботи в колодязях, а також в тунелях і колекторах при недостатності постійного освітлення застосовують переносні лампи 12 В або акумуляторні ліхтарі.

При монтажі кабельних закладень із застосуванням лаків і епоксидного компаунда слід керуватися інструкцією, що передбачає заходи захисту проти токсичності цих матеріалів.

5. ТЕХННІКА БЕЗПЕКИ ПРИ МОНТАЖІ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ В ПРИМІЩЕННЯХ

Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни; приховано - в каналах будівельних конструкцій, замонолічених трубах; відкрито - в електротехнічних плінтусах, коробах тощо. Розміщення плінтусів, коробів необхідно узгоджувати з архітектурно-будівельною частиною проекту.

Вибір виду електропроводки і способів прокладання проводів і кабелів з урахуванням вимог електробезпеки, пожежної безпеки повинен виконуватись згідно з главою 2.1 ПУЕ. При цьому необхідно враховувати:

а) ізольовані проводи без захисної оболонки слід прокладати тільки в трубах, коробах і на ізоляторах. Не допускається прокладати ізольовані проводи без захисної оболонки в порожнинах будівельних конструкцій, а також на поверхні стін, по стелі, на лотках, кронштейнах, на тросах (струнах). У цьому випадку необхідно застосовувати ізольовані проводи в захисній оболонці та кабелі. Електропроводки в порожнинах будівельних конструкцій можна розташовувати найкоротшим шляхом;

б) не допускається замонолічене прокладання кабелів і проводів без можливості їх заміни в панелях стін, перегородках та перекриттях під час виготовлення конструкцій на заводах будіндустрії або під час спорудження будівель. Не допускається також замонолічення проводів у монтажних стиках панелей;

в) у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги. Електропроводки під штукатуркою повинні розташовуватись горизонтально, вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на відстані не більше ніж 150 мм від плит перекриття і не більше ніж 500 мм від підлоги;

г) кабелі, проводи і інші елементи електропроводки, які мають необхідну вогнестійкість згідно з відповідними стандартами, можуть застосовуватись без будь-яких додаткових запобіжних заходів. Кабелі мережі, що забезпечують постачання електроенергії до обладнання, робота якого в умовах пожежі обов'язкова для проведення швидких та безпечних рятувальних робіт (ліфти для транспортування пожежних підрозділів, електродвигуни вентиляторів систем протидимного захисту, пожежних насосів - підвищувачів систем автоматичного пожежогасіння та внутрішнього водопроводу, пожежної сигналізації, системи оповіщення та керування евакуацією людей при пожежі тощо), повинні відповідати вимогам, установленим нормативними документами;

д) елементи електропроводки (труби, короби, лотоки, кронштейни, скоби тощо), крім кабелів і проводів, які не відповідають як мінімум вимогам відповідних стандартів щодо здатності поширювати полум'я, але у всіх інших відношеннях відповідають вимогам стандартів, повинні бути розміщені повністю в оболонці з негорючих матеріалів або бути захищені (покриті, пофарбовані) вогнестійкими матеріалами.

Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються як приховані електропроводки і їх слід виконувати:

а) за стелями і в порожнинах перегородок із горючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - у металевих трубах і закритих металевих коробах;

б) за стелями і перегородками із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - у трубах, коробах і тучних рукавах, вироблених із негорючих або важкогорючих матеріалів, а також кабелями, що не поширюють полум'я. Повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів, а також доступ до місць відгалуження, до світильників і електроустановочного обладнання.

Примітка. Під підвісною стелею із негорючих матеріалів розуміють таку стелю, що викопана із негорючих матеріалів, при цьому інші будівельні конструкції, що розташовані над підвісною стелею, включаючи міжповерхове перекриття, також виконані із негорючих матеріалів.

У житлових будинках стояки ліній живлення квартир, групові лінії освітлення сходових клітин повинні прокладатися приховано в каналах будівельних конструкцій (електроблоках). У цих же конструкціях рекомендується розміщувати суміщені поверхові електрошафи (щитки) і ящики для з'єднання і розгалуження провідників. Дозволяється для прокладання стояків застосовувати комплектні струмопроводи і труби.

Поверховий щиток повинен встановлюватись на відстані не більше ніж 3 м по довжині електропроводки від стояка живлення з урахуванням вимог гл. 3.1 ПУЕ.

Прокладання вертикальних ділянок розподільної мережі всередині квартир не допускається.

У технічних поверхах, підпідлогових просторах, неопалюваних підвалах, горищах, вентиляційних камерах, вологих та особливо вологих приміщеннях електропроводку рекомендується виконувати відкрито.

У сходових клітках дозволяється розміщувати тільки мережі освітлення цих кліток і коридорів.

Відкрите прокладання кабелів по сходових клітках не допускається, за винятком кабелів мережі їх освітлення. Ці кабелі не повинні поширювати полум'я і до висоти 2 м від підлоги мати захист від механічних пошкоджень.

У приміщеннях для приготування і приймання їжі, за винятком кухонь квартир, допускається відкрите прокладання кабелів. Відкрите прокладання проводів у цих приміщеннях не допускається.

У кухнях квартир можна застосовувати ті ж види електропроводок, що і в житлових кімнатах і коридорах.

У саунах, ванних кімнатах, санвузлах, душових приміщеннях, басейнах застосовується прихована електропроводка. При цьому не допускається прокладання проводів у металевих трубах і металевих рукавах. Допускається відкрите прокладання кабелів.

Електропроводка повинна мати ізоляцію, що задовольняє вимогам 413.2 ГОСТ 30331.3, без будь якої металевої оболонки. Така електропроводка може складатися, наприклад, з одножильних кабелів в ізолювальній оболонці або багатожильних кабелів з ізолювальною оболонкою.

У ванних і душових приміщеннях в зонах 0,1 і 2 згідно з додатком Л повинні знаходитись тільки ті електропроводки, які необхідні для подачі живлення в ці зони.

В указаних зонах не дозволяється встановлювати з'єднувальні коробки.

У саунах для зон 3 і 4 згідно з додатком М повинна використовуватись електропроводка з допустимою температурою ізоляції не нижче ніж 170 градусiв за Цельсiєм.

У вентиляційних каналах і шахтах прокладання кабелів і проводів не допускається. Ця вимога не розповсюджується на порожнини за непрохідними і підвісними стелями, що використовуються в якості вентиляційних каналів.

Дозволяється перетинати канали і шахти поодинокими лініями, виконаними проводами і кабелями, схованими в металеві труби.

Допускається у спільній трубі, спільному коробі або каналі будівельних конструкцій, виконаних із негорючих матеріалів, сумісне прокладання у межах указаних груп:

а) ліній живлення і керування електроприймачів протипожежних установок;

б) ліній живлення вентиляторів димовидалення і підпору повітря;

в) всіх кіл одного агрегата;

г) силових і контрольних кіл кількох машин, панелей, щитів, пультів, що забезпечують єдиний технологічний процес;

д) кіл, що живлять складний світильник;

е) освітлювальних мереж напругою до 50 В з колами напругою до 380 В за умови прокладання проводів ланцюгів до 50 В у окрему ізоляційну трубу;

ж) кіл кількох груп одного виду освітлення з загального кількістю проводів не більше ніж 12 (без урахування контрольних кіл);

з) ліній живлення квартир і групових ліній робочого освітлення сходових кліток, поверхових коридорів, вестибюлів і інших внутрішньобудинкових приміщень.

Не допускається сумісне прокладання в одній трубі, каналі, а також коробі або потоку без розділяючих перегородок взаєморезервуючих ліній мереж живлення або розподільних мереж. Вказані лінії можуть бути прокладені по загальній трасі (в одній шахті, сходовій клітці, технічному підлоговому просторі тощо). При цьому відстань між трубами і каналами не нормується.

Взаєморезервуючі кабельні лінії електроживлення установок пожежної сигналізації слід прокладати по різних трасах, що виключає можливість їх одночасного ушкодження при займанні. Прокладання таких ліній належить виконувати в різних кабельних спорудах.

N-провідники повинні прокладатися спільно з фазними провідниками в одній трубі при застосуванні металевих труб, а в кабелях і багатожильних проводах знаходитись у спільній оболонці з фазними провідниками.

Монтаж електропроводки не повинен зменшувати експлуатаційні якості будівельних конструкцій і пожежну безпеку. Ніяка електропроводка не може проходити крізь несучі елементи конструкцій будівлі, якщо цілісність цих несучих елементів конструкції будівлі не може бути забезпечена після монтажу електропроводки. Незахищені ізольовані проводи зовнішньої електропроводки повинні бути розміщені і відгороджені таким чином, щоб вони були недоступні з місць, де можливе часте перебування людей, наприклад, з балконів або з ґанку

ВИСНОВОК

Надійна робота проводів і кабелів залежить від їх правильного вибору за умовами зовнішнього середовища і струмом навантаження. Дроти і кабелі в електроустановках призначені для певних способів прокладки, які слід враховувати. Як правило, ізольовані дроти не прокладаються незахищеними і повинні прокладатися в трубах, лотках і коробах, під штукатуркою. Кабелі в місцях, де можливе їх механічне пошкодження, прокладаються в трубах. Це відноситься і до броньованих кабелів, тому що броня і герметичні оболонки можуть ушкодитися при різних ударах, наприклад, при зачіпанні переміщуваним вантажем. Слід також враховувати, що дроти і кабелі можуть ушкодитися і в трубах від дії води і агресивних рідин, що діють на ізоляцію. Вода, що потрапила в труби з проводами і кабелями з гумовою ізоляцією, погіршує стан ізоляції, що може привести до замикання між проводами, жилами кабелів або їх замиканню на метал труби. Зазвичай виходять з ладу дроту з гумовою ізоляцією в бавовняному обплетенні. При замерзанні води в трубах лід може розірвати дроти і кабелі. Для запобігання попаданню води в труби з проводами або кабелями всі отвори в трубах потрібно закладати водонепроникною мастикою. Окрім води, на гумову ізоляцію впливають нафтопродукти, наприклад, пічне паливо, змащувальні масла, що приводить до розбухання гумової ізоляції і втрати нею всіх необхідних властивостей. Тому при нагоді дії цих продуктів краще застосовувати кабелі або дроти з пластмасовою ізоляцією. Негативна температура приводить до твердіння ізоляції, особливо пластмасової, що приводить до її розтріскування і отколу при вигині проводів. Це потрібно враховувати при монтажі проводів і кабелів і при виборі кабелів для пересувних механізмів. Перевантаження струмом проводів і кабелів приводить перш за все до обгорання ізоляції у місць приєднання проводів до апаратів або до електроприймачів. Можливо не тільки обгорання ізоляції проводів, але і деталей корпусів, до яких кріпляться токоведущие частини, що приводить до виходу з ладу апаратів і панелей коробок затисків електроприймачів.

Усунути це явище можна тільки заміною проводів або кабелів. При перевантаженні струмом можуть зажевріти і самі дроти і кабелі.

Список літератури:

- Підручник «Конструкційні і електротехнічні матеріали», під ред. В.А.Філікова, 1990г.

- Підручник «Електроматеріалознавство», під ред. Н.Г.Дроздова і Н.В.Никуліна, 1973г.

- проектно-сметной документації на будівництво підприємств, будівель і споруд/сніп 1.02.01-85. М, ЦИТБ Держбуду СРСР, 1986.

- Алексєєв А. Р. Економіка, організація і планування виробництва електромонтажних робіт. М: Стройіздат, 1983.

- Тріфонов А. Н. Научна організація праці при виробництві електромонтажних робіт. М: Енергія, 1971.

- Ратькозський В. С, примінення клеїв при виробництві електромонтажних робіт. М.: Енергія, 1978.

- Інструкція по окінцюванню, з'єднанню і відгалуженню алюмінієвих і мідних жил ізольованих проводів і кабелів і з'єднання їх з контактними виводами електротехнічних приладів139-83. ММСС СССР/ЦБНТІ Мінмонтажспецстроя СРСР, 1983