Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Ивановский государственный архитектурно-строительный университет»

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»

Расчетно-пояснительная записка к курсовому проекту

на тему:

«Расчет тепловой схемы котельной»

Выполнил: ст. гр. ТГВ-32

Роина К.

Проверил: к.т.н., доцент

Колибаба О.Б.

Иваново 2009

Содержание

1. Исходные данные

2. Определение потребного количества теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение и необходимую теплопроизводительность котельной для технических нужд

3. Расчет тепловой схемы отопительно-производственной котельной с паровыми котлами для закрытой системы теплоснабжения

4. Расчет водоводяных теплообменников

5. Расчет пароводяных теплообменников

6. Расчет теплообменника для нагрева сырой воды за счет тепла продувочной воды

7. Расчет теплообменника для нагрева сырой воды за счет пара

8. Расчет охладителя выпара атмосферного типа

9. Аэродинамический расчет тракта дымовых газов

10. Расчет дымовой трубы

11. Выбор дымососа

Библиографический список

1. Исходные данные

1. Город – Кострома.

2. Производственно-отопительная котельная.

3. Тип котла-ДЕ-16-1,4ГМ.

4. Теплоноситель – сухой насыщенный пар при Р=1,4 МПа.

5. Вид топлива – природный газ.

6. Закрытая система теплоснабжения.

7. Параметры теплоносителя в тепловой сети – 70/150°C.

8. Доля возвращаемого конденсата – q=0,6.

9. Действительное количество дымовых газов - Vr∂=9,834 м³/кг

10. Расчётный расход топлива - BР=1315,5 кг/ч

11. Аэродинамическое сопротивление тракта котла - ΔPK=1700 Па.

2. Определение потребного количества теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение и необходимую теплопроизводительность котельной для технических нужд

Производительность котлоагрегата, которая принимается по данным завода изготовителя котлоагрегатов, Dед=16 т/ч. Необходимо установить два котлоагрегата.

Общая паропроизводительность определяется следующим образом:

D=6,2+17,24=23,44кг/ч

Dт=6.2 т/ч

Dов+ Dгв =1,43+3,36=4,79кг/ч=17,24 т/ч

Количество стальных паровых котлов находят из выражения:

п=DΣDед=23,4416=1,47≈2шт.

где Dед – производительность котлоагрегата, которая принимается по данным завода изготовителя котлоагрегатов.

Определим отпуск теплоты на отопление и вентиляцию по следующей формуле:

QOB=DOB⋅h''−cp⋅tk⋅ηDOB=QOBh''−cp⋅tk⋅η, Вт

DОВ=8⋅106(2762,9⋅103−4,19⋅103⋅80)⋅0,98=3,36кгc

где DOB - расход пара на отопление и вентиляцию, кг/с;

h'' - энтальпии насыщенного пара, Дж/кг;

Ср – средняя массовая теплоемкость, Дж/(кг·К);

tk - температуру конденсата, °C;

η - кпд подогревателей

Определим отпуск теплоты на горячее водоснабжение по следующей формуле:

QГB=DГB⋅h''−cp⋅tk⋅η, Вт

DГB=QГBh''−cp⋅tk⋅η

DГВ=3,4⋅106(2762,9⋅103−4,19⋅103⋅80)⋅0,98=1,43кгc

где DГB - расход пара на горячее водоснабжение, кг/с

3. Расчет тепловой схемы отопительно-производственной котельной с паровыми котлами для закрытой системы теплоснабжения

Максимально-зимний режим.

Температура наружного воздуха для рассчитываемого режима при средней температуре наиболее холодной пятидневки tH5=−31°C.

Определяется относительный расход теплоты на отопление и вентиляцию при выбранной температуре:

kо.в.=tвн−tн5tвн−tн5=18−−3118−−31=1

Температура прямой сетевой воды на выходе из подогревателей сетевой воды:

t1=tвн+64,5⋅κо.в.0,8
              +67,5⋅κо.в.=18+64,5⋅10,8+67,5⋅1=150°С

Температура обратной сетевой воды на входе в подогреватель сетей воды:

t2=t1−80⋅κо.в.=150−80⋅1=70°С

Расчетный отпуск теплоты на отопление и вентиляцию для данного режима:

Qо.в.р= Qо.в. kо.в.=8⋅106⋅1=8⋅106Вт

Общий расход теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение:

Q=Qо.в.р+Qг.в.=(8+3,4)⋅106=11,4⋅106Вт

Требуемый расход пара для нагрева сетевой воды:

Dо.в.+Dг.в.=Q(hн−hк)⋅ηпод=11,4⋅106(2762,9−335,2)⋅0,98⋅103=4,79кг/с

Количество конденсата после подогревателей сетевой воды будет равно:

Gо.в.+Gг.в.=Dо.в.+Dг.в.=4,79кг/с

Расход сетевой воды натеплообменники определяется по формуле:

Gсет= Qср⋅t1−t2=11,4⋅1064,19⋅103⋅150−70=34,01кг/с

Количество воды для подпитки тепловых сетей при потерях в них 1,5% составит:

Gподп.=0,015 Gсет=0,015⋅34,01=0,51 кг/с

Имея из задания расход пара на производство Dт, долю возврата конденсата μ, находят количество потерянного конденсата:

G2= 1−μ  Dт=1−0,6⋅1,722=0,689 кг/с

И количество возвращаемого конденсата:

G1m=Dm−G2=1,722−0,689=1,033 кг/с

Суммарный расход пара на производство и теплоснабжение составит:

D=Dm+Dг.в.+Dо.в.=1,722+4,79=6,512 кг/с

Расход пара на деаэрацию и подогрев сырой воды принимается предварительно равным 9% D:

Dд+Dс.в.=0,09 DΣ=0,09⋅6,512=0,586 кг/с

Потери пара внутри котельной принимаются равными 2% D:

Dпот=0.02 D=0,02⋅6,512=0,13 кг/с

Тогда полное количество пара, вырабатываемого котельной составит:

DΣ=D+Dд+Dс.в.+Dпот=6,512+0,586+0,13=7,228 кг/с

Имея полное количество пара, производимого в котельной, сравнивают его с количеством пара, получаемого от выбранного числа котлоагрегатов; оно должно быть:

DΣ≤Dед п1

7,228 кг/с4,44*2 кг/с

7,228 кг/с8,88 кг/с

Далее следует взять из расчета водоподготовки величину продувки рпр, %, и найти

Gпр=рпр Dед п1100=5⋅8,88100=0,444 кг/с

При Gпр≥0,28 кг/с (1 т/ч) для использования теплоты, содержащейся в паре, кроме отбора пара, следует включить в схему теплообменник, использующий теплоту воды после расширителя для подогрева сырой воды перед водоподготовкой.

Количество пара, которое можно получить из расширителя, находят из баланса теплоты:

D пр=Gпр  h1'−h2' x  hн''−h2' =0,444⋅830,1⋅103−461,105⋅1030,98⋅2691,3⋅103−461,105⋅103=0,075 кг/с

где h’1 – энтальпия котловой воды при давлении в котле, Дж/кг;

h’’н, h’2 – энтальпии пара и воды при давлении в расширителе, обычно равном 0.15 МПа

(1.5 кгс/см2), Дж/кг;

х=0.98 – степень сухости пара, выходящего из расширителя.

Количество воды, уходящей из расширителя, будет:

Gпр'=Gпр−Dпр=0,444−0,075=0,369 кг/с

Эти расчеты позволяют определить количество питательной воды, поступающей в котлы:

Gпит=DΣ+Gпр'=7,228+0,369=7,594 кг/с

Общее количество воды на выходе из деаэратора (питательная вода + вода на подпитку тепловых сетей):

Gд=Gпит+Gподп=7,594+0,51=8,104 кг/с

Если принять равным, что количество выпара из деаэратора питательной воды равно 0.4% расхода подаваемой через него воды, то:

Dвып=0,004 Gд=0,004⋅8,104=0,0324 кг/с

И производительность химводоподготовки должна быть:

Gхво=G2+Gпр'+Gподп+Dпот+Dвып, кг/с

Gхво=0,689+0,369+0,51+0,13+0,0324=1,73 кг/с

Для определения расхода сырой воды на химводоочистку необходимо учесть количество воды, идущей на взрыхления катионита, его регенерацию, отмывку и прочие нужды водоподготовки. Их учитывают величиной коэффициента k = 1.10÷1.25 умножаемого на производительность водоподготовки:

Gс.в=k Gхво=1,25⋅1,73=2,163 кг/с

При известных расходе сырой воды и температуре ее можно задаваясь значением температуры перед химводооочисткой, найти количество пара, расходуемого в теплообменнике сырой воды:

Dс.в=Gс.в cр  tс.в''−tс.в'h''−hн' ηпод =2,163⋅4,19⋅103⋅35−202762,9⋅103−697,1⋅103⋅0,98=0,067 кг/с

где t’’с.в., t’с.в – температуры сырой воды после и до подогревателя, 0С;

h’’, hк – энтальпии греющего пара и конденсата, Дж/кг.

Количество конденсата, поступающего из этого теплообменника, G'c.в=Dс.в.

Определяем. температуру воды из охладителя выпара в деаэратор:

tс.в'''=tхво+Dвып hвып''−hкGхво ηподCp=35+0,0324⋅2681,94⋅103−4,19⋅103⋅801,73⋅0,98⋅4,19⋅103=45,7 °C

где h’’вып - энтальпия выпара при р=0.12 МПа (1.2 кгс/см2), Дж/кг;

hк - энтальпия конденсата, Дж/кг

Тепловой баланс деаэратора:

Dд hн''+Dпр hн''+G1т hк.т+Gо.в hк.т+Gг.в hк.т+Gс.в' hк.т+Gхво cр tс.в''=Gд hд'+Dвып hвып'' .

Отсюда расход пара на деаэратор будет:

Dд=Gд hд''+Dвып hвып''hн''−Gi hi+Dпрhн''hн''

Dд=8,104⋅4,19⋅103⋅102+0,0324⋅40⋅4,19⋅1032681,94⋅103−

−1,033⋅4,19⋅103⋅40+4,79⋅103⋅80⋅4,19+0,067⋅679,1⋅103+1,725⋅35⋅4,19⋅103+0,075⋅2691,3⋅1032681,94⋅103=0,444кгс

Если далее просуммировать полученный расход пара на деаэратор Dд с расходом пара на подогреватель сырой воды Dс.в., то полученная величина должна быть близка к принятым ранее 9% D. При этом расхождение не должно превышать 15%.

Просуммируем полученный расход пара на деаэратор Dд с расходом пара на подогреватель сырой воды Dс.в. и получим:

Dд +Dс.в=0,444 +0,067=0,511кг/с

Принятая ранее величина:

Dд +Dс.в=0,586 кг/с

И расхождение составляет:

Δ=0,586−0,5110,586⋅100%=13%

DΣ+DCB+Dд<n⋅Dед

7,228+0,067+0,444кг/с <4,44*2кг/с

7,739кг/с <8,88 кг/с

Средне-зимний режим.

Температура наружного воздуха для рассчитываемого режима при средней температуре отопительного сезона tHср.о=−3,9°C.

Определяется относительный расход теплоты на отопление и вентиляцию при выбранной температуре:

kо.в.=tвн−tнср.оtвн−tн5=18−−3,3918−−31=0,45

Температура прямой сетевой воды на выходе из подогревателей сетевой воды:

t1=tвн+64,5⋅κо.в.0,8
              +67,5⋅κо.в.=18+64,5⋅0,450,8+67,5⋅0,45=82,43°С

Температура обратной сетевой воды на входе в подогреватель сетей воды:

t2=t1−80⋅κо.в.=82,43−80⋅0,45=46,43°С

Расчетный отпуск теплоты на отопление и вентиляцию для данного режима:

Qо.в.р= Qо.в. kо.в.=8⋅106⋅0,45=3,6⋅106Вт

Общий расход теплоты на отопление,вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение:

Q=Qо.в.р+Qг.в.=(3,6+3,4)⋅106=7⋅106Вт

Требуемый расход пара для нагрева сетевой воды :

Dо.в.+Dг.в.=Q(hн−hк)⋅ηпод=7⋅106(2762,9−335,2)⋅0,98⋅103=2,94кг/с

Количество конденсата после подогревателей сетевой воды будет равно:

Gо.в.+Gг.в.=Dо.в.+Dг.в.=2,94кг/с

Расход сетевой воды натеплообменники определяется по формуле:

Gсет= Qср⋅t1−t2=7⋅1064,19⋅103⋅86,89−57,79=57,41 кг/с

Количество воды для подпитки тепловых сетей при потерях в них 1,5% составит:

Gподп.=0,015 Gсет=0,015⋅57,41=0,86 кг/с

Имея из задания расход пара на производство Dт, долю возврата конденсата μ, находят

количество потерянного конденсата:

G2= 1−μ  Dт=1−0,6⋅1,722=0,689 кг/с

И количество возвращаемого конденсата:

G1m=Dm−G2=1,722−0,689=1,033 кг/с

Суммарный расход пара на производство и теплоснабжение составит:

D=Dm+Dг.в.+Dо.в.=1,722+2,94=4,66 кг/с

Расход пара на деаэрацию и подогрев сырой воды принимается предварительно

равным 9% D:

Dд+Dс.в.=0,09 D=0,09⋅4,66=0,42 кг/с

Потери пара внутри котельной принимаются равными 2% D:

Dпот=0.02 D=0,02⋅4,66=0,093 кг/с

Тогда полное количество пара, вырабатываемого котельной составит:

DΣ=D+Dд+Dс.в.+Dпот=4,66+0,42+0,093=5,17 кг/с

Имея полное количество пара, производимого в котельной, сравнивают его с количеством пара, получаемого от выбранного числа котлоагрегатов; оно должно быть:

DΣ≤Dед п1

5,17 кг/с4,44*2 кг/с

5,17 кг/с8,88 кг/с

Далее следует взять из расчета водоподготовки величину продувки рпр, %, и найти

Gпр=рпр Dед п1100=5⋅8,88100=0,444 кг/с

При Gпр≥0,28 кг/с (1 т/ч) для использования теплоты, содержащейся в паре, кроме отбора пара, следует включить в схему теплообменник, использующий теплоту воды после расширителя для подогрева сырой воды перед водоподготовкой.

Количество пара, которое можно получить из расширителя, находят из баланса теплоты:

D пр=Gпр  h1'−h2' x  hн''−h2'  η под=0,444⋅830,1⋅103−461,105⋅1030,98⋅2691,3⋅103−461,105⋅103=0,075 кг/с

Количество воды, уходящей из расширителя, будет:

Gпр'=Gпр−Dпр=0,444−0,075=0,369 кг/с

Эти расчеты позволяют определить количество питательной воды, поступающей в котлы:

Gпит=DΣ+Gпр'=5,17+0,369=5,539 кг/с

Общее количество воды на выходе из деаэратора (питательная вода + вода на подпитку тепловых сетей):

Gд=Gпит+Gподп=5,539+0,86=6,4 кг/с

Если принять равным, что количество выпара из деаэратора питательной воды равно 0.4% расхода подаваемой через него воды, то:

Dвып=0,004 Gд=0,004⋅6,4=0,026 кг/с

И производительность химводоподготовки должна быть:

Gхво=G2+Gпр'+Gподп+Dпот+Dвып, кг/с

Gхво=0,689+0,369+0,86+0,093+0,026=2,037 кг/с

Определение расхода сырой воды на химводоочистку:

Gс.в=k Gхво=1,25⋅2,037=2,55 кг/с

Количество пара, расходуемого в теплообменнике сырой воды:

Dс.в=Gс.в cр  tс.в''−tс.в'h''−hн' ηпод =2,55⋅4,19⋅103⋅35−202762,9⋅103−697,1⋅103⋅0,98=0,08 кг/с

Количество конденсата, поступающего из этого теплообменника, G'c.в=Dс.в.

Определяем. температуру воды из охладителя выпара в деаэратор:

tс.в'''=tхво+Dвып hвып''−hкGхво ηподCp=35+0,026⋅2681,94⋅103−4,19⋅103⋅802,076⋅0,98⋅4,19⋅103=41,88 °C

Расход пара на деаэратор будет:

Dд=Gд hд''+Dвып hвып''hн''−Gi hi+Dпрhн''hн''

Dд=6,4⋅4,19⋅103⋅102+0,026⋅40⋅4,19⋅1032681,94⋅103−

−1,033⋅4,19⋅103⋅40+4,19⋅103⋅80⋅2,94+0,08⋅697,1⋅103+2,037⋅35⋅4,19⋅103+0,075⋅2691,3⋅1032691,3⋅103=0,37кгс

Просуммируем полученный расход пара на деаэратор Dд с расходом пара на подогреватель сырой воды Dс.в. (при этом расхождение не должно превышать 15% ) и получим:

Dд +Dс.в=0,37+0,08=0,45 кг/с

Принятая ранее величина:

Dд +Dс.в=0,42 кг/с

И расхождение составляет:

Δ=0,45−0,420,45⋅100%=6,7%

DΣ+DCB+Dд<n⋅Dед

5,17+0,08+0,37 кг/с <4,44*2 кг/с

5,62кг/с <8,88кг/с

4. Расчет водоводяных теплообменников.

В теплогенерирующих установках применяются теплообменники трубчатой конструкции. По трубкам пропускают нагреваемую воду, а в межтрубное пространство подают чистую и умягченную воду. Движение теплоносителей противоточное.

Уравнение теплового баланса:

Gо.в+Gг.в cp tн−tк=Gсетcptx−70

Отсюда температура сетевой воды tх на выходе из водоводяного теплообменника будет:

tx=GOB+GГВ⋅tH−tK⋅ηGСЕТ+70=4,79⋅164,96−80⋅0,9834,01+70=81,73°C

Зададимся оптимальной скоростью нагреваемой воды в трубках равной ωтр = 1 м/с.

Определим необходимое сечение трубок водоподогревателя по формуле:

fтр=Gcетωтр ⋅ρнагр=34,011⋅974,8=0,0349м²

где ρнагр – плотность нагреваемой воды, кг/м3.

Плотность нагреваемой воды определяется по средней температуре нагреваемого теплоносителя, которая рассчитывается по формуле:

tср.нагр=tвх.нагр+tвых.нагр2=81,73+702=75,87°C

В соответствии с полученной величиной f.тр выбирают необходимый типоразмер водоподогревателя ПВ-Z-15:

- диаметр основного корпуса (Dн=0,325 м);

- длина секции (L=2м);

- поверхность нагрева одной секции (fсек=14,24 м²)

-кол-во трубок(n=151шт)

Определим фактическую скорость воды в трубках по формуле:

ωтр=Gсетρнагр fтр=34,01974,8⋅0,02325=1,5м/с

Площадь межтрубного пространства:

fм.тр=0,04464 м²

Для выбранного типоразмера водоподогревателя определяется фактическая скорость воды в межтрубном пространстве по формуле:

ωм.тр=Gо.в+Gг.вfм.тр ρгр=4,790,04464⋅941,44=0,11 м/с

где ρгр - плотность греющего теплоносителя, кг/м3

Плотность греющего теплоносителя определяется по средней температуре греющего теплоносителя, которая рассчитывается по формуле:

tср.гр=tвх.гр+tвых.гр2=164,96+802=122,48°C

Коэффициент теплоотдачи от греющего теплоносителя к стенкам труб определяется по формуле:

α1=1,16 1400+18⋅tcp.гр−0,035⋅tcp.гр2 ωм.тр0,8dэкв0,2

α1=1,16⋅1400+18⋅122,48−0,035⋅122,482⋅0,110,80,02080,2=1364,15 Вт/(м2·0С)

где tср.гр - средняя температура греющего теплоносителя, 0С.

dэкв - эквивалентный диаметр межтрубного пространства, м

Эквивалентный диаметр межтрубного пространства:

Коэффициент теплоотдачи от стенок труб к нагреваемой воде определяется по формуле:

dэкв=0,208м

α2=1,16 1400+18⋅tcp.нагр−0,035⋅tcp.нагр2 ωтр0,8dвн0,2

α2=1,16 1400+18⋅75,87−0,035⋅75,872 1,50,80,0140,2=9658,4 Вт/(м2·0С)

где tср.нагр – средняя температура нагреваемого теплоносителя, 0С.

Коэффициент теплопередачи следует определять по формуле:

k=α1⋅α2α1+α2=1364,15⋅9658,41364,15+9658,4=1195,32 Вт/(м2·0С)

Поверхность нагрева водоподогревателя определяют из уравнения теплового баланса:

F=Qk⋅Δtcр.лог=1671547,291195,32⋅34,55=40,47 м²

где Q - тепловая мощность теплообменника, Вт;

k - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·0С);

Δtср.лог – среднелогорифмическая разность температур между греющей и нагреваемой средой, 0С

Тепловую мощность водоводяного теплообменника определяют по формуле:

Q=GCET⋅CP⋅tX−70=34,01⋅4,19⋅103⋅81,73−70=1671547,29 Вт

Среднелогорифмическая разность температур определяется по формуле:

Δtср.лог=Δtб−ΔtмlnΔtбΔtм=83,23−10ln83,2310=34,55 0С

где Δtб - большая разность температур, °C

Δtб=tH−tX=164,96−81,73=83,23°C

Δtм - меньшая разность температур, °C

Δtм=tK−t=80−70=10°C

Число секций водоподогревателя определяется по формуле:

N=Ffсек=40,4714,24=2,84≈3 шт

где fсек – площадь одной секции, которая определяется в соответствии с выбранным типом водоподогревателя.

5. Расчет пароводяных теплообменников

Плотность нагреваемой воды определяется по средней температуре нагреваемого теплоносителя, которая рассчитывается по формуле:

tср.нагр=150+tx2=150+81,732=115,87°C

Зададимся оптимальной скоростью нагреваемой воды в трубках равной ωтр = 1 м/с.

Определим необходимое сечение трубок по формуле

fтр=Gсетωтр ⋅ρ=34,011⋅947,05=0,0359м²

где ρ – плотность воды, кг/м3.

В соответствии с полученной величиной f.тр выбирают необходимый типоразмер водоподогревателя ПП 1-108-7-IV:

- диаметр основного корпуса (Dн=0,820 м);

- длина секции (L=2м);

- поверхность нагрева одной секции (fсек=108,0 м²)

-кол-во трубок(n=792шт)

Для выбранного типоразмера пароводяного теплообменника определяется фактическая скорость воды в трубном пространстве по формуле:

ωтр=Gсетfтр ρ=34,010,0302⋅947,05=1,19 м/с

Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к горизонтальной стенке трубки определяется по формуле:

α1=1,16⋅4320+47,5⋅tн−0,14⋅t2н4mdHtH−tст

α1=1,16⋅4320+47,5⋅164,96−0,14⋅164,9624792⋅0,018⋅164,96−140,42=2251,46 Вт/(м2·0С)

где m - количество трубок, шт.;

dН - наружный диаметр трубок, м

tст=tн+tср.нагр.2=164,96+115,872=140,42°С

Коэффициент теплоотдачи от стенки трубки к нагреваемой воде определяется по формуле:

α2=1,16 1400+18⋅tcp.нагр−0,035⋅tcp.нагр2 ωтр0,8dвн0,2

α2=1,16 1400+18⋅115,87−0,035⋅115,872 1,190,80,0160,2=9191,1 Вт/(м2·0С)

где tср.нагр – средняя температура нагреваемого теплоносителя, 0С.

dвн - внутренний диаметр межтрубного пространства, м

Тепловая производительность подогревателя определяют по формуле:

Q=GCET⋅CP⋅150−tX=34,01⋅4,19⋅103⋅150−81,73=9728604,71 Вт

Коэффициент теплопередачи следует определять по формуле:

k=α1⋅α2α1+α2=2251,46⋅9191,12251,46+9191,1=1808,46 Вт/(м2·0С)

Поверхность нагрева пароводяных подогревателей определяется по формуле:

F=Qk⋅Δtcр.лог=9728604,711808,46⋅38,77=138,75 м²

где Q - расчетная тепловая производительность подогревателя, Вт;

k - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·0С);

Δtср.лог – среднелогорифмическая разность температур, 0С

Среднелогорифмическая разность температур определяется по формуле:

Δtср.лог=Δtб−ΔtмlnΔtбΔtм=83,23−14,96ln83,2314,96=38,77 0С

где Δtб - большая разность температур, °C

Δtб=tH−tX=164,96−81,73=83,23°C

Δtм - меньшая разность температур, °C

Δtм=tH−t=164,96−150=14,96°C

Число секций теплообменника определяется по формуле:

N=Ffсек=138,75108=1,28≈2 шт

где fсек – площадь одной секции, которая определяется в соответствии с выбранным типом пароводяного теплообменника.

6. Расчет теплообменника для нагрева сырой воды за счет тепла продувочной воды

Уравнение теплового баланса:

G'пр⋅h2'−cp⋅tпр⋅η=GCB⋅Cp⋅tx−5

Отсюда температура сырой воды tх будет равна:

tx=G'пр⋅h2'−cp⋅tпр⋅η+Gсв⋅сР⋅5GСB⋅сР=0,369⋅461,1⋅103−4,19⋅103⋅40⋅0,98+2,163⋅4,19⋅103⋅52,163⋅4,19⋅103=16,71°С

Плотность греющего теплоносителя определяется по средней температуре греющего теплоносителя, которая рассчитывается по формуле:

tср.гр=t1'+t1''2=103,75+402=71,88°C

Плотность нагреваемой воды определяется по средней температуре нагреваемого теплоносителя, которая рассчитывается по формуле:

tср.нагр=5+tx2=5+16,712=10,86°C

Зададимся оптимальной скоростью нагреваемой воды в трубках равной ωтр = 1 м/с.

Определим необходимое сечение трубок теплообменника по формуле:

fтр=Gcвωтр ⋅ρнагр=2,1631⋅999,7=0,00216м²

где ρнагр – плотность нагреваемой воды, кг/м3.

В соответствии с полученной величиной f.тр выбирают необходимый типоразмер водоподогревателя ПВ-Z-7:

- диаметр основного корпуса (Dн=0,114м);

- длина секции (L=2м);

- поверхность нагрева одной секции (fсек=1,79 м²)

-кол-во трубок(n=19шт)

Определим фактическую скорость воды в трубках по формуле:

ωтр=Gсвρнагр fтр=2,163999,7⋅0,00293=0,74м/с

Площадь межтрубного пространства определяется по формуле:

fм.тр=0,005 м²

Определим фактическую скорость воды в межтрубном пространстве по формуле:

ωм.тр=G'прfм.тр ρгр=0,3690,005⋅977,8=0,075 м/с

где ρгр - плотность греющего теплоносителя, кг/м3

Эквивалентный диаметр межтрубного пространства определяется по формуле:

dэкв=0,0155 м

Коэффициент теплоотдачи от греющего теплоносителя к стенкам труб определяется по формуле:

α1=1,16 1400+18⋅tcp.гр−0,035⋅tcp.гр2 ωм.тр0,8dэкв0,2

α1=1,16⋅1400+18⋅71,88−0,035⋅71,882⋅0,0750,80,01550,2=844,57 Вт/(м2·0С)

где tср.гр - средняя температура греющего теплоносителя, 0С.

dэкв - эквивалентный диаметр межтрубного пространства, м

Коэффициент теплоотдачи от стенок труб к нагреваемой воде определяется по формуле:

α2=1,16 1400+18⋅tcp.нагр−0,035⋅tcp.нагр2 ωтр0,8dвн0,2

α2=1,16 1400+18⋅10,86−0,035⋅10,862 0,740,80,0140,2=3407,09 Вт/(м2·0С)

где tср.нагр – средняя температура нагреваемого теплоносителя, 0С.

dвн - внутренний диаметр межтрубного пространства, м

Коэффициент теплопередачи следует определять по формуле:

k=α1⋅α2α1+α2=844,57⋅3407,09844,57+3407,09=676,8 Вт/(м2·0С)

Тепловую мощность теплообменника определяют по формуле:

Q=Gпр'⋅h2'−cp⋅tпр⋅η=0,369⋅0,98⋅(461,1⋅103−4,19⋅103⋅40)=106135,47 Вт

Поверхность нагрева теплообменника определяют из уравнения теплового баланса:

F=Qk⋅Δtcр.лог=106135,47676,8⋅57,12=2,75 м²

где Q - тепловая мощность теплообменника, Вт;

k - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·0С);

Δtср.лог – среднелогорифмическая разность температур, 0С

Среднелогорифмическая разность температур определяется по формуле:

Δtср.лог=Δtб−ΔtмlnΔtбΔtм=87,04−35ln87,0435=57,12 0С

где Δtб - большая разность температур, °C

Δtб=t'1−tX=103,75−16,71=87,04°C

Δtм - меньшая разность температур, °C

Δtм=t''1−t=40−5=35°C

Число секций теплообменника определяется по формуле:

N=Ffсек=2,751,79=1,53≈2 шт

где fсек – площадь одной секции, которая определяется в соответствии с выбранным типом теплообменника.

7. Расчет теплообменника для нагрева сырой воды за счет пара

котельная теплообменник дымосос водоснабжение

Плотность нагреваемой воды определяется по средней температуре нагреваемого теплоносителя, которая рассчитывается по формуле:

tср.нагр=16,71+352=25,86°C

Температура конденсата определяется по формуле:

tст=tН+tср.нагр2=164,96+25,862=95,41°C

Зададимся оптимальной скоростью нагреваемой воды в трубках равной ωтр = 1 м/с.

Определим необходимое сечение трубок по формуле:

fтр=GCBωтр ⋅ρ=2,1631⋅996,85=0,00217м²

где ρ – плотность воды, кг/м3.

В соответствии с полученной величиной f.тр выбирают необходимый типоразмер водоподогревателя ПВ-Z-15:

- диаметр основного корпуса (Dн=0,325 м);

- длина секции (L=2м);

- поверхность нагрева одной секции (fсек=9,5 м²)

-кол-во трубок(n=68шт)

Для выбранного типоразмера теплообменника определяется фактическая скорость воды в трубном пространстве по формуле:

ωтр=GCBfтр ρ=2,1630,0026⋅996,85=0,83 м/с

Коэффициент теплоотдачи от пара к стенкам труб определяется по формуле:

α1=1,16⋅4320+47,5⋅tн−0,14⋅t2н4mdHtH−tст

α1=1,16⋅4320+47,5⋅164,96−0,14⋅164,962468⋅0,018⋅164,96−95,41=3187,26Вт/(м2·0С)

где m - количество трубок, шт.;

dН - наружный диаметр трубок, м

Коэффициент теплоотдачи от стенок труб к нагреваемой воде определяется по формуле:

α2=1,16 1400+18⋅tcp.нагр−0,035⋅tcp.нагр2 ωтр0,8dвн0,2

α2=1,16 1400+18⋅25,86−0,035⋅25,862 0,830,80,0160,2=4209,24 Вт/(м2·0С)

где tср.нагр – средняя температура нагреваемого теплоносителя, 0С.

dвн - внутренний диаметр межтрубного пространства, м

Тепловую мощность теплообменника определяют по формуле:

Q=GCB⋅CP⋅35−16,71=2,156⋅4,19⋅103⋅35−16,71=165225,28 Вт

Коэффициент теплопередачи следует определять по формуле:

k=α1⋅α2α1+α2=3187,26⋅4209,243187,26+4209,24=1813,82 Вт/(м2·0С)

Поверхность нагрева теплообменника определяют из уравнения теплового баланса:

F=Qk⋅Δtcр.лог=165225,281813,82⋅138,9=0,66 м²

где Q - тепловая мощность теплообменника, Вт;

k - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·0С);

Δtср.лог – среднелогорифмическая разность температур, 0С

Среднелогорифмическая разность температур определяется по формуле:

Δtср.лог=Δtб−ΔtмlnΔtбΔtм=148,25−129,96ln148,25129,96=138,9 0С

где Δtб - большая разность температур, °C

Δtб=tH−16,71=164,96−16,71=148,25°C

Δtм - меньшая разность температур, °C

Δtм=tH−35=164,96−35=129,96°C

Число секций теплообменника определяется по формуле:

N=Ffсек=0,669,5≈1 шт

где fсек – площадь одной секции, которая определяется в соответствии с выбранным типом теплообменника.

8. Расчет охладителя выпара атмосферного типа

Плотность определяется по средней температуре, которая рассчитывается по формуле:

tср.нагр=35+45,72=40,35

Зададимся оптимальной скоростью нагреваемой воды в трубках равной ωтр = 1 м/с.

Определим необходимое сечение трубок по формуле:

fтр=Gхвоωтр ⋅ρ=1,7251⋅992,2=0,0017м²

где ρ – плотность воды, кг/м3.

В соответствии с полученной величиной f.тр выбирают необходимый типоразмер водоподогревателя ПВ-Z-15:

- диаметр основного корпуса (Dн=0,325 м);

- длина секции (L=2м);

- поверхность нагрева одной секции (fсек=9,5 м²)

-кол-во трубок(n=68шт)

Для выбранного типоразмера пароводяного теплообменника определяется фактическая скорость воды в трубном пространстве по формуле:

ωтр=Gхвоfтр ρ=1,7250,0026⋅992,2=0,67 м/с

Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к горизонтальной стенке трубки определяется по формуле:

α1=1,16⋅4320+47,5⋅tн−0,14⋅t2н4mdHtH−tст

α1=1,16⋅4320+47,5⋅103,75−0,14⋅103,752468⋅0,018⋅103,75−72,05=3597,65 Вт/(м2·0С)

где m - количество трубок, шт.;

dН - наружный диаметр трубок, м

tст=tн+tср.нагр.2=103,75+40,352=72,05°С

Коэффициент теплоотдачи от стенки трубки к нагреваемой воде определяется по формуле:

α2=1,16 1400+18⋅tcp.нагр−0,035⋅tcp.нагр2 ωтр0,8dвн0,2

α2=1,16 1400+18⋅40,35−0,035⋅40,352 0,670,80,0160,2=3984,01 Вт/(м2·0С)

где tср.нагр – средняя температура нагреваемого теплоносителя, 0С.

dвн - внутренний диаметр межтрубного пространства, м

Тепловая производительность подогревателя определяют по формуле:

Q=Gхво⋅CP⋅45,7−35=1,725⋅4,19⋅103⋅45,7−35=77336,93 Вт

Коэффициент теплопередачи следует определять по формуле:

k=α1⋅α2α1+α2=3591,65⋅3984,013591,65+3984,01=1888,83 Вт/(м2·0С)

Поверхность нагрева пароводяных подогревателей определяется по формуле:

F=Qk⋅Δtcр.лог=77336,931888,83⋅63,3=0,65 м²

где Q - расчетная тепловая производительность подогревателя, Вт;

k - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·0С);°C

Δtср.лог – среднелогорифмическая разность температур, 0С

Среднелогорифмическая разность температур определяется по формуле:

Δtср.лог=Δtб−ΔtмlnΔtбΔtм=68,75−58,05ln68,7558,05=63,3 0С

где Δtб - большая разность температур, °C

Δtб=tH−tX=103,75−35=68,75°C

Δtм - меньшая разность температур, °C

Δtм=tH−t=103,75−45,7=58,05°C

Число секций теплообменника определяется по формуле:

N=Ffсек=0,659,5=0,07≈1 шт

где fсек – площадь одной секции, которая определяется в соответствии с выбранным типом пароводяного теплообменника.

9. Аэродинамический расчет тракта дымовых газов

Метод аэродинамического расчета котельных установок используется для подсчета газовых и воздушных сопротивлений и для выбора дымовых труб и тягодутьевых устройств. При аэродинамических расчетах определяют перепады давлений на газовоздушных трактах подсчетом их сопротивлений и возникающей на данном участке или в установке самотяги.

Когда теплоноситель не изменяет агрегатного состояния, расчет аэродинамики состоит изопределения суммы потерь напора в местных сопротивлениях и потерь напора на трение:

Δ р= Δ рмест+ Δ ртрен.

Потери напора на трение, Па определяют по формуле Дарси-Вейсбаха:

Δ ртр=λ ⋅ldэкв⋅ω22⋅g⋅ρ

где λ – коэффициент сопротивления трением, зависящий при турбулентном режиме от

шероховатости, а при ламинарном и турбулентном от числа Рейнольдса;

l– длина участка, м;

ρ– плотность газа, кг/м3;

ω– средняя скорость потока, м/с;

dэкв– эквивалентный диаметр, м;

g – ускорение свободного падения, м/с².

- часовой объем дыма от одного котельного агрегата по формуле:

Vдыма=Vдг⋅Вр3600⋅ρгд=9,834⋅1315,53600⋅0,464=7,74м3с

Vгд - действительное количество дымовых газов при средней величине избытка воздуха в газоходе,, м³/кг;

Вр-расчетный расход топлива, кг/ч;

ρг0-плотность газового топлива, кг/м3,определяемая по следующей формуле:

ρг0=ρг.т.с+0,01⋅dг.т.+1,306⋅α⋅V0Vгд=0,7+0,01⋅10+1,306⋅1⋅6,19,834=0,905кгм3

где Vгд – средний объем продуктов сгорания при нормальных условиях и средней величине избытка воздуха в газоходе, м3/ч;

α – коэффициент избытка воздуха;

V0 – теоретически объем воздуха для горения при α=1, м3/кг, м3/ м3;

ρсг.т.- плотность сухого газа, кг/м3;

dг.т. – содержание влаги в топливе, кг/м3, равная 10 г/м3.

Для действительных условий плотность газовоздушной смеси определяется по формуле:

ρ д= ρг0 273tг+273,

ρд=0,905⋅273260+273=0,464кгм3

где tг – температура газов у дымососа, 0С, принимается равной температуре газов за воздухоподогревателем (при его отсутствии за экономайзером).

Определяют сечение дымовых боровов, задаваясь скоростью движения дымовых газов 10 м/с по формуле

Fуч=Vдωдым,

где Vд - объем дыма, м³/с;

ω - оптимальная скорость движения дымовых газов, м/с;

Fуч1=7,7410=0,774 м²

Fуч2=7,7410=0,774 м²

Fуч3=15,4810=1,548 м²

Действительная скорость движения дымовых газов:

ωдым=VдFуч

ω1=7,740,8=9,675мсω2=7,740,8=9,675мcω3=15,481,6=9,675мс

Определяем потери напора в местном сопротивлении в Па на участке по формуле:

Δ р мест=ξ ωд22 ρ

Δрмест=Δрмест1+Δр2мест+Δрмест3=(0,14+1,25+1,1+1,1+0,15+0,17)⋅9,675220,464++(0,35+0,55)⋅9,67522⋅0,464+0,29⋅9,67522⋅0,464=110,75 Па

Определяем потери напора на трение на участке, Па, по формуле Дарси-Вейсбаха:

Δ ртр=λ ld ω д22 ρ= λ ld hд

Δртр=Δртр1+Δртр2+Δртр3=0,04⋅6,1⋅9,67520,95⋅2⋅0,464+0,04⋅6,25⋅9,67520,95⋅2⋅0,464++0,04⋅2,9⋅9,67521,34⋅2⋅0,464=5,58+5,71+1,88=13,17Па

l – длина участка, м;

ρ – плотность газа, кг/м3

ω – средняя скорость потока, м/с.

d – эквивалентный диаметр, равный для круглого сечения его диаметру и для некруглого определяемый по формулам, м

10. Расчет дымовой трубы

Для котельной следует иметь одну общую дымовую трубу для всех котлоагрегатов, стоящую отдельно от здания котельной, с возможностью присоединения к ней еще одного-двух котлов. Стальные трубы могут иметь высоту не более 45 м, и устанавливаются только на вертикально-цилиндрических котлах и водогрейных котлах большой теплопроизводительности башенного типа. При естественной тяге и сжигании природного газа высота дымовой трубы должна быть не ниже 20 м.

Скорость газов на выходе из дымовых труб определяется условием недопустимости задержки ветром газов в трубе («задувания») при естественной тяге и целесообразным выбросом газов на необходимую высоту. При искусственной тяге скорость истечения газов определяется материалом труб и их высотой с учетом необходимости выброса в верхние слои атмосферы. Ориентировочные значения скорости дымовых газов на выходе их дымовых труб приведены в табл…

Потери на трение в дымовой трубе (кирпичной или железобетонной), Па, (кгс/см2), определяются из выражения:

Δ ртр=λ8⋅i ωд22g ρд

Δртр=0,058⋅0,029,67522⋅9,8⋅0,464=0,692Па

λ – коэффициент сопротивления трения. Среднее опытное значение для бетонных и кирпичных труб с учетом кольцевых выступов футеровки равно 0,05, для стальных труб с диаметром dд.т. ≥2 м λ=0,015, а при dд.т <2м λ=0,02;

ω0 – скорость, м/с, в выходном сечении трубы диаметром dд.т.

Ориентировочные значения выходных скоростей газов из дымовых труб, м/с

| Материал для дымовой трубы | Естественная тяга |  | Искусственная тяга |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота дымовой трубы, м |  |  |  |  |
|  | <20 | 20 – 45 | <20 | 20 – 45 | >45 |
| Кирпич | 5 – 8 | 8 – 10 | – | 15 – 20 | 20 – 25 |
| Железобетон | 5 – 8 | 8 – 10 | – | 15 – 20 | 20 – 25 |
| Стальной лист | 6 – 10 | 10 – 12 | – | 15 | – |

При искусственной тяге охлаждение газов в дымовой трубе не учитывается. Потеря напора с выходной скоростью, Па (кгс/см2), определяется

Δ рмест=ξ ωд22g ρд,

ξ – коэффициент местных потерь на выходе из трубы, равный 1,1.

Δрмест=1,1⋅9,67522⋅9,8⋅0,464=2,438Па

Задаваясь скоростью движения дымовых газов на выходе их дымовой трубы согласно данным табл… определяют диаметр устья дымовой трубы по формуле:

dд.т.=4⋅Vгωд⋅π.

dд.т.=4⋅7,74⋅220⋅3,14=0,99м

Диаметр основания определяем по формуле:

doc=dд.тст+i H.

dос=1,05+0,02⋅25=1,55м

Определяем действительную скорость истечения дымовых газов, м/с:

ωд=Vг0.785 dд.т.ст2

ωд=7,74⋅20,785⋅(1,05)2=17,88мс

Определяем самотягу дымовой трубы, Па:

Δрд.т=Нтgρв−ρг,

Δрд.т.=25⋅9,8⋅(1,128−0,464)=162,68Па

Рассчитываем полезную тягу дымовой трубы, Па:

рд.т.пол=162,68−(0,692+2,438)=159,15Па

Определяем полное сопротивление газового тракта котельной установки, Па (кгс/см2), суммированием сопротивлений отдельных элементов установки:

Δр=13,17+110,75+1700+(0,692+2,438)=1827,58

11. Выбор дымососа

Найдем производительность дымососа:

Vпгр=β1пг⋅Vпг=1,1⋅7,74=8,514м3c

Найдем напор по формуле:

Н=β2пг⋅Δрпгр=1,1⋅1827,58=2010,34 Па

По полученным значениям напора и производительности выбираем дымосос типа ВД: марка – ВД–6; частота вращения n=1450 об/мин, к.п.д. – 65 %.

Определим мощность дымососа по формуле:

Nд=Vпг⋅Δрпгηд=7.74⋅2010,65=2393,45 Вт

Тепловая схема (принципиальная) отопительно-производственной котельной с паровыми котлами для закрытой системы теплоснабжения.

1 – котел; 2 – расширитель непрерывной продувки; 3 - питательный насос; 4 – подогреватель сырой воды; 5 – химводоочистка; 6 – потребитель технологического пара; 6а – потребитель теплоты, используемой на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение;7 – насос для подпитки тепловых сетей; 8 – теплообменники для сетевой воды; 9 – деаэратор атмосферный; 10 – охладитель выпара из деаэратора; 11 – сетевой насос; 12 – регулируемый клапан; 13 – редукционный клапан.

Библиографический список

1. Тепловой расчёт паровых котлов малой мощности: Учебное пособие / Курилов В.К. . - Иваново: ИИСИ, 1994. – 80 с.

2. Задачник по процессам тепломассообмена: Учебное пособие для вузов / Авчухов В.В., Паюсте Б.Я.. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 144 с.: ил.

3. Справочник по котельным установкам малой производительности / Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н.. - М.: Энергоатомиздат, 1989. – 488 с.: ил.

4. СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения.

5. СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов.

6. СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети.