МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уфимский государственный нефтяной технический университет

Салаватский филиал

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе по термодинамике

ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ И ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА

ХТП – ТД –03.01 .00.000.99

Выполнил:

студент гр. ТП-21-54

В.А. Бупнёк

Проверил:

ассистент В.П. Шекин

Салават 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Литературный обзор

2 Расчёт котельного агрегата

2.1 Расчёт процесса горения

2.2 Тепловой баланс котельного агрегата

3 Упрощённый эксергетический баланс котельного агрегата

4 Расчёт газотрубного котла-утилизатора

5 Вывод

6 Описание работы горелки

7 Описание работы пароперегревателя

8 Описание работы экономайзера

9 Описание работы воздухоподогревателя

Библиография

ВВЕДЕНИЕ

котельный агрегат горение тепловой эксергетический

Рациональное использование топливно–энергетических ресурсов – важнейшая народнохозяйственная задача, значимость которой всё возрастает.

Значительная экономия топливно-энергетических ресурсов может быть достигнута при более широком вовлечении в топливно-энергетический баланс страны вторичных энергоресурсов (ВЭР), имеющихся практически во всех отраслях промышленности, где применяются тепло-технологические процессы, в первую очередь высокотемпературные. Коэффициент полезного теплоиспользования для многих тепло-технологических процессов не превышает 15 – 35 %.

Под вторичными энергоресурсами подразумевают энергетический потенциал продукции, отходов, побочных и промежуточных продуктов, образующихся в технологических агрегатах (установках, процессах), который не используется в самом агрегате, но может быть частично или полностью использован для энергосбережения других агрегатов (процессов). Под энергетическим потенциалом понимается наличие в указанных продуктах определённого запаса энергии.

По направлению возможного использования ВЭР различают:

Теплотехническое – использование и потребление непосредственно получаемых в качестве ВЭР пара и горячей воды или при выработке их за счёт утилизации горючих и тепловых ВЭР в утилизационных котельных.

Электроэнергетическое – при генерировании электроэнергии в утилизационных установках за счёт ВЭР.

Комбинированное – с выработкой в утилизационных теплоэлектроцентралях, теплоты и электроэнергии по теплофикационному графику.

ВЭР можно использовать в качестве топлива либо непосредственно, либо за счёт выработки теплоты, электроэнергии, холода и механической работы в утилизационных установках.

Использование горючих (топливных) ВЭР особых затруднений не вызывает, и они используются на промышленных предприятиях с достаточной полнотой (90 – 95%) и эффективностью. Использование тепловых ВЭР ещё недостаточно и составляет в среднем 30 – 40%. Основное значение в структуре тепловых ВЭР имеет физическая теплота отходящих газов тепло-технологических установок, доля которой в общем балансе возможного использования тепловых ВЭР составляет около 75%.

Основным оборудованием для использования тепловых ВЭР, а также избыточного давления являются: котлы-утилизаторы (КУ), системы испарительного охлаждения (СИО), охладители конвертерных газов (ОКГ), сталеплавильного производства, установки сухого тушения кокса (УСТК), газовые утилизационные бескомпрессорные турбины (ГУБТ), адсорбционные холодильные машины.

Котлы-утилизаторы применяют для внешней энергетической утилизации тепловых отходов различных тепло-технологических установок, не используемых или частично используемых для регенерации в технологическом процессе.

Внешнее технологическое и энергетическое использование теплоты отходящих газов производственных тепло-технологических установок является по существу использованием вторичных энергоресурсов, приводящим к повышению суммарного коэффициента использования располагаемой теплоты.

В последние годы созданы и ведутся разработки новых типов котлов-утилизаторов и энерготехнологических агрегатов, что непосредственно связано с поставленной задачей существенного увеличения промышленного производства при значительной экономии энергоресурсов.

Перспективы применения КУ и ЭТА не исчерпываются экономией топлива и их технико-экономической эффективностью. Их значимость и необходимость более широкого внедрения определяются большой ролью в уменьшении загрязнения окружающей среды.

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Предприятия или установки, предназначенные для производства электрической энергии, называются электростанциями. Электроэнергию на них получают путём преобразования других видов энергии. Источниками энергии могут быть движущаяся вода, топливо, атом и др. Современная электростанция – это сложное предприятие, включающее большое количество различных видов оборудования и строительных конструкций. Основным теплосиловым оборудованием ТЭС являются котельная и паротурбинная установки.

Последние исследования показали экономическую целесообразность сохранения значительной доли участия крупных отопительных котельных установок в покрытии общего потребления тепловой энергии.

Котельными установками называют устройства, предназначенные для получения водяного пара или нагревания воды. В зависимости от вида вырабатываемого рабочего тела котельной установки подразделяют на паровые и водогрейные. Паровая котельная установка служит для получения водяного пара заданных параметров, водогрейная – для нагревания воды до определенной температуры.

Наряду с крупными производственными, производственно-отопительными котельными мощностью в сотни тонн пара в час или сотни МВт тепловой нагрузки установлены большое количество котельных агрегатами до 1 мвт и работающих почти на всех видах топлива. Однако как раз с топливом и существует самая большая проблема. За жидкое и газообразное топливо, которое поставляется на Украину в основном из России у потребителей часто не хватает средств расплатиться. Поэтому и необходимо использовать местные ресурсы.

По назначению котельные установки делят на энергетические, производственные (промышленные), отопительно-производственные. В энергетических котельных установках вырабатывается пар высокого (Р9МПа) и среднего (Р3,5МПа) давлений, который в основном используют для привода паровых турбин. Производственные котельные установки предназначены для получения водяного пара или горячей воды, которые используют для различных технологических нужд. В отопительных котельных установках вырабатывают водяной пар низкого давления или нагревают воду только для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и производственных зданий и сооружений.

Все крупные современные заводы, в том числе и предприятия, изготавливающие строительные материалы и изделия, оборудуют, как правило, отопительно-производственными котельными установками для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, осуществления технологических процессов производства. В частности, в промышленности строительных материалов водяной пар необходим для тепловлажностной обработки бетонных, железобетонных, теплоизоляционных и других изделий в автоклавах и пропарочных камерах, для подогрева заполнителей бетона в пароувлажнительных установках и т.п.

Основными элементами современной котельной установки являются топка, котёл, пароперегреватель, экономайзер, воздухоперегреватель, в целом называемые котлоагрегатом, а также тягодутьевые и питательные устройства, оборудование топливоподачи и золоудаления. Рабочими телами, участвующими в процессах тепловых преобразований, служат топливо, воздух и вода.

Топливо, сгорая в топке, т.е. вступая в химическую реакцию с кислородом воздуха, образует горячие газы, которые далее при помощи тяговых устройств движутся по газоходам котлоагрегата, затем охлаждаются и выбрасываются в окружающую среду.

Минеральные примеси, находящиеся в топливе, при его сжигании образуют золу в виде сыпучей массы или сплавленных кусков, называемых шлаком (зольность топлива определяется в лаборатории путём прокаливания навески мелкораздробленного топлива весом 1-2 г в фарфоровых тиглях). Для исключения загрязнений поверхностей нагрева, расположенных за топкой, важно охладить в топке газы до температуры ниже значения температуры затвердевания золы, наступающего после прохождения ею области высоких температур обычно величина этой температуры ниже t2 на 50-1000С. при горении топлива в топке в зоне температур происходит частичное или полное расплавление золы. Некоторая часть ее образует летучую золу, которая уходит с топочными газами из топки. Оставшаяся зола частично разлагается, превращается в сплавленную или спекающуюся массу, называемую шлаком, которую затем в жидком или гранулированном состояние удаляется из нижней части топки.

##### Рис. 1. Простейшая схема топочного устройства

Если горючие элементы, находящиеся в топливе, сгорают полностью, т.е. после реакции горения углерода получается СО2, водорода – Н2О, и серы SО2, то отходящие из топки газы в своём составе не будут иметь горючих элементов. Однако при неумелом конструировании топки или при неправильном её обслуживании в результате реакции горения получаются и горючие газообразные вещества. Это указывает на то, что не вся химическая энергия топлива преобразовалась в тепло и выделилась в процессе сжигания; часть её осталась в отходящих газах. Следовательно, в дымовую трубу попадут не только газы полного сгорания, но и такие, которые ещё могли бы сгореть и выделить тепло.

В зависимости от расположения топочных устройств вне котла или внутри него, топки подразделяют на внешние и внутренние. Котлы с внешними топками, к каковым относятся водотрубные котлы, более универсальны, хорошо комбинируются с топками для низкосортных местных топлив, высокосортных углей, мазута и газа.

В барабане парового котла пар получается насыщенным, и в случае надобности он перегревается путём пропуска по особым змеевикам, располагаемым в большинстве случаев за первым газоходом котла. Полученные в топке газы, пройдя котёл и перегреватель, обычно имеют высокую температуру (около 300-450С), а потому их невыгодно выбрасывать в дымовую трубу. Для повышения экономичности установки за котлом устанавливают дополнительные поверхности нагрева: экономайзер, подогревающий воду, идущую на питание котла, и воздухоподогреватель, снабжающий топку горячим воздухом. Поверхности нагрева выполняются в виде труб. Внутри труб происходит непрерывная циркуляция воды, а снаружи они омываются горячими топочными газами или воспринимают тепловую энергию лучеиспусканием. Таким образом, в котлоагрегате имеют место все виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция и лучеиспускание. Соответственно поверхность нагрева подразделяется на конвективные и радиационные. Количество тепла, передаваемое через единицу площади нагрева в единицу времени носит название теплового напряжения поверхности нагрева. Величина напряжения ограничена, во-первых, свойствами материала поверхности нагрева, во-вторых, максимально возможной интенсивностью теплопередачи от горячего теплоносителя к поверхности, от поверхности нагрева к холодному теплоносителю.

Водяные экономайзеры предназначены для подогрева питательной воды до поступления ее в испарительную часть котельного агрегата.

В зависимости от применяемого материала экономайзеры делятся на чугунные и стальные, по типу поверхности – на ребристые и гладкотрубные, по степени подогрева воды - на некипящие и кипящие.

Топливо механическими приспособлениями подаётся в верхнюю часть котельного здания, где напротив каждого котла располагаются бункеры. Из бункера топливо, под действием силы тяжести, по рукаву опускается в топку.

По определению, топливом называется горючие вещества, служащие источником получения тепла. Топливо подразделяется на естественное и искусственное. Топливо может быть жидким, твёрдым и газообразным. В качестве жидкого топлива в котельных установках в основном используется мазут – остаток от переработки нефти и в некоторых случаях других природных ископаемых.

Для нормальной работы котельного агрегата необходимы непрерывная подача воздуха для горения топлива и непрерывное удаление продуктов сгорания. Объём воздуха, расходуемого в котельной установке, находят по количеству сжигаемого в час топлива, теоретическому объёму воздуха, требующегося для сжигания 1 кг топлива, и по избытку воздуха топке. На покрытие неизбежных утечек воздуха через неплотности воздуховодов набавляют 10%.

1-паровой котёл; 2-пароперегреватель; 3-экономайзер; 4-воздухоперегреватель; 5-топка (цепная решётка); 6-поступление топлива; 7-механическое шлакозолоудаление

Рис. 2. Общий вид котлоагрегата в разрезе

Воздух, требуемый для горения, нагнетается в топку вентиляторами. При наличии воздухоподогревателя дутьевой вентилятор располагают таким образом, чтобы нагнетаемый им воздух сначала проходил через воздухоподогреватель и затем, нагретый попадал в топку. Горение топлива происходит на решётке и в топочном пространстве, в результате чего образуются горячие газы. Газы под воздействием дымовой трубы и дымососа проходят по газоходам парового котла, пароперегревателя, экономайзера и воздухоподогревателя. Охлаждённые газы, предварительно пройдя через золоуловитель, удаляются в дымовую трубу. Шлак удаляется непосредственно из топки.

В современных котельных установках широко распространена система с разрежением по газоходам. К недостаткам этой схемы следует отнести наличие присосов воздуха в газоходы через неплотности в ограждениях и работу дымососов на запыленных газах. Достоинство такой схемы – отсутствие выбивания и утечек дымовых газов в помещении котельных, т.к. воздух в топку нагнетает вентилятор, а дымовые газы удаляет дымосос. В последнее время в мощных энергетических котельных установках широко применяется схема с наддувом. Топка и весь газовый тракт находятся под давлением 3-5 кПа. Давление создается мощными вентиляторами, дымосос отсутствует. Основной недостаток этой схемы – трудности, связанные с обеспечением надлежащей герметичности топки и газоходов котельного агрегата.

Конденсат водяного пара, направляемого из котельной для использования в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и производственных устройств, в своей большей части возвращается обратно в котельную. Конденсат по существу является дистиллированной водой, почти не имеющей накипеобразователей, но в нём могут быть растворены кислород воздуха и углекислота, вредно влияющие на работу котельной установки.

Поэтому конденсат, направляясь в питательный бак, предварительно проходит через деаератор. При эксплуатации систем теплоснабжения всегда надо стремиться собрать возможно большее количество обратного конденсата, однако приходится считаться с частичными потерями, так как часть производственной аппаратуры расходуя пар не возвращает его конденсат. Кроме того конденсат теряется из-за неплотности сетей. Для пополнения питательной воды котлоагрегата используется вода из водопровода. Она содержит в себе соли, которые отлагаются в котле в виде накипи, что затрудняет теплопередачу, а в трубах, находящихся в топочном пространстве, вызывает перегрев стенки. Чтобы этого не было происходит умягчение воды.

Устройства, в которых непосредственно вырабатывается пар и нагревается вода, называют паровыми или водогрейными котлами. Если котлы в отопительных котельных вырабатывают пар давлением Р0,17МПа или горячую воду температурой не выше 388К, то они относятся к категории котлов низкого давления. Изготовляют эти котлы из чугуна или стали. Положительное качество чугунных котлов - устойчивость их стенок против коррозии; их недостаток – хрупкость металла, из-за которой они могут работать лишь при низких давлениях.

В производственных и энергетических котельных по давлению получаемого пара котельные агрегаты разделяются на следующие: низкого давления (Р=0,8-1,6МПа), среднего (Р=2,4-4МПа), высокого (Р=10-14МПа) и сверхвысокого давления (Р=25-31МПа). Паровые котельные агрегаты стандартизированы по параметрам вырабатываемого пара (Р и Т) и мощности.

Котельные агрегаты производительностью 0,01-5,5 кг/с относятся к котлам малой мощности, производительностью до 30 кг/с – к котлам средней мощности и более 30 кг/с (до 500-1000 кг/с) – к котлам большой мощности.

Кроме указанного котлы подразделяются ещё по характеру перемещения в них теплоносителя. Паровые котлы различают с естественной циркуляцией пароводяного потока, принудительной многократной циркуляцией пароводяного потока, с однократным перемещением пароводяного потока (прямоточные). Водогрейные котлы любых конструкций выполняются только как прямоточные.

Если котлы, работающие при повышенном и высоком давлении изготавливаются только из стали, причём её качество повышается в зависимости от величины давления и температуры перегрева, то котлы, работающие при низких давлениях, могут быть изготовлены и из чугуна.

Принцип принудительного движения воды и пароводяной смеси нашёл своё логическое завершение в прямоточных котлах. Такое название эти котлы получили потому, что в них вода, подаваемая питательным насосом в один конец длинного непрерывного змеевика, проходит последовательно («прямым током») все его участки и выходит из другого конца змеевика в виде перегретого пара заданной температуры и давления.

В котлах с естественной циркуляцией имеет место принудительное движение однофазной жидкости (пара, воды) в двух элементах котлоагрегата: в пароперегревателе (под влиянием давления пара в барабане котла) и в не кипящем экономайзере (под влиянием действия питательного насоса). Движение воды и пароводяной смеси в испарительных поверхностях нагрева происходит под влиянием разности их удельных весов.

Эксплуатация котлов должна обеспечивать надежную и эффективную выработку пара требуемых параметров и безопасные условия труда персонала. Для выполнения этих требований эксплуатация должна вестись в точном соответствии с законоположениями, правилами, нормами и руководящими указаниями, в частности, в соответствии с “Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов «Госгортехнадзора», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правилами технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей» и др.

На основе указанных материалов для каждой котельной установки должны быть составлены должностные и технологические инструкции по обслуживанию оборудования, ремонту, технике безопасности, предупреждению и ликвидации аварий и т.п. Должны быть составлены технические паспорта на оборудование, исполнительные, оперативные и технологические схемы трубопроводов различного назначения. Знание инструкций, режимных карт работы котла и указанных материалов является обязательным для персонала. Знания обслуживающего персонала должны систематически проверяться.

2. PАСЧЕТ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА

Исходные данные:Рп.п=14 МПа, tп.п=400 0С, tп.в.=110 0С, tух=190 0С, Рк.у=1,4МПа, т =1,05, tвоз=200 0С, t0 =0 0С, величина непрерывной продувки П=3%, теплота сгорания сухого газа Q=16,422 МДж/м3. Вид топлива: коксовый газ D=45 т/ч, присос воздуха =0,3

  - Расчет процесса горения топлива

    - Для обеспечения полного горения топлива практически в котельный агрегат подаётся воздух с избытком по сравнению с теоретическим. Это характеризуется коэффициентом избытка воздуха за установкой.

ух=m+ , 		(1)

ух=1,2+0,2=1,4

    - Теоретическое количество воздуха, необходимого для полного сгорания 1 нм газообразного топлива, м3/м3,

V0=0,0467[0,5(CO+H2)+ m+n4⋅CmHn+1,5⋅H2S−O2] 		(2)

V0=0,0476(0,5 0,1+[(1+4/4)93+(2+2/4)3+(2+4/4)  2+(3+6/4) 0,4+(3+8/4)  0,2])=94,49.

    - Объём трёхатомных газов, м3/м3,

VCO2=0,01(CO+ mCmHn+H2S+CO2) 	(3)

VCO2=0,01(0,1+1 93+23+2 2+3 0,4+3 0,2)

VCO2=0,01104,9=1,049

    - Теоретический объём азота, м3/м3,

VN2=0,79V0+N2p100 			(4)

VN2=0,7994,49+1,3/100

VN2=74,66.

    - Объём избытка воздуха, м3/м3,

Vвоз=(ух-1)V0	 (5)

Vвоз=0,494,49=37,796

    - Объём водяных паров, м3/м3,

VH2O=0,01(H2+ n2CmHn+H2S)+0,016mV0		 (6)

VH2O=0,01(186+3+4+1,2+0,8)+0,0161,294,49

VH2O=0,01(195)+1,8142=3,76

2.1.7 Объём продуктов сгорания, образующихся при сжигании 1 м3 (при нормальных условиях) топлива, м3/м3,

VГ=VCO2+ VN2+ VH2O+Vвоз 	(7)

VГ=1,049+74,66+3,76+37,796=117,265.

2.1.8 Плотность топочного газа при нормальных условиях, кг/м3,

m=0,01[1,96CO2+0,52H2S+1,25N2+1,43O2+1,25CO+0,089H2+(0,536m+0,046n)CmHn+0,803H2O]		(8)

m = 0,01[1,625+0,125+(66,96+3,492+2,512+0,7536+0,3952)]=

0,01(75,86)=0,7586.

    - Масса дымовых газов при сжигании газообразного топлива, кг/м3,

GГ=m +1,306ухV0 	(9)

GГ=0,7586+1,3061,494,49=173,52

2.1.10 Определяем теоретическую температуру горения, для чего вычислим энтальпию продуктов сгорания при произвольных температурах (например 1400 и 2000 0С) по формуле

hnc=VCO2⋅CCO2'+VN2CN2'+VH2OCH2O'+VВОЗCВОЗ't	(10)

где С '- средние объёмные изобарные теплоёмкости углекислого газа, азота, водяных паров и воздуха соответственно, определяются по таблице П 1.3.

hnc1400=(1,0492,3136+74,661,4407+3,761,828+37,7961,4528)1400=240481 кДж

hnc2000=(1,0492,4221+74,661,4888+3,761,9628+37,7961,501)2000=355612 кДж

По рассчитанным значениям при 1400 0С и при 2000 0С строят в масштабе зависимость энтальпии продуктов сгорания от температуры hnc=f(t).

2.1.11 Энтальпию продуктов сгорания (кДж/м3) при теоретической температуре определяем из уравнения теплового баланса топки

QHP+hm+hвоз=hncm	 (11)

где hт- физическое тепло топлива, ввиду его малости можно принять равным 0, hвоз – физическое тепло воздуха;

hвоз=mC1возtвоз, 	 (12)

hвоз=1,21,3071200=313,7 кДж/м3

hmnc=35500+313,7=35813,7 кДж/м3

здесь tвоз – температура воздуха, выбирается согласно задания(2000С); С'воз – средняя изобарная объёмная теплоёмкость воздуха при температуре воздуха при tвоз =2000С. Зная hпст, по ht – диаграмме определяем теоретическую температуру горения. Она составила 1748,60C

2.1.12 Энтальпию уходящих газов (кДж/м3) определяем:

2.1.12.1 С воздухоподогревателем:

hyx=VCO2⋅CCO2'+VN2CN2'+VH2OCH2O'+(αyx−1)⋅VВОЗCВОЗ'tyx	(13)

CCO2Ι
            =2,3915−2,3743100⋅48,6+2,3743=2,3827,

CN2Ι
            =1,4746−1,4671100⋅48,6+1,4671=1,4707,

CH2OΙ
            =1,9213−1,8996100⋅48,6+1,8996=1,910,

CВОЗΙ
            =1,4867−1,4788100⋅48,6+1,4788=1,4826,

где С´ –средние изобарные объёмные теплоёмкости газов.

hух= (0,36472,3827+3,21,47+0,76471,91+0,351,3951,4826)190=1474,3кДжм3

      - Без воздухоподогревателя

hyx'=VCO2⋅CCO2'+VN2CN2'+VH2OCH2O'+(αyx−1)⋅VВОЗCВОЗ'tyx'	 (14)

Для этого случая определяем приближённое значение температуры уходящих газов t 'ух без воздухоподогревателя из уравнения теплового баланса последнего:

1,293СГVГ (tух – tух)=mV0Cвоз(tвоз – t0)1,293,		(15)

где Сr – средняя изобарная массовая теплоёмкость газов, принимаем Сr=1,16 кДж/(кг ·0С); Своз- средняя изобарная массовая теплоёмкость воздуха, принимаем Своз=1,02 кДж/(кг ·0С), откуда

txy'=tyx+0.88⋅αm⋅V0⋅tвозVГ	 (16)

txy'=190+0.88⋅1,05⋅3,958⋅2005,7244=317,780С≈3180С

CCO2Ι
            =1,9297−1,8627100⋅18+1,8627=1,8747,

CN2Ι
            =1,3205−1,3109100⋅18+1,3109=1,31263,

CH2OΙ
            =1,5654−1,5424100⋅18+1,5424=1,5465,

CВОЗΙ
            =1,3289−1,3172100⋅18+1,3172=1,3193.

hух=(0,36471,8747+3,21,3126+0,76471,5465+0,4881,3193)318=2133,9 кДжм3

2.2 Тепловой баланс котельного агрегата

Тепловой баланс котла, как и любого теплотехнического агрегата, характеризуется равенством между количествами подведённой (располагаемой) и расходуемой теплоты: Qприх=Qрасх. Обычно тепловой баланс составляют за единицу количества сжигаемого топлива: 1 кг твёрдого или жидкого, либо 1 м3 газообразного топлива, взятого при нормальных условиях. С учётом этого и принебрегая физической теплотой топлива и холодного воздуха, можно считать, что Qприх=Qнр (Qнр-низшая теплота сгорания единицы топлива в рабочем состоянии).

Тепловой баланс котельного агрегата рассчитывается по уравнению согласно схеме приложение 1.

QРН = Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 	(17)

то же в %:

100%=q1+q2+q3+q4+q5+q6	(18)

где q1 –полезно использованная в котельном агрегате теплота; q2 – потери теплоты с уходящими газами; q3 – потери теплоты от химической неполноты сгорания (см. табл. П 1.4); q4 – потери теплоты от механической неполноты сгорания, принимаем равными нулю; q5 = потери теплоты от наружного охлаждения (см. табл. П 1.5); q6 – потери с физическим теплом шлака, принимаем равным нулю.

    - Потери теплоты с уходящими газами определяем для случаев:

      - С воздухоподогревателем

q2=hyx−h0QHP100−q4	(19)

q2=1474,316422100−0=8,9%

2.2.1.2 Без воздухоподогревателя

q2'=hyx'−h0QHP100−q4	(20)

q2'=2133,916422100−0=13%

где h0= 0 при t0= 0 0С.

    - К.п.д. брутто котельного агрегата, %

    - С воздухоподогревателем

К.А.=q1=100 - (q2+q3+q4+q5+q6),	(21)

К.А.=q1=100 - (8,9+0,75+0+0,9+0)=89,45%,

    - Без воздухоподогревателя

1К.А.=q1=100-(q2+q3+q4+q5+q6)	(22)

К.А.=q1=100 - (13+0,75+0+0,9+0)=85,35%,

2.2.5 Часовой расход натурального тепла, м3/ч:

2.2.6 С воздухоподогревателем

B=DhП.П−hП.В.+П100h'−hП.В.QHP⋅ηК.А.100	(23)

где hп.п – энтальпия перегретого пара, при tп.п (таблдица 14. Рабинович); hп.в - энтальпия питательной воды при tп. (таблдица 14. Рабинович); h'- энтальпия воды.

hпп = 3000 при Pпп = 14МПа и tпп = 4000С,

hп.в.=513,4−429,620⋅10+429,6=471,5 при tпв = 1100С и Pпп =14МПа

tH=336,630C

При Р = 14МПа и tн = 336,630С h1 = 1570.8

B=450003000−471,5+31001570,8−471,516422⋅0,8945=7756 м3/ч.

2.2.7 Без воздухоподогревателя

B'=DhП.П−hП.В.+П100h'−hП.В.QHP⋅ηК.А.'100	(24)

BI=450003000−471,5+31001570,8−471,516422⋅0,8535=8223,8м3/ч.

- УПРОЩЕННЫЙ ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА

3.1 Эксергия топлива может быть принята равной теплоте сгорания топлива

exm=QHP;	(25)

exm=16,422 MДж/м3.

  - Эксергия тепла продуктов сгорания, кДж/м3

exГ=QHP1−T0Tтеор; 	(26)

где Т0 – температура окружающего воздуха, К, Ттеор – теоретическая температура горения, кДж/м3

exГ=164221−273,152021,75=14203,3кДжм3.

  - Потери при адиабатном горении,

dexгор=exm-exг;	(27)

dexгор=16422 –14203,3 =2218,7 кДж/м3;

или в %:

dexгор=exm−exГexm⋅100%.	(28)

dexгор=2218,716422⋅100%=13,51%.

  - Определяем уменьшение эксергии продуктов сгорания за счет теплообмена в нагревательно-испарительной части:

exГ'=1,293⋅VГ⋅СГ⋅tтеор−tyx'−T0⋅CГ⋅lnTТЕОРTyx', (29)

где СГ –средняя изобарная массовая теплоёмкость газов,

СГ = 1,16 кДж/кг·0С,

exГ'=1,293⋅5,7244⋅1,16⋅1748,6−318−273,15⋅1,16⋅ln2021,75591,15=9399,18кДжм3

  - Приращение эксергии в процессе превращения воды в перегретый пар, кДж/м3

ΔexП.П.=DB⋅hп.п.−hп.в.−T0⋅SП.П,−SП.В,
            ;		(30)

где Sп.п – удельная энтальпия перегретого пара, Sп.п =5,942, Sп.в- энтальпия питательной воды, Sп.в=1,40495:

SП.В.=1,5148−1,295120⋅10+1,2951=1,40495,

ΔexП.П.=450007756⋅3000−471,5−273,15⋅5,942−1,40495=7480 Дж/(кгК)

3.6 Потери эксергии от теплообмена по водопаровому тракту, кДж/м3

dexП=ΔexГ'−ΔexП.П. 	 (31)

dexП=9399,18−7480=1919,18кДжм3

или в %:

dexП=ΔexГ'−ΔexП.П,exm⋅100%;		(32)

dexП=1919,1816422⋅100%=11,7%.

3.7 Уменьшение эксергии продуктов сгорания за счёт теплообмена в воздухоподогревателе, кДж/м3

Δe {xГ''=1.293⋅VГ⋅СГ⋅tyx'−tyx−T0⋅CГ⋅lnTyx'Tyx	(33)

Δe {xк''=1,293⋅5,7244⋅1,16⋅318−190−273,15⋅1,16⋅ln591,15463,15=526,7кДж/м3

3.8 Увеличение эксергии в воздухоподогревателе, кДж/м3

Δexвоз=1,293⋅αm⋅V0⋅СВОЗ⋅tВОЗ−t0−T0⋅CalignlВОЗlnTВОЗT0, 	(34)

где Своз=1,02 кДж/кг·0С

Δexвоз=1,293⋅1,05⋅3,958⋅1,02⋅200−0−273,15⋅1,02⋅ln473,15273,15=273,67кДж/м3

3.9 Потеря эксергии за счет теплообмена в воздухоподогревателе, кДж/м3

dexвоз= ΔехГ//−ΔехВОЗ	(35)

dexвоз=526,7 – 273,67 = 253,03 кДж/м3

или в %

dexвоз=ΔexГ''−Δexвозexm⋅100%	(36)

dexвоз=253,0316422⋅100%=1,54%.

3.10 Эксергетический баланс котельного агрегата.

exm=exп.п.+dexгор+dexп+dexвоз+exyx ,	(37)

exyx=exm-(exп.п.+dexгор+dexп+dexвоз),	(38)

exyx=16422 - ( 7480+2218,7+1919,18+253,03)=4551,09 кДж/м3

или в %

exyx=exyxexm⋅100%,

exyx=4551,0916422⋅100%=27,7%.

3.11 Эксергетический КПД котельного агрегата оценим через средне-термодинамическую температуру, при теплоподводе, К

Tm=hП,П−hП.В.SП.П,−SП.В. , 	 (39)

Tm=3000−471,55,942−1,40495=557,3K.

3.12 Эксергетический КПД, %

3.12.1 С воздухоподогревателем

ηК.AEX=ηK.A.⋅QHPexm⋅1−T0Tm	(40)

ηК.AEX=89,45⋅1642216422⋅1−273,15557,3=45,6%

3.12.2 Без воздухоподогревателя

ηК.AEX'=ηK.A.'⋅QHPexm⋅1−T0Tm	(41)

ηК.AEX=85,35⋅1642216422⋅1−273,15557,3=43,5%

3.13 Строим диаграмму потоков эксергии в масштабе.

- РАСЧЕТ ГАЗОТРУБНОГО КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА

4.1 Объём продуктов сгорания, м3/ч

VГ'=VГ⋅B'	 (42)

VГ'=5,7244⋅8223,8=47076,32м3ч

Выбираем котёл утилизатор типа Г-420

4.2 Определяем среднюю температуру продуктов сгорания в котле утилизаторе, 0С:

tСРГ=tyx'+tyx2, 	 (43)

tСРГ=318+1902=2540C.

4.3 Выписываем теплофизические свойства продуктов сгорания при tГср=254 0С из табл. П.1.2

λГ=4,85−4,02100⋅54+4,02=4,47⋅10−2

υГ=45,8−32,8100⋅54+32,8=39,82⋅10−6

СГ=1,122−1,097100⋅54+1,097=1,11

Рr=0,67−0,67−0,65100⋅54=0,659

λГ – коэффициент теплопроводности, λГ=4,4710-2 В/м·0С;

υГ – коэффициент кинематической вязкости, υГ=39,8210-6 м/с;

СГ – средняя объёмная теплоёмкость дымовых газов, СГ=1,11 кДж/кг·К;

РГ – критерий Прандтля, РГ=0,659

4.4 Выбираем скорость движения продуктов сгорания по дымовым трубам

W=17 м/с,

4.5 Определяем необходимую площадь поперечного сечения дымовых труб, м2:

Fтр=VГ'W⋅3600;	(44)

Fтр=47076,3217⋅3600=0,769.

4.6 Количество дымовых труб

n=4⋅Fтрπ⋅dВН2;	(45)

где dвн=0,028

n=4⋅0,7693,1416⋅1,936⋅10−3=506.

Полученное количество дымогарных труб сравниваем с количеством, имеющимся в технологической характеристике котла-утилизатора n=506 < n' = 1032 - условие выполняется.

  - Коэффициент теплоотдачи конвекций от продуктов сгорания к стенкам дымогарных труб при продольном движении газов трубах, Вт/(м3·К)

αK=0,023⋅λГdW⋅dBHνГ0.8⋅PГ0,4⋅Сt⋅Ce,	(46)

где Сt и Се поправочные коэффициенты, Сt=1,06 при охлаждении газов, Се=1.

αK=0,023⋅4,47⋅10−20,04417⋅0,04439,82⋅10−60.8⋅0,6590,4⋅1,06⋅1=55,02.

  - Коэффициент теплопередачи от газов к воде через дымогарные трубы, Вт/(м3·К):

К=αК1+ε⋅αК,	 (47)

К=55,021+0,005⋅55,02=43,15.

  - Теплота переданная продуктами сгорания испаряемой воде в котле-утилизаторе, кВт:

Q'=GГ⋅B'⋅tyx'−tyx⋅CГ3600; 	(48)

Q'=7,47⋅8223,8⋅318−190⋅1,113600=2424,5.

4.10 Величина температурного напора, 0С

t=t−tlnΔtбΔtм,	(49)

где Δtб – разность температур сред на том конце поверхности нагрева, где она наибольшая, Δtб=318-195,04=122,960С.

Δtм-разность температур сред на другом конце поверхности нагрева, где она наименьшая, Δtм=190-110=800С.

ΔtбΔtН=122,9680=1,537≈1,54.	(50)

t=122,96+802=101,480С.

4.11 Определяем поверхность нагрева котла-утилизатора, м2

FК.УТ.=1-0,1QK⋅t; 	 (51)

FК.УТ.=1-0,1 242450043,15⋅101,48=498,3;

Полученное значение поверхности нагрева сравниваем со значением, имеющимся в технологической характеристике котла-утилизатора Fк.ут=498,3 < Fк.ут ' = 1030 - условие выполняется.

4.12 Длина дымогарных труб, м:

l=Fк.yт.π⋅dcp.⋅n	(52)

где dср – средний диаметр дымогарных туб[((0,05+0,044)/2)=0,047м],

l=4983,1416⋅0,047⋅506=6,665м

Полученное значение длины дымогарных труб сравниваем со значением, имеющимся в технологической характеристике котла утилизатора l=6,665 < l ' = 7,3 - условие выполняется.

4.13 Паропроизводительность котла-утилизатора

Q=DК.УТ⋅(h''−hП.В.)+0,1Q,	 (53)

откуда

DК.УТ=Q−0,1⋅Qh''−hп.в.;	(54)

где h''=2790 (табл.14 Рабинович)

DК.УТ=0,9⋅2424,52790−471,5=0,94тч

4.14 Эксергетический КПД в котельном агрегате

ηК.УТ.ex=DК.УТ.h''−hп..в.−T0⋅S''−Sп.в.⋅3600GГ⋅B'⋅CГ⋅tyx'−tyx−T0⋅CГ⋅lnTyx'Tyx,		(55)

ηК.УТ.ex=0,942790−471,5−273⋅6,469−1,405⋅36007,47⋅8223,8⋅1,11⋅318−190−273⋅1,11⋅ln591463=0,757.

4.15 Потери эксергии за счёт теплообмена в котле-утилизаторе, кДж/м3

exк.ут.=DК.УТ.B'h''−hп..в.−T0⋅S''−Sп.в.⋅3600,	(56)

exк.ут.=0,948223,82790−471,5−273⋅6,469−1,405⋅3600=385,165.

dexК.ут=ΔехГ//−Δехк.ут	(57)

dexК.ут=526,7−385,165=141,535

или в %

dexК.ут=ΔехГ//−Δехк.утехт⋅100%	(58)

dexК.ут=141,53516422⋅100%=0,86%.

4.16 Эксергетический КПД котельного агрегата, работающего без воздухоподогревателя, но с котлом утилизатором

exm=exп.п.+dexгор+dexп+dexк.ут+exyx ,		(59)

exyx=exm-(exп.п.+dexгор+dexп+dexк.ут),

exyx=16422 - ( 7480+2218,7+1919,18+141,535)=4662,5 кДж/м

или в %:

exyx=exyxехт⋅100%		(60)

exyx=4662,516422⋅100%=28,4%.

4.17 Эксергетический КПД котельного агрегата с котлом-утилизатором

ηК.А.ех=1−exyx+dexгор+dexпexm⋅100%		(61)

ηК.А.ех=1−4662,5+2218,7+1919,1816422⋅100%=46,4%.

5 ВЫВОД

Эксергетический КПД котельного агрегата с воздухоподогревателем равен пехК.А= 45,6%, а без воздухоподогревателя пех'К.А= 43,5%. Эксергетический КПД котельного агрегата с котлом-утилизатором пехК.А=46,4%. Таким образом применение энергосберегающих технологий позволяет увеличить КПД котельного агрегата.

6 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ

Сжигание жидкого и газообразного топлива осуществляется с помощью устройств, называемых горелками. Они предназначены для ввода топлива и окислителя (обычно воздуха) в печь или топку, смешение потоков до начала горения или в самом процессе горения и стабилизации факела.

По принципу смесеобразования газовые горелки можно разделить на две большие группы: инжекционные и с принудительной подачей воздуха. В горелках первой группы воздух инжектируется из атмосферы струёй газа стекающего из сопла, перед которым он имеет соответствующее давление. Газ с избыточным давлением в несколько кПа, вытекает из сопла в смеситель, выполненный в форме эжектора, подсасывает в него нужное количество воздуха из окружающей среды и смешивается с ним. Количество инжектируемого воздуха примерно пропорционально расходу эжектирующего газа, поэтому при изменении тепловой мощности горелки соотношение газ-воздух, т. е. Коэффициент избытка воздуха, остаётся постоянным.

Для его изменения при настройке горелки на линии подвода воздуха устанавливают заслонку или шайбу.

Инжекционные горелки не требуют установки вентилятора для подачи воздуха, но нуждаются в большем давлении газа. Промышленные инжекционные горелки имеют большую длину, необходимую для организации плавного течения газовоздушной смеси в канале диффузора.

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ

Пароперегреватель предназначен для повышения температуры пара, поступающего из испарительной системы котла. По своей конструкции пароперегреватели бывают горизонтальные и вертикальные. Преимущество горизонтальных пароперегревателей – более легкое удаление из них воды, что предохраняет от коррозии внутреннюю поверхность змеевиков. Однако горизонтальные пароперегреватели заносятся золой быстрее.

Пароперегреватели горизонтального типа применяются в основном для горизонтально – водотрубных котлов и некоторых вертикально– водотрубных, главным образом у транспортабельных котлов, а также у локомобильных.

Скорость пара в пароперегревателе должна быть достаточной для того чтобы стенки змеевика хорошо охлаждались во избежание их пережога. С другой стороны она не должна быть чрезмерной, чтобы не создавать лишнего перепада давления пара в пароперегревателе. Обычно перепад давления в пароперегревателе составляет 5 – 10 % от давления в котле.

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ЭКОНОМАЙЗЕРА

Водяной экономайзер, предназначенный для подогрева питательной воды, обычно выполняют из стальных труб диаметром 28 - 38 мм согнутых в вертикальные змеевики и скомпонованных в пакеты. Трубы в пакетах располагаются в шахматном порядке довольно плотно. Крепление труб змеевиков и их дистанционирование осуществляется опорными стойками, закрепленными в большинстве случаев на полых, изолированных со стороны горячих газов балками каркаса.

Общее число параллельно работающих труб выбирается исходя из скорости воды не ниже 0,5 – 1 м/с. Эти скорости обусловлены необходимостью смывания со стенок труб пузырьков воздуха, способствующих коррозии и предотвращение расслоения пароводяной смеси, которое может привести к перегреву слабо охлаждаемой паром верхней стенки трубы и её разрыву. Движение воды в экономайзере обязательно восходящий; в этом случае, имеющийся в трубах после монтажа воздух легко вытесняется водой.

Для удобства ремонта и чистки труб от наружных загрязнений экономайзеры разделяют на пакты высотой 1 –1,5м с зазорами между ними до 800мл.

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ

Поскольку питательная вода перед экономайзером энергетических котлов имеет высокую температуру после регенеративного нагрева, глубоко охладить уходящие газы из котла с её помощью нельзя. Для дальнейшего охлаждения ставят воздухоподогреватель, в котором нагревают воздух, забираемый из атмосферы и идущий затем в топку на горение. При сжигании влажного угля перегретый воздух используют для его сушки.

По принципу действия воздухоподогреватели делятся на рекуперативные и регенеративные. Рекуперативные – это как правило, стальные трубчатые воздухоподогреватели (диаметр трубок 30 –40 мм). Трубки в нем расположены вертикально, внутри них движутся продукты сгорания, воздух омывает их поперечным потоком в несколько ходов, организуемых за счёт перепускных воздуховодов и промежуточных перегородок.

Газ в трубках движется со скоростью 9 – 13 м/с, воздух между трубками – вдвое медленнее. Это позволяет иметь примерно равные коэффициенты теплоотдачи с обеих сторон стенки трубы.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Промышленная энергетика. М.: Энергопрогресс, № 5 1997г.

2. Котлы-утилизаторы энерготехнологические. М.: энергоиздат. 1982г.

3. Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы.

Евдокимова Н.Г., Шеин В.П. – УГНТУ, 1999 г.

4. Теплотехника, Баскаков А.П. и др. – М: Энергоатомиздат, 1991г.

5. Ю.А. Гусев «Котельные установки и тепловые сети».

6. Двойнишников «Конструкция и расчёт котлов и котельных установок».

7. Л.В. Деев «Котельные установки и их обслуживание».

8. Щеголев «Котельные установки».