Міністерство освіти і науки України

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління

ім. В. Чорновола

Охорона праці

#### Методичні вказівки

до виконання розрахункової роботи для студентів спеціальності

6.0804 “Комп’ютерні науки”,

6.0915 “Комп’ютерна інженерія”

6.1601 “Інформаційна безпека”

Укладач: Гапаляк Зіновій Іванович

Редактор: Дишовий Роман Васильович

Комп’ютерне верстання: Попадик Володимир Федорович

Львів 2008

УДК

Охорона праці. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Охорона праці” для студентів спеціальності 6.0804 “Комп’ютерні науки”, 6.0915 “Комп’ютерна інженерія”, 6.1601 “Інформаційна безпека”. Укл.; Гапаляк З.І. – Львів ЛДІНТУ, 2008. – 16с.

Укладач:

З.І. Гапаляк, старший викладач

Відповідальний за випуск Р.В. Дишовий, канд. техн. наук, доцент

Рецензенти :

##### Шандра З.А. канд., техн., наук, доцент

Костюк І.В. канд., техн., наук, доцент

1. Загальні вимоги

захисне заземлення електрод опір кліматичний

Відповідно до типової програми нормативної дисципліни Охорона праці студенти повинні виконати розрахункову роботу, метою якої є формування у майбутніх фахівців із вищою освітою необхідного у їхній професійній діяльності рівня знань і умінь з безпеки процесів праці – системи заходів щодо електробезпеки.

Завданням розрахункової роботи є розрахунок виносного захисного заземлення кабінету комп’ютерної техніки, який живиться від однофазної мережі напругою 220 В. Заземлення виконують на відведеній, території обмеженій розмірами АВ з типом ґрунту згідно таблиці №3 додатку.

Для виконання розрахункової роботи необхідно вибрати варіант згідно з таблицею 1, вибрати тип заземлювача і спосіб розміщення електродів групового заземлювача, зробити необхідні розрахунки згідно з методикою викладеною у розділі 3. Накреслити тип заземлювача і схему розташування електродів групового заземлювача.

### Таблиця 1. – Варіанти завдань до розрахункової роботи

| Номер по списку | А, м | В, м | Тип ґрунту (номер по таблиці №3) | Номер по списку | А, м | В, м | Тип ґрунту (номер по таблиці №3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 30 | 1 | 16 | 7 | 18 | 8 |
| 2 | 3 | 20 | 2 | 17 | 10 | 9 | 1 |
| 3 | 4 | 15 | 3 | 18 | 6 | 7 | 2 |
| 4 | 5 | 10 | 4 | 19 | 9 | 9 | 3 |
| 5 | 3 | 30 | 5 | 20 | 15 | 15 | 4 |
| 6 | 4 | 25 | 6 | 21 | 3 | 50 | 5 |
| 7 | 6 | 15 | 7 | 22 | 4 | 40 | 6 |
| 8 | 7 | 10 | 8 | 23 | 5 | 25 | 7 |
| 9 | 8 | 20 | 1 | 24 | 6 | 9 | 8 |
| 10 | 10 | 10 | 2 | 25 | 4 | 22 | 1 |
| 11 | 6 | 20 | 3 | 26 | 5 | 40 | 2 |
| 12 | 10 | 15 | 4 | 27 | 7 | 12 | 3 |
| 13 | 8 | 8 | 5 | 28 | 8 | 16 | 4 |
| 14 | 3 | 20 | 6 | 29 | 12 | 12 | 5 |
| 15 | 4 | 15 | 7 | 30 | 4 | 20 | 6 |

2. Теоретичні відомості

Захисне заземлення – це навмисне з’єднання з землею або її еквівалентом металевих неструмопровідних частин електроустановок, які можуть опинитися під напругою. Його застосовують у мережах з ізольованою нейтраллю напругою до 1000 В і при будь-якому режимі нейтралі в мережах понад 1000 В. Захисне заземлення зменшує напругу на корпусі відносно землі до безпечного значення, тим самим зменшує струм, що протікає через тіло людини.

Конструктивно захисне заземлення включає заземлюючий пристрій і провідник, що з’єднує цей пристрій з обладнанням, яке заземлюється – заземлюючий провідник.

Рис. 2.1 – Схема захисного заземлення:

а – виносне; б – контурне;

1 –заземлювач;

2 – заземлене обладнання;

3 – заземлюючий провідник.

Заземлюючі пристрої можуть бути природними і штучними. Як природні заземлюючі пристрої використовують прокладені в землі трубопроводи, оболонки кабелів, арматуру будівельних конструкцій, що мають контакт із землею. Штучні заземлюючі пристрої – це спеціально закладені в землю металоконструкції за допомогою яких здійснюють надійне з’єднання із землею і створюють малий опір розтіканню струму.

Штучні заземлювачі виконують у вигляді електродів. По розташуванню в ґрунті і по формі електродів заземлювачі поділяють на:

- заглиблені, що складаються із смуг або круглої сталі, укладені глибоко на дно котловану горизонтально по периметру фундаментів;

- вертикальні, що складаються з електродів, верхній кінець яких заглиблюється на 0,5-0,7м від поверхні землі, якими стальні вертикально закладені в землю стержні діаметром 10-16 мм, і довжиною 2,5-5 м, а також кутова сталь довжиною 2-3 м;

- горизонтальні (протяжні), що складаються з електродів, які застосовують для зв’язку між собою вертикальних заземлювачів з’єднаних зварюванням. Як заземлювачі використовують круглу сталь діаметром не менше 10 мм або сталеві смуги товщиною не менше 4 мм з перерізом 48 мм. Горизонтальні електроди укладені паралельно на однаковій глибині (рис. 2.2в);

- горизонтальні електроди укладають розбіжними променями на однаковій глибині (рис. 2.2г)

Рис. 2.2 – Способи розміщення електродів групового заземлювача (вид

в плані)

3. Розрахунок захисного заземлення методом коефіцієнта

використання електродів

- Визначають допустиме значення опору заземлюючого пристрою Rз.норм за таблицею 2.

- Визначають питомий опір ґрунту, в якому передбачається розмістити електроди заземлення за даними таблиці 3.

Розрахунковий питомий опір визначають з врахуванням кліматичного коефіцієнта

ρ=ρгΨ,                                                                                                   (3.1)

де ρг – питомий опір ґрунту (за таблицею 3)

Ψ−розрахунковий кліматичний коефіцієнт питомого опору ґрунту (таблиця 3)

Ψ=Ψ1−при великій вологості грунту;Ψ2− при середній вологості грунту;

Значення Ψ1,Ψ2,Ψ3,вибираються з таблиці 3.

- Визначають попередню конфігурацію заземлювачів з врахуванням розміщення їх на відведеній території(згідно з рис. 2.2).

- Вибирають тип і розміри заземлювачів згідно з таблицею 4.

- Визначають опір розтіканню струму від одного електрода (R1 – за відповідною формулою таблиці 4).

- Визначають необхідну кількість паралельно з’єднаних заземлювачів

n=R1Rз.норм⋅η,                                                                                             (3.2)

де η – коефіцієнт використання заземлювачів, що характеризує ступінь взаємного екранування електродів, які складають груповий заземлювач і залежать від форми електродів, їх числа і взаємного розташування (вибирають орієнтовно з таблиць 4-8.). Отриману кількість заземлювачів округлюють до цілого числа n і знаходять фактичний коефіцієнт використання заземлювачів η.

  - Опір групи вертикальних електродів, розташованих на одній прямій або по контуру (рис. 2.2а, б) без врахування горизонтального електрода, який зв’язує їх між собою, визначають за формулою:

Rгр.в=Rв.оnηв,Ом,                                                                                         (3.3)

Rв,о−опір розтіканню одного електрода, Ом

ηв−коефіцієнт використання вертикального електрода,

n−кількість електродів

  - Опір розтіканню струму групового заземлювача, що складається з паралельно укладених смуг (рис. 2.2.в), дорівнює:

Rгр.п=Rг.оnгηг.п,Ом,                                                                                      (3.4)

Rг.о – опір розтіканню однієї смуги без врахування екранування, Ом

ηг.п−коефіцієнт використання горизонтального електрода

6.3 Опір розтікання променевого заземлювача визначається:

Rл=rлnлηл,Ом,                                                                                           (3.5)

rл – опір розтіканню одного променя;

nл – кількість променів.

Для отримання оптимального значення коефіцієнта ηл промені слід розташовувати під рівними кутами від центра. Збільшення кількості променів понад 4 через суттєве зменшення коефіцієнта використання стає неекономічним. При застосуванні променів зі смугової сталі еквівалентний діаметр приймають таким, що дорівнює b2, де b – ширина смуги.

- Для з’єднання вертикальних електродів застосовують горизонтальні електроди – стальну смугу або пруток. Довжина горизонтального електрода при розташуванні заземлювачів по контуру:

l=1.05an                                                                                                 (3.6)

при розташуванні заземлювачів в ряд:

l=1.05a(n−1)                                                                                           (3.7)

де a – відстань між вертикальними електродами;

n – кількість електродів.

Опір розтіканню горизонтального електрода з врахуванням вертикальних електродів, які він з’єднує:

Rг=Rг.оηг,Ом,                                                                                           (3.8)

де Rг.о – опір розтікання горизонтального електрода.

- Опір групового заземлювача, що складається з nв вертикальних стержневих електродів і з’єднувальної смуги (горизонтального електрода);

Rгр=Rгр.в⋅RгRгр.в+Rг=Rв.оRг.оRв.оηг+Rгnвηв,Ом,                                                        (3.9)

де Rгр.в – опір розтіканню групового заземлювача, що складається з вертикальних електродів, без врахування впливу з’єднуючого їх горизонтального електроду.

Rв.о, Rг.о – опір розтіканню вертикального і горизонтального електродів.

Отриманий опір штучних заземлювачів не повинен перевищувати нормованого Rгр≤Rз.норм.

## Література

- М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. Основи охорони праці. – Львів: Новий Світ – 2000.

- Правила устройства электроустановок. ПУЕ – 76.

- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДНАОП 0.00-1.21–98. – К.: Основа, 1998. – 380 с.

- Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. ДНАОП 0.00-1.32–01. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 118 с.

# Додаток

# Таблиця 2. – Найбільші допустимі значення опору заземлюючих пристроїв

| № позиції | ## Установки | Опір заземленого пристрою, Ом |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Електроустановки напругою 3-35 кВ і опори повітряних ліній, на яких встановлені силові і вимірювальні трансформатори, роз’єднувачі, запобіжники і інші прилади при одночасному використанні заземлюючого пристрою для установок напругою 1000 В Також, для установок напругою вище 1000В Електроустановки напругою до 1000В із заземленою і ізольованою нейтраллю Також, при потужності генераторів і трансформаторів до 100 кВА Залізобетонні і металеві опори повітряних ліній напругою: 3-20 кВ в населеній місцевості і для всіх ліній 35 кВ при питомому опорі землі, Омм: до 100 від 100 до 500 від 500 до 1000 понад 1000 3-20 кВ в населеній місцевості при питомому опорі землі, Омм: до 100 понад 100 Залізобетонні і металеві опори повітряних ліній напругою до 1000В: | Не більше 10 10 4 10 10 15 20 30 не більше 30 більше 0,3 50 |

### Таблиця 3. – Питомі електричні опори ґрунтів і кліматичні коефіцієнти

| Ґрунт | Питомий опір,Омм |  |  | Кліматичний коефіцієнт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При вологості 10-12% до маси ґрунту | Можливі обмеження коливань | Рекомендовано для розрахунків | 1 | 2 | 3 |
| Торф Чорнозем Садова земля ## Глина Суглинок Мергель, вапняк Супісок Пісок | 20 200 40 40 100 250 300 700 | - 9-53 30-60 8-70 40-150 200-300 150-400 400-2500 | 20 30 50 60 100 250 300 500 | 1,4 - - 1,6 2,0 - 2,0 2,4 | 1,1 1,32 1,3 1,3 1,5 - 1,5 1,56 | 1,0 1,2 1,2 1,2 1,4 - 1,4 1,2 |

Таблиця 4. – Мінімальні розміри сталевих заземлювачів

| #### Заземлювачі | #### Місце розташування |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### В спорудах | В зовнішніх установках | #### В землі |
| ##### Круглі діаметром, мм Прямокутні перерізом, мм2 товщиною, мм Кутова сталь з товщиною полички, мм Сталеві водо і газопровідні труби з товщиною стінок, мм | 5 24 3 2 2,5 | 6 48 4 2,5 2,5 | 10 48 4 4 3,5 |

### Таблиця 5. – Типи заземлювачів і формули для обчислення опору одиничних заземлювачів

| ##### № п/п | ##### Тип заземлювача | Схема | Формула | Умови застосування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Півкульовий біля поверхні землі |  | R=ρπd |  |
| 2 | Кульовий в землі |  | R=ρ2πd(1+d4t) | 2t>>D |
| 4 | Трубчатий або стержневий в землі |  | R=ρ2πl(ln2ld+12ln4t+l4t−l) Наближення (похибка 5-10%): R=ρ2πlln4ld | l>>d; t0≥0.5м Для кутника з шириною полички b d=0.95b |
| 5 | Протяжний смуговий на поверхні землі |  | R=ρ2πlln4lb | l>>b |
| 6 | Протяжний смуговий в землі |  | R=ρ2πlln2l2bt #### Наближення (похибка до 25%): R=ρ2πlln4lb | l>>4t; l>>b |
| 7 | Протяжний круглого перерізу на поверхні землі |  | R=ρπlln2ld | l>>d |
| 8 | Протяжний круглого перерізу в землі |  | R=ρ2πllnl2dt #### Наближення (похибка до 25%): R=ρπlln2ld | l>>4t; l>>d |
| 9 | Кільцевий круглого перерізу на поверхні землі |  | R=ρπ2Dln8Dd | ##### Для смуги з шириною b d=0.95b |
| 10 | Кільцевий круглого перерізу в землі |  | R=ρ2π2Dln4πD2dt Наближення: R=ρπ2Dln8Dd | D>>d; D>>2t. Для смуги з шириною b d=0.5b |
| 11 | Кругла пластина на поверхні землі |  | R=ρ2D |  |
| 12 | Кругла пластина в землі |  | R=ρ4D(1+2narcsinD16t2+D) Наближення (похибка до 30%) R=ρ2D | 2t>>D |
| 13 | Прямокутна пластина на поверхні землі |  | R=ρπaln4ab | a- менша; b – більша сторона пластини |
| 14 | Квадратна пластина на поверхні землі |  | R=0.444ρa | a- сторона пластини |
| 15 | Пластинчастий в землі пластина поставлена на ребро |  | R=ρ4πab(π2+arcsinab4t2π+ab) Наближення: R=ρ4ab | t>abπ |

Таблиця 6. – Коефіцієнти використання в вертикальних електродів

групового заземлювача без врахування смуги зв’язку

| #### Кількість заземлювачів | #### Відношення відстані між електродами до їх довжини |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | #### Електроди розміщені в ряд |  |  | Електроди розміщені по контуру |  |  |
| 2 4 6 10 20 40 60 100 | 0,85 0,73 0,65 0,59 0,48    | 0,91 0,83 0,77 0,74 0,67    | 0,94 0,89 0,85 0,81 0,76    |  0,69 0,61 0,56 0,47 0,41 0,39 0,36 |  0,78 0,73 0,68 0,63 0,58 0,55 0,52 |  0,85 0,80 0,76 0,71 0,66 0,64 0,62 |

##### Таблиця 7. – Коефіцієнти використання г горизонтального смугового

##### електрода, який з’єднує вертикальні електроди групового заземлювача

| Відношення відстані між вертикальними електродами до їх довжини | ###### Кількість вертикальних електродів |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
| ###### Вертикальні електроди розміщені в ряд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 0,85 0,94 0,96 | 0,77 0,80 0,92 | 0,72 0,84 0,88 | 0,62 0,75 0,82 | 0,42 0,56 0,68 |    |    |    |
| ###### Вертикальні електроди розміщені по контуру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 |    | 0,45 0,55 0,70 | 0,40 0,48 0,64 | 0,34 0,40 0,56 | 0,27 0,32 0,45 | 0,22 0,29 0,39 | 0,20 0,27 0,36 | 0,19 0,23 0,33 |

Таблиця 8. – Коефіцієнти використання г.п паралельно укладених

горизонтальних смугових електродів групового заземлювача (ширина

смуги b=20-30 мм, глибина закладання t0=0,3-0,8 м)

| Довжина кожної смуги | Кількість паралельних смуг | ###### Відстань між паралельними смугами |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
| 15 25 50 75 100 200 | 2 5 10 20 5 10 20 2 5 10 20 5 10 20 5 10 2 5 10 200 | 0,63 0,37 0,25 0,16 0,35 0,23 0,14 0,60 0,33 0,20 0,12 0,31 0,18 0,11 0,30 0,17 0,10 0,28 0,14 0,088 | 0,75 0,49 0,37 0,27 0,45 0,31 0,23 0,69 0,40 0,27 0,19 0,38 0,25 0,16 0,36 0,23 0,15 0,32 0,20 0,12 | 0,83 0,60 0,49 0,39 0,55 0,43 0,33 0,78 0,48 0,35 0,25 0,45 0,31 0,22 0,43 0,28 0,20 0.37 0.23 0.15 | 0,92 0,73 0,64 0,57 0,66 0,57 0,47 0,88 0,58 0,46 0,36 0,53 0,41 0,31 0,51 0,37 0,28 0.44 0.30 0.215 | 0,96 0,79 0,72 0,64 0,73 0,66 0,57 0,93 0,65 0,53 0,44 0,58 0,47 0,38 0,57 0,44 0,345 0.50 0.36 0.265 |

Таблиця 9. – Коефіцієнти використання п променевих електродів

групового заземлювача (промені кругла або смугова сталь: глибина

закладання 0,3-0,8м)

| Довжина променя | ###### Кількість променів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  | 4 |  |
|  | ###### Діаметр провідника променя, см |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2,5 5 10 15 30 | 0,76 0,78 0,81 0,82 0,84 | 0,74 0,76 0,79 0,80 0,82 | 0,63 0,67 0,70 0,72 0,75 | 0,61 0,65 0,69 0,70 0,73 |

Рис. 3. – Заземлювачі:

а – улаштування вертикальних заземлювачів в ґрунті, що не потребують (зліва) і потребують (справа) спеціальної обробки;

б – д – з’єднання стержневих заземлювачів з заземлюючими провідниками (довжина зварного шва L≥6d);

е – з’єднання заземлювачів з кутової сталі зі заземлюючим провідником;

ж – к – під’єднання заземлюючого провідника до трубопроводу.