СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ЗАДАЧА 1

1.1 Расчет начального значения периодической составляющей тока при трехфазном КЗ для точки короткого замыкания К3

1.2 Расчёт ударного тока трёхфазного короткого замыкания в точке К3

1.3 Расчет действующего значения периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания для точки К3

1.4 Расчет начального значения периодической составляющей тока при трехфазном КЗ для точки короткого замыкания К3 в именованных единицах

2. ЗАДАЧА 2

2.1 Расчет тока в точке К1 при однофазном КЗ

2.2 Расчет тока в точке К1 при двухфазном замыкании на землю

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

При изучении переходных процессов различают электромагнитные и электромеханические процессы, хотя это деление условно. Под электромагнитными процессами в электроэнергетической системе понимают процессы, вызванные возмущениями в ней (короткие замыкания, сброс и наброс нагрузки, отключения ЛЭП) и связанные с перераспределением электрической и электромагнитной энергии в электрических и электромагнитных цепях.

Под электромеханическими переходными процессами понимают процессы, вызванные возмущениями, которые вызывают изменение взаимного положения роторов синхронно вращающихся электрических машин, значительное изменение скольжения асинхронных двигателей. Электромеханическим переходным процессам предшествуют электромагнитные процессы, которые протекают значительно быстрее электромеханических, поскольку их электромагнитные инерционные постоянные в несколько раз меньше электромеханических инерционных постоянных времени.

Задание по первой части курсовой работы связано с расчетом электромагнитных переходных процессов – токов коротких замыканий в электроустановках свыше 1 кВ, а по второй – электромеханических переходных процессов.

Существующая нормативная документация регламентирует выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания (ПУЭ), методы расчета токов короткого замыкания (ГОСТ 27514-87, ГОСТ 29176-91, ГОСТ2825-91).

Расчеты токов КЗ проводятся с целью выбора и проверки электрооборудования по условиям короткого замыкания; выбора установок и оценки возможного действия релейных защит; влияния токов нулевой последовательности линий электропередачи на линии связи; выбора заземляющих устройств. Общие положения при расчете токов КЗ состоят в следующем.

Регламентированы 4 вида коротких замыканий – трехфазное КЗ (обозначение – К(3)), двухфазное КЗ – К(2), двухфазное КЗ на землю – К(1,1), однофазное КЗ – К(1). При выборе оборудования расчетным принимается такой вид КЗ в анализируемой схеме, при котором токи КЗ наибольшие.

Токи КЗ допускается определять путем аналитических расчетов с использованием эквивалентных схем замещения. При расчете токов КЗ должны быть учтены все синхронные генераторы и компенсаторы, а также синхронные и асинхронные электродвигатели мощностью 100 кВт и более, если эти электродвигатели не отделены токоограничивающими реакторами или силовыми трансформаторами.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Рисунок 1.1. Схема системы электроснабжения.

Таблица 1.1 - Технические данные воздушных линий.

|  | Длина l, км | x0 ВЛ, Ом/км на одну цепь | x0/x1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ1 | 25 | 0,32 | 3 |
| ВЛ2 | 7,5 | 0,4 | 3,5 |

Таблица 1.2 - Технические данные синхронного двигателя.

|  | Тип СД | PНОМ, кВт | cosφ | xd '', о.е. | η, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СД1 | СТД | 800 | 0,89 | 0,162 | 87 |
| СД2 |  | 1000 | 0,92 | 0,138 | 85 |

Таблица 1.3 - Технические данные трансформатора Т1.

| Тип | Мощность SНТ, МВА | Напряжение обмоток, кВ |  | UК, % | PКЗ, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН | ВН-НН |  |
| ТДН-40000 | 40 | 121 | 10,5 (6,3) | 10,5 | 175 |

Таблица 1.4 - Технические данные трансформатора Т2.

| Тип | Мощность SНТ, МВА | Напряжение обмоток, кВ |  | UК, % | PКЗ, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН |  |  |
| ТДН-10000/110 | 10 | 115 | 11 | 10,5 | 58 |

Таблица 1.5 - Технические данные статической нагрузки.

| Н1 | S = 6 МВА | сosφ = 0,8 |
| --- | --- | --- |
| Н2 | S = 7 МВА | сosφ = 0,8 |

Таблица 1.6 - Технические данные асинхронного двигателя.

| Тип и количество | Мощность, кВт | η, % | cosφ | Кп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2АЗМ | 1250 | 0,89 | 0,89 | 5,5 |

Таблица 1.7 - Технические данные синхронного генератора.

| Тип СГ | Р, МВт | cosφ | хd``*, о.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| ТВФ | 110 | 0,8 | 0,189 |

В курсовой работе для схемы системы электроснабжения, представленной на рис.1.1, типе электрооборудования и других параметрах схемы, указанных в индивидуальном задании, необходимо:

Задача 1. Рассчитать:

начальное значение периодической составляющей тока при трехфазном коротком замыкании в точке К3;

ударный ток трехфазного короткого замыкания в точке К3.

значение периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания для времени t = 0,1 с

Задача 2. Рассчитать для трёх видов несимметричных к.з. в точке К1 начальное значение периодической составляющей тока к.з. аварийных фаз в точке к.з.

1. ЗАДАЧА 1

Рисунок 1.1 - Схема замещения системы.

На рис. 1.1 изображена схема замещения системы. Параметры элементов схемы замещения определяются в именованных или в относительных единицах с приведением значений параметров расчетных схем к выбранной основной (базисной) ступени напряжения сети с учетом фактических коэффициентов трансформации трансформатора.

Теперь непосредственно приступим к расчету параметров схемы замещения системы. Для расчета параметров сразу в базисных величинах, рассчитаем базисные напряжения каждой ступени:

Для расчетов примем Sб=100 МВА.

Uосн.см=115кВ (на 5% больше номинального).

UБ1=Uосн.ст.⋅1Ктр1=115⋅112110,5=9,9 кВ.

UБ2=Uосн.ст.⋅1Ктр2=115⋅111511=11 кВ.

UБ3=Uосн.ст.⋅1Ктр3=115⋅11216,3=5,99 кВ.

Iосн.ст=Sб3⋅Uосн.ст.=1003⋅115=0,502 кА.

Iб1=Sб3⋅Uб1=1003⋅9,9=5,83 кА Iб2=Sб3⋅Uб2=1003⋅11=5,25 кА.

Iб3=Sб3⋅Uб3=1003⋅5,99=9,64 кА.

Система.

xc=UСР.НОМ3⋅IКЗ(3)=1153⋅50=1,3Ом

xc=UСР.НОМ3⋅IКЗ(3)SбUб.осн.ст.2=1153⋅501001152=0,01 о.е.

RС=0 о.е.

Ес=1,05⋅UсномUосн.ст=1 о.е.

Воздушные линии. При расчете начального значения трехфазного тока КЗ учитывается только реактивное сопротивление линии:

xВЛ1=х1⋅l=0,32⋅25=8 Ом

xВЛ2=х1⋅l=0,4⋅7,5=3 Ом

xВЛ1=х1⋅l⋅SБUосн.ст.2=0,32⋅25⋅1001152=0,06 о.е.

xВЛ2=х1⋅l⋅SБUосн.ст.2=0,4⋅7,5⋅1001152=0,02 о.е.

Трансформатор Т1. Реактивность трансформатора задается напряжением короткого замыкания в % от номинального напряжения. При расчете начального значения трехфазного тока КЗ реактивность трансформатора принимают численно равной напряжению короткого замыкания в о.е.

ХВ = 0,00125∙uкВ-Н= 0,00125∙10,5= 0,013Ом

ХН1 = ХН2 = 0,0175∙uкВ-Н= 0,0175∙10,5= 0,184Ом

хКВ=х∗КВ(НОМ)SБUосн.ст2=0,013⋅1001152=0,00009 о.е.

хКН=х∗КН(НОМ)SБUосн.ст2=0,0175⋅1001152=0,00013 о.е.

Трансформатор Т2.

xТ2=UК%100%⋅UНВ2SН=10,5100⋅11210=1,27Ом

xТ2=UК%100%⋅UНВ2SН⋅SбUб2=10,5100⋅115210⋅1001152=1,05 о.е.

Асинхронный двигатель. Сопротивление асинхронного двигателя при расчете токов КЗ обычно задается сверхпереходным сопротивлением, приведенным к номинальным параметрам двигателя хад} } } {:

хад} } = {  {1}  over  {К rSub { size 8{п} } } }  cdot  {  {U cdot cosϕ rSub { size 8{н} }  cdot η rSub { size 8{н} } }  over  {Р rSub { size 8{н} } } } = {  {1}  over  {5,5} }  cdot  {  {6 rSup { size 8{2} }  cdot 0,89 cdot 0,963}  over  {1,25} } =4,49} { Ом

хад
            ∗} } =х rSub { size 8{ ital ад} }  rSup { size 8{⋅SБUБ32=4,49⋅1005,992=12,5 о.е.

Сверхпереходную фазную ЭДС асинхронного двигателя определяем:

EФАД=(UФ−IН⋅xd ''⋅sinϕН)2+(IНАД⋅xd ''⋅cosϕН)2= =(3,46−0,14⋅4,49⋅0,456)2+(0,14⋅4,49⋅0,89)2=3,22кВ

где UФАД - фазное напряжение асинхронного двигателя кВ:

UФАД=UН3=63=3,46кВ;

IНАД - номинальный ток асинхронного двигателя, кА:

IНАД=PН3⋅UН⋅cosϕН⋅η=1,253⋅6⋅0,89⋅0,963=0,14 кА;

sinϕН=1−(cosϕН)2=1−0,892=0,456.

EАД=3⋅EФАДUб3=3⋅3,225,99=0,93 о.е

Нагрузка. Реактивность и ЭДС нагрузки в относительных (номинальных) величинах в упрощенных расчетах принимается:

xННОМ=0,35 о.е., EННОМ=0,85 о.е.,

следовательно:

IКB(1,1)=IКА1(1,1)⋅m(1,1)=IКА1(1,1)⋅3⋅1−x2Э⋅x0Эx2Э+x0Э=10,3⋅3⋅1−0,02⋅1,10,02+1,1=17,7 кА;IКС(1,1)=IКА1(1,1)⋅m(1,1)=IКА1(1,1)⋅3⋅1−x2Э⋅x0Эx2Э+x0Э=10,3⋅3⋅1−0,02⋅1,10,02+1,1=17,7 кА.

EН2=0,85⋅UнUб2=0,85⋅1011=0,77о.е. xН2=xННОМ⋅U2SН=0,35⋅1027⋅5Ом xН2=xННОМ⋅U2SН⋅SБUб2.2=0,35⋅1027⋅100112=4,13о.е.

Синхронный двигатель СД 1.

xd СД''=xd ⋅UН 2SH=0,162⋅102⋅0,89⋅0,870,8=15,68Омxd СД''=xd ⋅UН 2SH⋅SбUб12=0,162⋅102⋅0,89⋅0,870,8⋅1009,92=15,9о.е.

Сверхпереходную фазную ЭДС генератора:

EФ=(UФ−IН⋅xd''⋅sinϕН)2+(IН⋅xd ''⋅cosϕН)2= =(5,774−0,05⋅15,68⋅0,456)2+(0,05⋅15,68⋅0,89)2=5,46 кВ,

где UФСГ - фазное напряжение синхронного двигателя кВ:

UФСГ=UН3=103=5,774 кВ;

IН - номинальный ток синхронного двигателя кА:

IН=PН3⋅UН⋅cosϕН=0,83⋅10⋅0,89=0,05 кА;

sinϕНСГ=1−(cosϕНСГ)2=1−0,892=0,456

EСД1=3⋅EФСДUб1=3⋅5,469,9=0,96о.е.

Синхронный двигатель СД 2.

xd СД2''=xd ⋅UН 2SH=0,138⋅102⋅0,92⋅0,851=10,79Омxd СД2''=xd ⋅UН 2SH⋅SбUб12=0,138⋅102⋅0,92⋅0,851⋅100112=8,92о.е.

Сверхпереходную фазную ЭДС генератора:

EФ=(UФ−IН⋅xd''⋅sinϕН)2+(IН⋅xd ''⋅cosϕН)2= =(5,774−0,06⋅10,79⋅0,392)2+(0,06⋅10,79⋅0,92)2=5,55 кВ,

где UФСГ - фазное напряжение синхронного двигателя кВ:

UФСГ=UН3=103=5,774 кВ;

IН - номинальный ток синхронного двигателя кА:

IН=PН3⋅UН⋅cosϕН=13⋅10⋅0,92=0,06 кА;

sinϕНСГ=1−(cosϕНСГ)2=1−0,922=0,392

EСД1=3⋅EФСДUб1=3⋅5,5511=0,87о.е.

Синхронный генератор. Сопротивление генератора при расчетах токов КЗ обычно задается сверхпереходным сопротивлением, приведенным к номинальным параметрам генератора xd СГ:

xd СГ''=xd СГ(НОМ)⋅UН СГ2⋅cosϕН.СГРН.СГ=0,189⋅10,52⋅0,8110=0,152 Ом.хdСГ``*=хdСГ''⋅SбU2Б2=0,152⋅100112=0,13 о.е.

Сверхпереходную фазную ЭДС генератора:

EФСГ=(UФСГ+IНСГ⋅xd СГ''⋅sinϕНСГ)2+(IНСГ⋅xd СГ''⋅cosϕНСГ)2= =(6,06+7,56⋅0,152⋅0,6)2+(7,56⋅0,152⋅0,8)2=6,812 кВ,

где UФСГ— фазное напряжение синхронного генератора, кВ,

UФСГ=UНСГ3=10,53=6,06 кВ;

IНСГ — номинальный ток синхронного генератора, кА,

IНСГ=PНСГ3⋅UНСГ⋅cosϕНСГ=1103⋅10,5⋅0,8=7,56 кА;sinϕНСГ=1−(cosϕНСГ)2=1−0,82=0,6.

Линейное значение ЭДС равно

EСГ=3⋅ЕФ.СГUБ2=3⋅6,81211=1,07 о.е.

1.1 Расчет начального значения периодической составляющей тока при трехфазном КЗ для точки короткого замыкания К3

Рисунок 1.2 – Расчётная схема для точки К3.

X4=XЛ1⋅XЛ2XЛ1+XЛ2+XС=0,06⋅0,020,06+0,02+0,01=0,025 о.е.

XАД−3=XАД+X3=12,5+0,00013=12,50013 о.е.

X1=11XСД1+1XH1=1115,9+15,95=4,329о.е.

С1=X1XСД=4,32915,9=0,272 С2=X1XН1=4,3295,95=0,728

Xрез=X1+X2=4,329+0,00013=4,32913о.е.

X5=XрезС1=4,329130,272=15,92 о.е. X6=XрезС2=4,329130,728=5,95о.е.

X=11XАД−3+1X5+1X6=1112,50013+115,92+15,95=3,217о.е.

С1=XXАД−3=3,21712,50013=0,257 С2=XX5=3,21715,92=0,202 С3=XX6=3,2175,95=0,541

Xрез=X+X1=3,217+0,00009=3,21709о.е.

X7=XрезС1=3,217090,257=12,52о.е. X8=XрезС2=3,217090,202=15,93о.е.

X9=XрезС3=3,217090,541=5,95о.е.

X=11X7+1X8+1X9+1X4=1112,52+115,93+15,95+10,025=0,0248

С1=XX7=0,024812,52=0,002 С2=XX8=0,024815,93=0,002 С3=XX9=0,02485,95=0,004

С4=XX4=0,02480,025=0,992 Xрез=X+XТ2=0,0248+1,05=1,0748о.е.

X10=XрезС1=1,07480,002=537,4 о.е. X11=XрезС2=1,07480,002=537,4о.е.

X12=XрезС3=1,07480,004=268,7 о.е. X13=XрезС4=1,07480,992=1,08о.е.

XН=XН2⋅X12XН2+X12=4,13⋅268,74,13+268,7=4,07 о.е.

ЕН=XН⋅ЕН1X12+ЕН2XН2=4,07⋅0,86268,7+0,774,13=0,77 о.е.

XСД=X11⋅XСД2X11+XСД2=537,4⋅8,92537,4+8,92=8,77 о.е.

ЕСД=XСД⋅ЕСД1X11+ЕСД2XСД2=8,77⋅0,96537,4+0,878,92=0,87 о.е.

Рисунок 1.3 – Окончательно преобразованная схема для точки К3.

Все данные известны для расчета начального значения периодической составляющей тока КЗ для точки короткого замыкания.

IП0=i=1nEбixбi⋅Iб2,

IП0К3=i=1nEбixбi⋅Iб2=11,08+0,93537,4+0,774,07+0,878,77+1,070,13⋅5,25=50,6 кА.

RT2=ΔPКЗSН⋅UНВ2SН⋅SбUб22=0,05810⋅115210⋅1001152=0,058о.е.

Рисунок 1.4 - Схема замещения системы, содержащая только активные элементы.

RВЛ1=XВЛ15=0,065=0,012 о.е. RВЛ2=XВЛ25=0,025=0,004 о.е. RСД1=XСД130=15,930=0,53 о.е. RСД2=XСД230=8,9230=0,29 о.е. RСГ=XСГ50=0,1350=0,0026 о.е. RАД=XАД30=12,530=0,42о.е. RH1=XH12,5=5,952,5=2,38 о.е. RH2=XH22,5=4,132,5=1,652 о.е. RТ1ВН=XТ1ВН30=0,0000930=0,000003 о.е. RТ1НН=XТ1НН30=0,0001330=0,000004 о.е. R4=RЛ1⋅RЛ2RЛ1+RЛ2=0,012⋅0,0040,012+0,004=0,003 о.е.

RАД−3=RАД+R3=0,42+0,000004=0,42 о.е.

R1=11RСД1+1RH1=110,53+12,38=0,433о.е.

С1=R1RСД1=0,4330,53=0,818 С2=R1RН1=0,4332,38=0,182

Rрез=R1+R2=0,433+0,000004=0,433004о.е.

R5=RрезС1=0,4330040,818=0,53 о.е. R6=RрезС2=0,4330040,182=2,4о.е.

R=11RАД−3+1R5+1R6=110,42+10,53+12,4=0,213о.е.

С1=RRАД−3=0,2130,42=0,508 С2=RR5=0,2130,53=0,403 С3=RR6=0,2132,4=0,089

Rрез=R+R1=0,213+0,000003=0,213003о.е.

R7=RрезС1=0,2130030,508=0,42о.е.R8=RрезС2=0,2130030,403=0,53 о.е.R9=RрезС3=0,2130030,089=2,4

R=11R7+1R8+1R9+1R4=110,42+10,53+12,4+10,003=0,0029о.е.

С1=RR7=0,00290,42=0,007 С2=RR8=0,00290,53=0,006 С3=RR9=0,00292,4=0,001

С4=RR4=0,00290,003=0,986 Rрез=R+RТ2=0,0029+0,058=0,0609о.е.

R10=RрезС1=0,06090,007=8,7 о.е. R11=RрезС2=0,06090,006=10,15о.е.

R12=RрезС3=0,06090,001=60,9 о.е. R13=RрезС4=0,06090,986=0,07о.е.

RН=RН2⋅R12RН2+R12=1,652⋅60,91,652+60,9=1,61 о.е.

ЕН=RН⋅ЕН1R12+ЕН2RН2=1,61⋅0,8660,9+0,771,652=0,77 о.е.

RСД=R11⋅RСД2R11+RСД2=10,15⋅0,2910,15+0,29=0,28 о.е.

ЕСД=RСД⋅ЕСД1R11+ЕСД2RСД2=0,28⋅0,9610,15+0,870,29=0,87 о.е.

Рисунок 1.5 – Окончательно преобразованная схема.

Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ i-ой ветви:

Tаi=XЭКВiωC⋅RЭКВi,

где XЭКВi, RЭКВi - результирующие эквивалентные сопротивления i-ой ветви, Ом; ωс-синхронная угловая частота напряжения сети, рад/с (ωс=314радс). Тогда постоянная времени для каждой ветви:

TаСГ=0,13314⋅0,0026=0,159с; TаН=4,07314⋅1,61=0,0081с; TаС=1,08314⋅0,07=0,049с; TаСД=8,77314⋅0,28=0,099с; TаАД=537,4314⋅8,7=0,197 с.

1.2 Расчёт ударного тока трёхфазного короткого замыкания в точке К3

Расчет ведется для момента времени t=0,01 с. Поскольку точка короткого замыкания делит заданную схему на радиальные независимые друг от друга ветви, то ударный ток КЗ определяется суммой ударных токов отдельных ветвей:

iУДК3=2⋅i=1nIП0iК3⋅(1+e−0,01Tаi)=2⋅(11,08⋅5,25⋅(1+e−0,010,049)+0,93537,4⋅5,25⋅(1+e−0,010,197)++0,774,07⋅5,25⋅(1+e−0,010,0081)+0,878,77⋅5,25⋅(1+e−0,010,099)+1,070,13⋅5,25⋅(1+e−0,010,159))=134,2 кА.

1.3 Расчет действующего значения периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания для точки К3

Расчет производим для момента времени t=0,1 c.

Действующее значение периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания определяется:

IПtК3=(IП0 СДК3⋅γt СДК3+IП0 АДК3⋅γt АДК3+IП0 СК3⋅γt СК3+IП0 НК3⋅γt НК3+IП0 СГК3⋅γt СГК3)⋅Iб2К3,

IП0 СДК3=IП0 СДК3PНОМ СД3⋅UН СД⋅ηН СД⋅cosϕН СД=0,878,77⋅5,250,83⋅10⋅0,89⋅0,87+13⋅10⋅0,92⋅0,85=0,5210,133=3,92≈4кАIП0 СГК3=IП0 СГК3PНОМ СД3⋅UН СД⋅cosϕН СГ=1,070,13⋅5,251103⋅10⋅0,8=43,27,94=5,44≈5кАIП0 АДК3=IП0 АДК4PНОМ АД3⋅UНАД⋅cosϕН АД⋅ηН СД=0,93537,4⋅5,251,253⋅6⋅0,89⋅0,963=0,0090,14=0,064кА.где IП0 СДК3 — отношение действующего значения периодической составляющей тока синхронного двигателя в начальный момент КЗ к номинальному току; IП0 АДК3 — отношение действующего значения периодической составляющей тока асинхронного двигателя в начальный момент КЗ к номинальному току; γt СДК3 — коэффициент, характеризующий затухание периодической составляющей тока КЗ от синхронного двигателя;

γt АДК3 — коэффициент, характеризующий затухание периодической составляющей тока КЗ от асинхронного двигателя.

Теперь определим коэффициент, характеризующий затухание апериодической составляющей тока КЗ для двух моментов времени по графикам: γt СДК3 t=0,1=0,71;γt АДК3t=0,1=1γt СГК3=0,78, γt НК3=1, .γt СК3=1

1.4 Расчет начального значения периодической составляющей тока при трехфазном КЗ для точки короткого замыкания К3 в именованных единицах

Значения эдс источников энергии и сопротивлений элементов исходной расчетной схемы приводятся к выбранной ступени напряжения по формулам

E∘=E⋅k1⋅k2⋅⋅km;Z∘=Z⋅k12⋅k22⋅⋅km2,

где Е и Z – истинные значения эдс источника энергии и сопротивления элемента исходной расчетной схемы; E∘ и Z∘ - их приведенные значения; к1, к2, – коэффициенты трансформации трансформаторов, каскадно включенные между основной ступенью напряжения сети и приводимым элементом.

Коэффициент трансформации трансформаторов определяется в направлении от основной ступени напряжения сети как отношение напряжения хх обмотки, обращенной в сторону основной ступени напряжения сети к напряжению хх другой обмотки.

x0c=xc⋅k2тр2=1,3⋅(11115)2=0,001Ом

x0ВЛ1=хвл1⋅k2тр2=8⋅(11115)2=0,007 Ом

x0ВЛ2=хвл2⋅k2тр2=3⋅(11115)2=0,02 Ом

x0В=xВ⋅k2тр2=0,013⋅(11115)2=0,0001Ом

x0В=xВ⋅k2тр2=0,184⋅(11115)2=0,002Ом

x0Т2=1,27Ом (это сопротивление приводить не нужно, т.к. оно выше рассчитано относительно ступени напряжения 10 кВ).

x0ад=хад⋅k2тр2⋅k2тр1=4,49⋅(11115)2⋅(1216,3)2=15,2 Ом

x0СД1=хСД1⋅k2тр2⋅k2тр1=15,68⋅(11115)2⋅(12110,5)2=19,1 Ом

x0Н1=xН1⋅k2тр2⋅k2тр1=5,8⋅(11115)2⋅(12110,5)2=7Ом

x0Н2=5Ом

x0СД2=10,79Ом

x0СГ=0,152Ом

Е0СД1=ЕСД1⋅kтр1⋅kтр2=5,46⋅11115⋅12110,5=6,02кВ

Е0АД=ЕАД⋅kтр1⋅kтр2=3,22⋅11115⋅1216,3=5,92кВ

Е0Н1=0,85Uб3⋅kтр1⋅kтр2=0,85⋅10,53⋅11115⋅12110,5=5,7кВ

Е0Н2=0,85Uб3⋅kтр1⋅kтр2=0,85⋅10,53=4,9кВ

Е0С=Uб3⋅kтр2=1153⋅11115=6,35кВ

Рисунок 1.6 – Расчётная схема для точки К3 в именованных единицах.

X4=XЛ1⋅XЛ2XЛ1+XЛ2+XС=0,007⋅0,020,007+0,02+0,001=0,006 Ом

XАД−3=XАД+X3=15,2+0,002=15,202 Ом

X1=11XСД1+1XH1=1119,1+17=5,123 Ом

С1=X1XСД=5,12319,1=0,268 С2=X1XН1=5,1237=0,732

Xрез=X1+X2=5,123+0,002=5,125 Ом

X5=XрезС1=5,1250,268=19,1 Ом X6=XрезС2=5,1250,732=7 Ом

X=11XАД−3+1X5+1X6=1115,202+119,1+17=3,832 Ом

С1=XXАД−3=3,83215,202=0,252 С2=XX5=3,83219,1=0,201 С3=XX6=3,8327=0,547

Xрез=X+X1=3,832+0,0001=3,8321 Ом

X7=XрезС1=3,83210,252=15,2 Ом X8=XрезС2=3,83210,201=19,1 Ом

X9=XрезС3=3,83210,547=7 Ом

X=11X7+1X8+1X9+1X4=1115,2+119,1+17+10,006=0,0059 Ом

С1=XX7=0,005915,2=0,0004 С2=XX8=0,005919,1=0,0003 С3=XX9=0,00597=0,0009

С4=XX4=0,00590,006=0,9984 Xрез=X+XТ2=0,0059+1,27=1,2759 Ом

X10=XрезС1=1,27590,0004=3189,75 Ом X11=XрезС2=1,27590,0003=4253 Ом

X12=XрезС3=1,27590,0009=1417,7 Ом X13=XрезС4=1,27590,9984=1,28 Ом

XН=XН2⋅X12XН2+X12=5⋅1417,75+1417,7=4,98 Ом

ЕН=XН⋅ЕН1X12+ЕН2XН2=4,98⋅5,71417,7+4,95=4,9 кВ

XСД=X11⋅XСД2X11+XСД2=4253⋅10,794253+10,79=10,76 Ом

ЕСД=XСД⋅ЕСД1X11+ЕСД2XСД2=10,76⋅6,024253+5,5510,79=5,55 кВ

Рисунок 1.7 – Окончательно преобразованная схема.

2. ЗАДАЧА 2

Рисунок 2.1 – Расчётная схема для точки К1.

X4=XЛ1⋅XЛ2XЛ1+XЛ2+XС=0,06⋅0,020,06+0,02+0,01=0,025 о.е.

XАД−3=XАД+X3=12,5+0,00013=12,50013 о.е.

X1=11XСД1+1XH1=1115,9+15,95=4,329о.е.

С1=X1XСД=4,32915,9=0,272 С2=X1XН1=4,3295,95=0,728 Xрез=X1+X2=4,329+0,00013=4,32913о.е.

X5=XрезС1=4,329130,272=15,92 о.е. X6=XрезС2=4,329130,728=5,95о.е.

X=11XАД−3+1X5+1X6=1112,50013+115,92+15,95=3,217о.е.

С1=XXАД−3=3,21712,50013=0,257 С2=XX5=3,21715,92=0,202 С3=XX6=3,2175,95=0,541

Xрез=X+X1=3,217+0,00009=3,21709о.е.

X7=XрезС1=3,217090,257=12,52о.е. X8=XрезС2=3,217090,202=15,93о.е.

X9=XрезС3=3,217090,541=5,95о.е.

X=11XСГ+1XСД2+1XH2=110,13+18,92+14,13=0,124о.е.

С1=XXСГ=0,1240,13=0,956 С2=XXСД2=0,1248,92=0,014 С3=XXН2=0,1244,13=0,03

Xрез=X+XТ2=0,124+1,05=1,174о.е.

X10=XрезС1=1,1740,956=1,23о.е. X11=XрезС2=1,1740,014=83,9о.е.

X12=XрезС3=1,1740,03=39,1о.е.

XН=X9⋅X12X9+X12=5,95⋅39,15,95+39,1=5,16 о.е.

ЕН=XН⋅ЕН1X9+ЕН2X12=5,16⋅0,865,95+0,7739,1=0,85 о.е.

XСД=X8⋅X11X8+X11=15,93⋅83,915,93+83,9=13,4 о.е.

ЕСД=XСД⋅ЕСД1X11+ЕСД2XСД2=13,4⋅0,9615,93+0,8783,9=0,95 о.е.

Рисунок 2.2 – Окончательно преобразованная схема.

2.1 Пусть произошло замыкание одной из фаз на землю

На рисунке 2.2 представлена схема замещения прямой последовательности при однофазном КЗ. Эта схема аналогична схеме замещения симметричного трехфазного КЗ.

На рисунке 2.3 изображена свернутая схема относительно точки К1 для прямой последовательности.

На основании формул преобразования находим параметры схемы:

x1Э=11x4+1x10+1xН+1xСД+1x7=110,025+11,23+15,16+113,4+112,52=0,02 о.е.; E1Э=x1Э⋅ECx4+ECДxСД+EНxН+EАДx10+ECГx5=0,02⋅10,025+0,9312,52+0,855,16+0,9513,4+1,071,23=0,82о.е.

Рисунок 2.3 – Схема замещения прямой последовательности

На рисунке 2.4 изображена схема замещения для обратной последовательности, которая составляется аналогично схеме замещения прямой последовательности, но ЭДС источников отсутствует. Сопротивления элементов токам обратной последовательности принимаются такими же, как и для токов прямой последовательности.

Рисунок 2.4 - Схема замещения для обратной последовательности при однофазном КЗ.

Результирующее сопротивление обратной последовательности в силу равенства сопротивлений элементов последовательностей: x2Э=x1Э=0,02 о.е.

=>

Рисунок 2.5 - Схема замещения для нулевой последовательности при однофазном КЗ

Рассчитываем ток прямой последовательности:

I1К(1)∗=Е1Эjx1Э+jx2Э+jx0Э=0,820,02j+0,02j+1,1j=0,72 о.е.;  I1К(1)=0,72⋅0,502=0,36 кА.

Ток аварийной фазы:

IК(1)=m(1)⋅I1К(1)=3⋅0,36=1,08 кА.

Токи симметричных составляющих фазы A:

IКА1=IКА2=1,08 кА.

Ток КЗ неаварийных фаз:

IКB=IКC=0.

Рисунок 2.6 - Векторная диаграмма токов

UА0(1)∗=0 кВ;UА2(1)∗=−jx2Э⋅I1К(1)∗=−j0,02⋅0,72=0,01о.е.; UА2(1)=0,01⋅110=1,1кВ;UА1(1)∗=−(UА2(1)∗+UА0(1)∗)=−j(x2Э+x0Э)⋅I1К(1)∗=−j(0,02+1,1)⋅0,72=0,8064о.е.; UА1(1)=0,8064⋅110=88,7кВ.

Симметричные составляющие напряжений в месте КЗ представлены на векторной диаграмме напряжений на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 - Векторная диаграмма напряжений.

2.2 Расчет тока в точке К1 при двухфазном замыкании на землю

Пусть произошло замыкание на фаз B и С на землю. Запишем граничные условия:

IКА(1,1)=0; UКB(1,1)=UКC(1,1).

Схемы замещения всех последовательностей при двухфазном КЗ на землю такие же, как и при однофазном КЗ (рис. 2.1), поэтому остались теми же и все параметры схем замещения.

Рассчитываем ток прямой последовательности:

IКA1(1,1)∗=E1Эjx1Э+jx2Э=0,820,02j+0,02j=20,5 о.е.;  IКA1(1,1)=20,5⋅0,502=10,3 кА.

Ток обратной последовательности:

IКА2(1,1)∗=−IКА1(1,1)⋅x0Эx2Э+x0Э=10,3⋅1,10,02+1,1=10,1кА

Токи нулевой последовательности:

IКА0(1,1)∗=−IКА1(1,1)⋅x2Эx2Э+x0Э=10,3⋅0,020,02+1,1=0,18 о.е.; IКА0(1,1)=0,18⋅0,502=0,09кА.

Токи поврежденных фаз в месте КЗ:

трехфазный ток электроснабжение замыкание

IКB(1,1)=IКА1(1,1)⋅m(1,1)=IКА1(1,1)⋅3⋅1−x2Э⋅x0Эx2Э+x0Э=10,3⋅3⋅1−0,02⋅1,10,02+1,1=17,7 кА;IКС(1,1)=IКА1(1,1)⋅m(1,1)=IКА1(1,1)⋅3⋅1−x2Э⋅x0Эx2Э+x0Э=10,3⋅3⋅1−0,02⋅1,10,02+1,1=17,7 кА.

Напряжения в месте КЗ:

UКА1(1,1)=UКА2(1,1)=UКА0(1,1)=IКА1(1,1)⋅x2Э⋅x0Эx2Э+x0Э=10,3⋅0,02⋅1,10,02+1,1=0,2 кВ.

Рис. 4.6 - Векторная диаграмма напряжений а), и токов б) в точке двухфазного КЗ на землю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выполненном курсовом проекте не учитывались:

- сдвиг по фазе ЭДС и изменения частоты вращения роторов синхронных генераторов, компенсаторов и электродвигателей;

- ток намагничивания трансформаторов и автотрансформаторов;

- насыщение магнитных систем электрических машин;

- поперечная емкость воздушных линий электропередачи напряжением 110 – 220 кВ, если их длина не превышает 200 км.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах.-М.: Энергия, 1970. - 520 с.

- Правила устройства электроустановок, 7-е издание: М, 2000.

- Методические указания к выполнению курсовой работы. М.А. Новожилов. Иркутский Государственный технический университет; Иркутск, 2001.