## Лист1
Производитель | Название PLC | Условия работы | Конструкция | Информационная мощность | Конфигурация | Наличие интерфейсов вв/выв |  |  |  | Цена $ USD
[6 empty] | RS-232 | RS-485 | Ethernet | Другое
ICPDAS | l-8430 | +25°С - +75°С | корзина, 4 слота расширения | Слоты расширения: 4 или 8 Индикация и управление: 5-разрядный светодиодный индикатор, 4 кнопки оперативного управления | PC-совместимый AMD188ES 40МГц, 512кб Flash, 256кб SRAM, 7-сегментный индикатор, Mini OS7, Операционная система: MiniOS7 | 1(2) | (1) | 1 |  | 368,53
- | l-8830 |  | Корзина, 8 слотов расширения | - | - | - | - | - | - | 405,47
Tecon | МФК | +5°С - +50°С | крейт 19" евромеханика с 16 местами для установки модулей ввода-вывода, процессорного модуля и 2 местами для установки модулей формата PC 104. | процессор 586-133 МГц ;дискретные входы - до 768; дискретные выходы - до 640; аналоговые входы - до 256; аналоговые выходы - до 128. | процессор - 586-133 МГц; ОЗУ - 16 (до 32) Мб; флэш-память - 16 (до 144) Мб; энергонезависимое ОЗУ - 128 (512) Кб; астрономический таймер-календарь; Watch Dog. | COM1 (RS-232 | COM2 (RS-232/RS-485/V03/V04/V04M); | Ethernet IKEIi 802.3 10BaseT; | LPT1 +см подробноеописание | ?
- | TKM52 | 1-5°С - +50°С | моноблок с встроенным блоком клавиатуры и индикации V03, 4 местами для установки модулей ввода-вывода и 3 мечтами для установки модулей формата РС104. | процессор - 5x86 - 133 МГц; дискретные входы - 192; дискретные выходы - до 160; аналоговые входы - до 64; аналоговые выходы - до 32; | процессор - 586-133 МГц; ОЗУ - 16 (до 32) Мб; флэш-память - 16 (до 144) Мб; энергонезависимое ОЗУ - 128 (512) Кб; астрономический таймер-календарь; Watch Dog. | - | - | - | - | ?
Advantech | ADAM8214 2BT01 |  | Конструктив как у Siemens S7-300 | Совместимость по системе команд с S7,300 Siemens. До 32 модулей ввода,вывода | Конфигурация: ОЗУ 32 кбайт, память программ 40 кбайт, Встроенные часы, до 128/256 таймеров/счетчиков, MPI,интерфейс, Возможность прямого подключения к RS,232 через Green Cable, Типичное время исполнения: 0,18 мкс/бит, Протоколы Ethernet: H1, TCP | 1 |  | 1 |  | 1682 ?
| ADAM 5000/TCP(5000E) |  | Корзина. Количество обслужи ваемых модулей вво да вывода — 4 (8) |  | Процессор: 80188, 16 разрядный, Память ОЗУ 32 кбайт, Флэш ПЗУ 128 кбайт, ОС: ROM DOS | 1 | 1 | 1 (только у TCP) |  | 430 (348)
Siemens | S7-200 |  | Микроконтроллеры SIMATIC S7-200 и универсальные логические модули LOGO! |  | CPU 226 (XM); 8К слов; PS-AC; 24 DI-DC; 16 DO-RLY |  | 2xRS485 |  | 24D /16DO | 638
Koyo Electronics (Япония) поставщик:plcsystems | DirectLOGIC DL405 |  | Контроллеры со сменными процессорными модулями. Возможность подключения дополнительных каркасов расширения. Большие сетевые возможности с разнообразной архитектурой | Количество точек ввода/вывода до 3584;Время цикла от 2 до 8 мс; | Память до 30.8Кслов;Память программ до 15.5Кслов;Коммуникационные модули,Встроенная поддержка протоколов: K-sequence, DirectNET, MODBUS, ASCII выход; |  |  |  |  | от 733 до 1379
| D4-450 |  |  |  | Процессор, общая память 30.8Кслов (память программ -15.5Кслов, V-память-15.3Кслов). Порты: RS232C-2шт., RS232C/RS422-1шт., RS422-1шт. Питание ~110/220В. 16-контуров ПИД-регулирования, математика с плавающей точкой |  |  |  |  | 1354
| D4-430 |  |  |  | Процессор, общая память 6.5Кслов (память программ -3.5Кслов, V-память -3Кслов), 1 порт - RS232C, 2 порт - RS232C/RS422, питание ~110/220 В |  |  |  |  | 733

## Лист2
Приложение 5
Сводная таблица контроллерных средств и их программного обеспечения
|  | Вариант 1 | Кол-во | Стои-мость единицы (у.е.) | Общая стоимость | Вариант 2 | Кол-во | Стои-мость единицы (у.е.) | Общая стоимость | Вариант 3 | Кол-во | Стои-мость единицы (у.е.) | Общая стоимость | Вариант 4 | Кол-во | Стои-мость единицы (у.е.) | Общая стоимость | Вариант 5 | Кол-во | Цена USD за единицу | Общая стоимость | Вариант 6 | Кол-во | Стоимость единицы (у.е.) | Общая стоимость | Вариант 7 | Кол-во | Стои-мость единицы (у.е.) | Общая стоимость
Фирма-производитель |  | ICP DAS (Тайвань) (http://www.icpdas.com.tw/) |  |  |  | Advantech (Тайвань) |  |  |  | Koyo Electronics (Япония) |  |  |  | Компания "ТЕКОН" (Россия) (http://www.tecon.ru) |  |  |  | Компания "ТЕКОН" (Россия) (http://www.tecon.ru) |  |  |  | Advantech (Тайвань) |  |  |  | Siemens
Поставщик |  | «Индустриальные компьютерные системы» (ИКОС) (http://www.icos.ru/) Интернет магазин ИКОС (http://www.ipc2u.ru) |  |  |  | "ПРОСОФТ" (http://www.prosoft.ru) |  |  |  | "PLC-systems" (http://www.plcsystems.ru) |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Компания ПРОСОФТ (http://www.prosoft.ru) |  |  |  | Siemens (http://www.automation-drives.ru)
Контроллер |  | I-8837 | 1 | 487.97 | 487.97 | ADAM-5000/TCP | 1 | 430 | 430 | DirectLOGIC D4-450 | 1 | 1379 | 1379 | Многофункциональный контроллер МФК | 1 | 1106 | 1106 | Контроллер TKM52 | 1 | 1500 | 1500 | ADAM8214-2BT01 (CPU216 with Ethernet-CP ADAM8216-2BT01 - 2735$) | 1 | 1682 | 1682 | SIMATIC S7-300; CPU 315 (от сложности цены колеблются от 280 до 4000 $) | 1 | 868 | 868
Характеристики |  | Конструктив: единый блок, установка на DIN-рейку или панель; Процессор: Am188-40 CPU; ОЗУ: 512K; ПЗУ: flash 512K до 32Mbyte; ОС:Mini OS7; 8 I/O slots ; Порты: Ethernet 10, RS-485, RS-232 (2); питание: нестабилизированное U от 10 до 30 В; Потребляемая мощность: 2.2Вт максимум |  |  |  | Конструктив: единый блок, установка на DIN-рейку или панель; Процессор: 80188, 16 разрядный; ОЗУ: 256K, ПЗУ: 256K; ОС: ROM-DOS; 8 I/O slots for up to 128 points data monitoring and control; Порты RS 232(2), RS 485; Modbus/TCP |  |  |  | Конструктив: Каркас объединяющий модули и контроллер; общая память 30.8Кслов (память программ -15.5Кслов, V-память-15.3Кслов). Порты: RS232C(2), RS232C/RS422, RS422-1шт. Питание 125В. 16-контуров ПИД-регулирования, математика с плавающей точкой; Количество точек ввода/вывода до 3584; Время цикла от 2 до 8 мс; Совместимость с модулями: SIMATIC TI405, SIMATIC TI305, General Electric Series One, Texas Instruments Series 305 |  |  |  | крейт 19" евромеханика с 16 местами для установки модулей ввода-вывода, процессорного модуля и 2 местами для установки модулей формата PC 104; дискретные входы - до 768; дискретные выходы - до 640; аналоговые входы - до 256; аналоговые выходы - до 128. AMD DX5-133 (5x86-133), ОЗУ-16 (до32)Мб, ПЗУ-16 (до144)Мб; Ethernet IKEIi 802.3 10BaseT;COM1 (RS-232);COM2 (RS-232/RS-485/V03/V04/V04M); LPT; потребляемая мощность не более 150 Вт |  |  |  | моноблок с встроенным блоком клавиатуры и индикации V03, 4 местами для установки модулей ввода-вывода и 3 мечтами для установки модулей формата РС104;AMD DX5-133 (5x86-133);дискретные входы - 192; дискретные выходы - до 160; аналоговые входы - до 64; аналоговые выходы - до 32;ОЗУ-16 (до 32) Мб;ПЗУ-16(до144) Мб; энергонезависимое ОЗУ - 128 (512) Кб;Ethernet IKEIi 802.3 10BaseT; COM1 (RS-232);COM2 (RS-232/RS-485/V03/V04/V04M); LPT1 |  |  |  | Процессор: CPU214; Типичное время исполнения: 0,18 мкс/бит или 0,78 мкс/слово; Программная совместимость по системе команд с S7,300 Siemens; Конфигурация: ОЗУ 32 кбайт, память программ 40 кбайт; До 32 модулей ввода,вывода; Возможность прямого подключения к RS,232 через Green Cable; Порты: Ethernet: H1, TCP; MPI интерфейс |  |  |  | Процессор CPU 315; Время выполнения 1К логических комманд 0,3 мсек; общее количество каналов: дискретных: 1024, аналоговых 256 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР С ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ =24В, Объем памяти программ: 48K; Порты: RS-485 (MPI с 187,5 Кбит/с)
Условия эксплуатации |  | температура: -25°С до +75°С; влажность 5...95 % |  |  |  | температура: -25°С до +75°С; влажность 5...95 % |  |  |  | Температура: 0…+55°С; Относительная влажность: 5…95% |  |  |  | +5°С - +50°С |  |  |  | +5°С - +50°С |  |  |  | температура: -25°С до +75°С; влажность 5...95 % |  |  |  | Температура: 0…+55°С; Относительная влажность: 5…95%
Наработка на отказ |  | 100000 ч |  |  |  | 80000 ч |  |  |  | 100000 ч |  |  |  | 80000 ч |  |  |  | 80000 ч |  |  |  | 100000ч |  |  |  | 100000ч
Модули ввода/вывода | Аналоговый ввод | I-87017 8-канальный модуль аналогового ввода, RS-485 | 2 | 139.9 | 279.8 | 8-channel analog input module ADAM-5017-A28-Channel Hi Speed Analog Input Module ADAM-5017H-A (205 $) | 2 | 153 | 306 | F4-16AD-1 16-ти канальный модуль аналогового ввода, 12 бит, 4-20мА; F4-16AD-2 16-ти канальный модуль аналогового ввода, 12 бит, 0-5В, 0-10В | 1 | 955 | 955 | *.A16/0/...Аналоговый ввод, 16 каналов *.A16.8/0/.. Аналоговый ввод, 8 каналов (335 $) | 1 | 483 | 483 | *.A16/0/...Аналоговый ввод, 16 каналов *.A16.8/0/.. Аналоговый ввод, 8 каналов (335 $) | 1 | 483 | 483 | 8AI 16Bit Module ADAM8231-1BF00 | 2 | 500 | 1000 | SM 331, МОДУЛЬ ВВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ, ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 8 ВХОДОВ I/ U/ R/ PT100, РАЗРЕШЕНИЕ 13 БИТ, 66 МС НА ВСЕ КАНАЛЫ, НЕОБХОДИМ 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ | 2 | 370 | 740
| Аналоговый вывод | I-87024 4-канальный модуль аналогового вывода, RS-485 | 2 | 187.75 | 375.5 | 4-Channel Analog Output Module ADAM-5024-A | 2 | 213 | 426 | F4-16DA-1 16-ти канальный модуль аналогового вывода, 12 бит, 4-20мА. F4-16DA-2 16-ти канальный модуль аналогового вывода, 12 бит, 0-5В, 0-10В | 1 | 868 | 868 | *.A08 Аналоговый вывод, 8 каналов, 0-20мА и 4-20мА | 1 | 521 | 521 | *.A08 Аналоговый вывод, 8 каналов, 0-20мА и 4-20мА | 1 | 521 | 521 | 4AO 12Bit Multi-Output Module ADAM8232-1BD50 | 2 | 302 | 604 | SM 332, МОДУЛЬ ВЫВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ, ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 8 ВЫХОДОВ U/I; 11/12 БИТ, ДИАГНОСТИКА. 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | 1 | 840 | 840
| Дискретный ввод | I-8040 32-канальный модуль дискретного ввода с изоляцией, параллельная шина | 2 | 88.62 | 177.24 | 16-channel isolated Digital Input Module ADAM-5051S-A | 2 | 86 | 172 | D4-64ND2 64 входа, 20-28В (источник), 8 общих цепей (изолированы) | 1 | 424 | 424 | *.D48/24 Дискретный ввод, постоянный ток 24В, 48 каналов (также исполнения на 5В, 12В, 48В) | 1 | 273 | 273 | *.D48/24 Дискретный ввод, постоянный ток 24В, 48 каналов (также исполнения на 5В, 12В, 48В) | 2 | 273 | 546 | 32DI DC24V Module ADAM8221-2BL10 | 2 | 327 | 654 | SM 321, МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ, ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 32 ВХОДА =24В (1 X 32 DI), НЕОБХОДИМ 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ | 2 | 282 | 564
| Дискретный вывод | I-8041 32-канальный модуль дискретного вывода с изоляцией, параллельная шина | 2 | 88.62 | 177.24 | 16-ch. source type Iso. Digital Output Module ADAM-5056SO-A | 2 | 86 | 172 | D4-64TD1 64 выхода, 5-24В (потребитель), 8 общих цепей (изолированы), 0.1А/канал | 1 | 448 | 448 | *.D40S Дискретный вывод, полупроводниковые реле, 40 каналов | 1 | 427 | 427 | *.D40S Дискретный вывод, полупроводниковые реле, 40 каналов | 2 | 427 | 854 | 32DO DC24V Module ADAM8222-2BL10 | 2 | 377 | 754 | SM 322, МОДУЛЬ ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ, ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 32 ВЫХОДА =24В/0.5A, СУММАРНЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК 8А, НЕОБХОДИМ 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ | 2 | 391 | 782
Напряжение питания (блок питания) |  | DIN-540A Промышленный источник питания переменного тока для установки на DIN-рейку, выход +24В/1А | 1 | 102.2 | 102.2 | Switching Power Supply for Panel Mounting, 4A PWR-244 | 1 | 120 | 120 | ПИТАНИЕ ~220В, |  |  |  | ПИТАНИЕ ~220В, |  |  |  | ПИТАНИЕ ~220В, |  |  |  | Power Supply Module AC100-230V ADAM8207-1BA00 | 1 | 152 | 152 | PS 307 Вход:~120/230В; Выход =24В/2A. | 1 | 98 | 98
Всего аналоговых вх/вых |  |  | 16/8 |  |  |  | 16/8 |  |  |  | 16/16 |  |  |  | 16/8 |  |  |  | 16/8 |  |  |  | 16/8 |  |  |  | 16/8
Всего дискретных вх/вых |  |  | 64/64 |  |  |  | 32/32 |  |  |  | 64/64 |  |  |  | 48/40 |  |  |  | 48/40 |  |  |  | 64/64 |  |  |  | 64/64
Программное обеспечение |  | ISaGRAF Pro WB 256 essentiaL | 1 | 1584 | 1584 | ISaGRAF Pro WB 256 essentiaL | 1 | 1584 | 1584 | DirectSOFT пакет программирования для всех DL | 1 | 693 | 693 | ISaGRAF Pro WB 256 essentiaL | 1 | 1584 | 1584 | ISaGRAF Pro WB 256 essentiaL | 1 | 1584 | 1584 | SIMATIC S7, STEP 7 V5.2 SP1: S7-300/ S7-400/ C7/ WINAC;W-95/98/ ME/ NT/ 2000 PRO/ XP PRO. ДОКУМЕНТАЦИЯ | 1 | 1631 | 1631 | SIMATIC S7, STEP 7 V5.2 SP1: S7-300/ S7-400/ C7/ WINAC;WINDOWS 95/ 98/ ME/ NT/ 2000 PRO/ XP PRO. ДОКУМЕНТАЦИЯ | 1 | 1631 | 1631
Цена контроллер + БП |  |  |  |  | 590.17 |  |  |  | 550 |  |  |  | 1379 |  |  |  | 1106 | [7 empty] | 1834 |  |  |  | 966
Цена контроллер + БП + модули вв/выв + ПО |  |  |  |  | 3183.95 |  |  |  | 3210 |  |  |  | 4767 |  |  |  | 4394 |  |  |  | 5488 |  |  |  | 6477 |  |  |  | 5523
Примечание