Определить капитальные затраты и эксплуатационные расходы по тепловой сети при следующих условиях:

- Схема сети:

B              L3, d3		F

2			           3

L2, d2

0         L1, d1            1	        L4, d4 		  4		 L5, d5                 5

E				 A			               C

L6, d6

6    D

L1=500м, L2=600м, L3=800м, L4=100м, L5=300, L6=150м

d1=0,27м, d2=0,15м, d3=0,22м, d4=0,07м, d5=0,08м, d6=0,09м

2. Теплоноситель – пар.

3. Вид прокладки по участкам:

бесканальная на участках 				L1

в непроходных каналах на участках 		L2,L3,L4

воздушная на участках 				L5,L6

4. Вид грунта на участках:

сухой на участках 					L1,L2,L3,L4

мокрый на участках					L5,L6

5. Расход теплоносителя по абонентам       А-9,00 кг/с;  В-15,00 кг/с;  С-11,08 кг/с;  Д-1,56кг/с;  Е-2кг/с; F-10,02кг/с.

6. Средняя температура теплоносителя, 170 С

7. Температура окружающей среды:

на участках 						L1,L2,L3=0 C

на участках 						L5,L6= -16 С

8. Удельные потери тепла с 1 метра изолированного трубопровода с учетом дополнительных потерь арматурой и опорами: ккал/м.ч. С

на участках						L1-1,03; L2,L3,-0,77; L4-0,88.

на участках						L5;L6-0,68.

9. Среднее теплосодержание пара, ккал/кг:

9. Число часов работы тепловой сети, час: 6300

10. Стоимость теплоносителя: 180 руб/Гкал

Расчет:

Годовые эксплуатационны затраты или себестоимость транспорта тепла включает в себя: затраты на амортизацию тепловой сети, затраты на текущий ремонт, затраты на заработную плату эксплуатационного персонала тепловой сети, затраты на перекучку теплоносителя (электроэнегрию), затраты на компенсацию потерь тепла.

Sт.т.=Sам.+Sтек.р.+Sз/п+Sэ/э+Sпотерь тепла.   тыс.р/год.

Расчет затрат на амортизацию тепловой сети:

Так как абоненты находятся на разном удалении от насосной станции, а каждый участок тепловой сети характеризуется своими особенностями, то целесообразно говорить не о себестоимости транспорта тепла по сети в целом, а о себестоимости  транспорта тепла каждому абоненту.

SамА=(αам/100)*КА, (тыс.р/год)

SамВ=(αам/100)*КВ, (тыс.р/год)

SамС=(αам/100)*КС, (тыс.р/год)

SамД=(αам/100)*КВ, (тыс.р/год)

SамЕ=(αам/100)*КД, (тыс.р/год)

SамF=(αам/100)*КF, (тыс.р/год)

αам - норма амортизационных отчислений =5%,

К-капитальные затраты, относящиеся к каждому абоненту.

КА=К01п.о.(Ga/Ga+Gб+Gс+Gд+Gе+Gf)+К14п.о.( Ga/Ga+Gс+Gд)  (тыс.р.)

КВ=К01п.о.(Gб/Ga+Gб+Gс+Gд+Gе+Gf)+К12п.о.( Gб/Gб+Gf) (тыс.р.)

КС=К01п.о.(Gс/Ga+Gб+Gс+Gд+Gе+Gf)+К14п.о.( Gс/Ga+Gс+Gд)+К45п.о.(Gс/Gс) (тыс.р.)

КД=К01п.о.(Gд/Ga+Gб+Gс+Gд+Gе+Gf)+К14п.о.( Gд/Ga+Gс+Gд)+К46п.о.(Gд/Gд) (тыс.р.)

КE=К01п.о.(Gе/Ga+Gб+Gс+Gд+Gе+Gf) (тыс.р.)

КF=К01п.о.(Gf/Ga+Gб+Gс+Gд+Gе+Gf)+К12п.о.( Gf/Gб+Gf)+К23п.о.(Gf/Gf) (тыс.р.)

К01п.о.=1,5*L01п.о.(a1+a2*d01п.о.)  (тыс.р.)

К12п.о.= 1,5*L12п.о.(a1+a2*d12п.о.)  (тыс.р.)

К23п.о.= 1,5*L23п.о.(a1+a2*d23п.о.)  (тыс.р.)

К14п.о.= 1,5*L14п.о.(a1+a2*d14п.о.)  (тыс.р.)

К45п.о.= 1,5*L45п.о.(a1+a2*d45п.о.)  (тыс.р.)

К46п.о.= 1,5*L46п.о.(a1+a2*d46п.о.)  (тыс.р.)

а1 и а2, коэффициенты, зависящие от конструкции тепловой сети и местных условий.

| Вид прокладки. | а1 | а2 |
| --- | --- | --- |
| - Двухтрубные прокладки в непроходных каналах, в сборных ж/б каналах. -сухие грунты -мокрые грунты | 75 200 | 1550 1700 |
| - 2х трубные прокладки в монолитных оболочках из армопенобетона. -сухие грунты -мокрые грунты | 100 175 | 1050 1100 |
| - 2х трубные прокладки на отдельно стоящих высоких сборных ж/б опорах. -сухие грунты -мокрые грунты | 150 175 | 1300 1400 |

К01п.о.=1,5*500(м)*(100(р/м)+1050(р/м²)*0,273(м))=290,0  (тыс.р.)

К12п.о.=1,5*600(м)*(75(р/м)+1550(р/м²)*0,15(м))=276,8  (тыс.р.)

К23п.о.=1,5*800(м)*(75(р/м)+1550(р/м²)*0,22(м))=499,2  (тыс.р.)

К14п.о.=1,5*100(м)*(75(р/м)+1550(р/м²)*0,07(м))=27,5  (тыс.р.)

К45п.о.=1,5*300(м)*(175(р/м)+1400(р/м²)*0,08(м))=129,2  (тыс.р.)

К46п.о.=1,5*150(м)*(175(р/м)+1400(р/м²)*0,09(м))=67,7  (тыс.р.)

КА=290,0(тыс/р)*(9,0(кг/с)/9,0(кг/с)+15,0(кг/с)+11,08(кг/с)+1,56(кг/с)+2(кг/с)+10,02(кг/с))+27,5(тыс/р)* ( 9,0(кг/с)/9,0(кг/с)+11,08(кг/с)+1,56(кг/с))=53,3(тыс.р.)+11,4(тыс.р.)=64,7(тыс.р.)

КВ=290,0(тыс/р)*(15,0(кг/с)/9,0(кг/с)+15,0(кг/с)+11,08(кг/с)+1,56(кг/с)+2(кг/с)+10,02(кг/с))+276,8(тыс/р)* ( 15,0(кг/с)/15,0(кг/с)+10,02(кг/с))=89,4(тыс.р.)+165,9(тыс.р.)=255,3(тыс.р.)

КС=290,0(тыс/р)*(11,08(кг/с)/9,0(кг/с)+15,0(кг/с)+11,08(кг/с)+1,56(кг/с)+2(кг/с)+ 10,02(кг/с))+27,5(тыс/р)*(11,08(кг/с)/9,0(кг/с)+11,08(кг/с)+1,56(кг/с))+129,2(тыс/р)=66,0(тыс.р.)+14,1(тыс.р.)+129,2(тыс.р.)=209,3(тыс.р.)

КД=290,0(тыс/р)*(1,56(кг/с)/9,0(кг/с)+15,0(кг/с)+11,08(кг/с)+1,56(кг/с)+2(кг/с)+ 10,02(кг/с))+27,5(тыс/р)*(1,56(кг/с)/9,0(кг/с)+11,08(кг/с)+1,56(кг/с))+67,7(тыс.р.)=9,3(тыс.р.)+2,1(тыс.р.)+67,7(тыс.р.)=79,1(тыс.р.)

КЕ=290,0(тыс/р)*(2(кг/с)/9,0(кг/с)+15,0(кг/с)+11,08(кг/с)+1,56(кг/с)+2(кг/с)+ 10,02(кг/с))=11,9(тыс.р.)

КF=290,0(тыс/р)*(10,02(кг/с)/9,0(кг/с)+15,0(кг/с)+1108(кг/с)+1,56(кг/с)+2(кг/с)+ 10,02(кг/с))+276,8(тыс/р)*(10,02(кг/с)/10,02(кг/с)+15,0(кг/с))+499,2(тыс/р.)=59,7(тыс.р.)+110,8 (тыс.р.)+499,2(тыс.р.)=669,7(тыс.р.)

SамА=(5/100)*64,7(тыс.р.)=3,24(тыс.р/год)

SамВ=(5/100)*255,3(тыс.р.)=12,77(тыс.р/год)

SамС=(5/100)*209,3(тыс.р.)=10,47(тыс.р/год)

SамД=(5/100)*79,1(тыс.р.)=3,96(тыс.р/год)

SамЕ=(5/100)*11,9(тыс.р.)=0,595(тыс.р/год)

SамF=(5/100)*669,7(тыс.р.)=33,5(тыс.р/год)

Затраты на перекачку теплоносителя не расчитывам, так как теплоносителем является пар.

Затраты на компенсацию потерь тепла.

Sп.т.А=ΔQA*Цт*10-3  (тыс.р/год)

Sп.т.В=ΔQВ*Цт*10-3  (тыс.р/год)

Sп.т.С=ΔQС*Цт*10-3  (тыс.р/год)

Sп.т.Д=ΔQД*Цт*10-3  (тыс.р/год)

Sп.т.Е=ΔQЕ*Цт*10-3  (тыс.р/год)

Sп.т.F=ΔQF*Цт*10-3  (тыс.р/год)

ΔQA=ΔQп.т01п.о.(Ga/Ga+Gб+Gс+Gд+Gе+Gf)+ΔQп.т14п.о.( Ga/Ga+Gс+Gд)  (Гкал/год)

ΔQВ=ΔQп.т01п.о.(Gб/Ga+Gб+Gс+Gд+Gе+Gf)+ΔQп.т12п.о.( Gб/Gб+Gf) (Гкал/год)

ΔQС=ΔQп.т01п.о.(Gс/Ga+Gб+Gс+Gд+Gе+Gf)+ΔQп.т14п.о.(Gс/Ga+Gс+Gд)+ΔQп.т45п.о.(Gс/Gс) (Гкал/год)

ΔQД=ΔQп.т01п.о.(Gд/Ga+Gб+Gс+Gд+Gе+Gf)+ΔQп.т14п.о.(Gд/Ga+Gс+Gд)+ΔQп.т46п.о(Gд/Gд) (Гкал/год)

ΔQЕ= ΔQп.т01п.о.(Gе/Ga+Gб+Gс+Gд+Gе+Gf) (Гкал/год)

ΔQF= ΔQп.т01п.о.(Gf/Ga+Gб+Gс+Gд+Gе+Gf)+ΔQп.т12п.о.( Gf/Gб+Gf)+ΔQп.т23п.о.(Gf/Gf) (Гкал/год)

ΔQп.т01п.о.=1,5*Δq01*L01*h(tm-to.c01)*106

Q-годовые потери тепла, относящиеся к каждому абонету, Гкал/год

Цт-цена топлива, р/Гкал

h-число часов работы тепловой сети за год, час/год

tm-температура теплоносителя, С

to.c-температура окружающей среды на участке, С

q-удельные потери тепла с одного метра изолированного трубопровода на участке, ккал/м*час*С

ΔQп.т01п.о.=1,5*1,03(ккал/мчС)*500(м)*6300(170С-0С)*10-6=827,3(Гкал/год)

ΔQп.т12п.о.= 1,5*0,77(ккал/мчС)*600(м)*6300(170С-0С)*10-6=742,2(Гкал/год)

ΔQп.т23п.о.= 1,5*0,77(ккал/мчС)*800(м)*6300(170С-0С)*10-6=989,6(Гкал/год)

ΔQп.т14п.о.= 1,5*0,88(ккал/мчС)*100(м)*6300(170С-0С)*10-6=141,4(Гкал/год)

ΔQп.т45п.о.= 1,5*0,68(ккал/мчС)*300(м)*6300(170С+16С)*10-6=358,6(Гкал/год)

ΔQп.т46п.о.= 1,5*0,68(ккал/мчС)*150(м)*6300(170С+16С)*10-6=179,3(Гкал/год)

ΔQA=827,3(Гкал/год)*(9,0(кг/с)/9,0(кг/с)+15,0(кг/с)+11,08(кг/с)+1,56(кг/с)+2(кг/с)+10,02(кг/с))+141,4(Гкал/год)*(9,0(кг/с)/9,0(кг/с)+11,08(кг/с)+1,56(кг/с))=153(Гкал/год)+59(Гкал/год)=212(Гкал/год)

ΔQВ=827,3(Гкал/год)*(15,0(кг/с)/9,0(кг/с)+15,0(кг/с)+11,08(кг/с)+1,56(кг/с)+2(кг/с)+10,02(кг/с))+742,2(Гкал/год)*( 15,0(кг/с)/15,0(кг/с)+10,02(кг/с))=255(Гкал/год)+445(Гкал/год)=700(Гкал/год)

ΔQС=827,3(Гкал/год)*(11,08(кг/с)/9,0(кг/с)+15,0(кг/с)+11,08(кг/с)+1,56(кг/с)+2(кг/с)+ 10,02(кг/с))+141,4(Гкал/год)*(11,08(кг/с)/9,0(кг/с)+11,08(кг/с)+1,56(кг/с))+358,6(Гкал/год)=189(Гкал/год)+73(Гкал/год)+358,6(Гкал/год)=621(Гкал/год)

ΔQД=827,3(Гкал/год)*(1,56(кг/с)/9,0(кг/с)+15,0(кг/с)+11,08(кг/с)+1,56(кг/с)+2(кг/с)+ 10,02(кг/с))+141,4(Гкал/год)*(1,56(кг/с)/9,0(кг/с)+11,08(кг/с)+1,56(кг/с))+179,3(Гкал/год)=27(Гкал/год)+11(Гкал/год)+179,3(Гкал/год)=217(Гкал/год)

ΔQЕ=827,3(Гкал/год)*(2(кг/с)/9,0(кг/с)+15,0(кг/с)+11,08(кг/с)+1,56(кг/с)+2(кг/с)+10,02(кг/с))=34(Гкал/год)

ΔQF= 827,3(Гкал/год)*(10,02(кг/с)/9,0(кг/с)+15,0(кг/с)+1108(кг/с)+1,56(кг/с)+2(кг/с)+ 10,02(кг/с))+742,3(Гкал/год)*(10,02(кг/с)/10,02(кг/с)+15,0(кг/с))+989,6(Гкал/год)=171(Гкал/год)+298(Гкал/год)+989,6(Гкал/год)=1459(Гкал/год)

Sп.т.А=212(Гкал/год)*180(руб/Гкал)*10-3=38,16(тыс.р/год)

Sп.т.В=700(Гкал/год)*180(руб/Гкал)*10-3=126(тыс.р/год)

Sп.т.С=621(Гкал/год)*180(руб/Гкал)*10-3=112(тыс.р/год)

Sп.т.Д=217(Гкал/год)*180(руб/Гкал)*10-3=39(тыс.р/год)

Sп.т.Е=34(Гкал/год)*180(руб/Гкал)*10-3=6(тыс.р/год)

Sп.т.F=1459(Гкал/год)*180(руб/Гкал)*10-3=263(тыс.р/год)

Расчет затрат на з/п эксплуатационного персонала тепловой сети.

Sз/пА= n¯экспл*QчА*ф¯  (тыс.руб/год)

Sз/пВ= n¯экспл*QчВ*ф¯  (тыс.руб/год)

Sз/пС= n¯экспл*QчС*ф¯  (тыс.руб/год)

Sз/пД= n¯экспл*QчД*ф¯  (тыс.руб/год)

Sз/пЕ= n¯экспл*QчЕ*ф¯  (тыс.руб/год)

Sз/пF= n¯экспл*QчF*ф¯  (тыс.руб/год)

Ф-годовой фонд з/п с отчислениями на одного человека эксплуатационного персонала:=55тыс.руб/чел.год

n.экспл-штатный коэффициент по эксплуатационному персоналу =0,07(чел/ГДж.ч)*4,16(КДж/кг)=0,29(чел/Гкал.ч)

Qч.-расчетная тепловая нагрузка каждого абонента, Гкал/ч.

Qч.А=QотпА-ΔQА  (Гкал/час)

Qч.В=QотпВ-ΔQВ  (Гкал/час)

Qч.С=QотпС-ΔQС  (Гкал/час)

Qч.Д=QотпД-ΔQД  (Гкал/час)

Qч.Е=QотпЕ-ΔQЕ  (Гкал/час)

Qч.F=QотпF-ΔQF  (Гкал/час)

Qотп=G*t*h*10-6  (Гкал/час)

G-расход каждого из абонентов, кг/с

t=3600 с

h-теплосодержание, ккал/кг

QотпА=9,0(кг/с)*3600(с)*теплосодержание(ккал/кг)*10-6=(Гкал/час)

QотпВ=15,0(кг/с)*3600(с)*(ккал/кг)*10-6=(Гкал/час)

QотпС=11,08(кг/с)*3600(с)*(ккал/кг)*10-6=(Гкал/час)

QотпД=1,56(кг/с)*3600(с)*(ккал/кг)*10-6=(Гкал/час)

QотпЕ=2(кг/с)*3600(с)*(ккал/кг)*10-6=(Гкал/час)

QотпF=10,02(кг/с)*3600(с)*(ккал/кг)*10-6=(Гкал/час)

QчА= QотпА(Гкал/час)-(212(Гкал/год)/6300ч)=(Гкал/час)

QчВ=(Гкал/час)-(700(Гкал/год)/6300ч)=(Гкал/час)

QчС=(Гкал/час)-(621(Гкал/год)/6300ч)=(Гкал/час)

QчД=(Гкал/час)-(217(Гкал/год)/6300ч)=(Гкал/час)

QчЕ=(Гкал/час)-(34(Гкал/год)/6300ч)=(Гкал/час)

QчF=(Гкал/час)-(1459(Гкал/год)/6300ч)=(Гкал/час)

Sз/пА=0,29(чел/Гкал.ч)*QчА(Гкал/час)*55(тыс.р/чел.год)=(тыс.р/год)

Sз/пВ=0,29(чел/Гкал.ч)*QчА(Гкал/час)*55(тыс.р/чел.год)=(тыс.р/год)

Sз/пС=0,29(чел/Гкал.ч)*QчА(Гкал/час)*55(тыс.р/чел.год)=(тыс.р/год)

Sз/пД=0,29(чел/Гкал.ч)*QчА(Гкал/час)*55(тыс.р/чел.год)=(тыс.р/год)

Sз/пЕ=0,29(чел/Гкал.ч)*QчА(Гкал/час)*55(тыс.р/чел.год)=(тыс.р/год)

Sз/пF=0,29(чел/Гкал.ч)*QчА(Гкал/час)*55(тыс.р/чел.год)=(тыс.р/год)

Расчет щатрат на текущий ремонт.

Затраты на текущий ремонт расчитывается в % от капитальных затрат.

Sт.р.А=0,01*КА=0,01*64,7(тыс.р.)=0,65(тыс.р/год)

Sт.р.В=0,01*КВ=0,01*255,3(тыс.р.)=2,55(тыс.р/год)

Sт.р.С=0,01*КС=0,01*209,3(тыс.р.)=2,09(тыс.р/год)

Sт.р.Д=0,01*КД=0,01*79,1(тыс.р.)=0,79(тыс.р/год)

Sт.р.Е=0,01*КЕ=0,01*11,9(тыс.р.)=0,12(тыс.р/год)

Sт.р.F=0,01*КF=0,01*669,7(тыс.р.)=6,7(тыс.р/год)

Затраты на транспортировку тепла к каждому из абонентов.

Sт.т.=Sам+Sт.р.+Sз/п+Sп.т.  (тыс.р/год)

Sт.т.А=3,24(тыс.р/год)+0,65(тыс.р/год)+Sз/пА(тыс.р/год)+38,16(тыс.р/год)=(тыс.р/год)

Sт.т.В=12,77(тыс.р/год)+2,55(тыс.р/год)+(тыс.р/год)+126(тыс.р/год)=(тыс.р/год)

Sт.т.С=10,47(тыс.р/год)+2,09(тыс.р/год)+(тыс.р/год)+112(тыс.р/год)=(тыс.р/год)

Sт.т.Д=3,96(тыс.р/год)+0,79(тыс.р/год)+(тыс.р/год)+39(тыс.р/год)=(тыс.р/год)

Sт.т.Е=0,595(тыс.р/год)+0,12(тыс.р/год)+(тыс.р/год)+6(тыс.р/год)=(тыс.р/год)

Sт.т.F=33,5(тыс.р/год)+6,7(тыс.р/год)+(тыс.р/год)+263(тыс.р/год)=(тыс.р/год)

Во сколько обходитьсятранспорт тепла одной Гкал. к абонентам:

Ŝт.т.А=SттА/QчА*h=Sтт(тыс.р/год)/(QчА(Гкал/час)*6300ч)=(руб/Гкал)

Ŝт.т.В=SттВ/QчВ*h=Sтт(тыс.р/год)/(QчА(Гкал/час)*6300ч)=(руб/Гкал)

Ŝт.т.С=SттС/QчС*h=Sтт(тыс.р/год)/(QчА(Гкал/час)*6300ч)=(руб/Гкал)

Ŝт.т.Д=SттД/QчД*h=Sтт(тыс.р/год)/(QчА(Гкал/час)*6300ч)=(руб/Гкал)

Ŝт.т.Е=SттЕ/QчЕ*h=Sтт(тыс.р/год)/(QчА(Гкал/час)*6300ч)=(руб/Гкал)

Ŝт.т.F=SттF/QчF*h=Sтт(тыс.р/год)/(QчА(Гкал/час)*6300ч)=(руб/Гкал)

Выводы:

- Главным определяющим фактором, от которого зависит себестоимость тепла, является удаленность абонента от насосной станции.

В данном случае дальше всего от насосной станции находится абонент F и затраты на транспортировку к нему тепла самые большие.

Абонент С находится ближе к насосной станции, чем абонент В, но затраты на его транспортировку незначительно, но все же больше чем затраты на абонент В, здесь главную роль сыграла величина расхода, которая непосредственно учитывается в расчете Qотп, которая в свою очередь влияет на затраты на з/п:

Qотп=G*t*h*10-6  (Гкал/ч)

Во всех остальных случаях затраты на абонент В значительно привышают затраты на абонент С.

Но при расчете затрат на транспортировку 1 Гкал тепла самые большие затраты получилось у абонента А, зачемабонент В, и абонент С, в прямой зависимости от удаленности от насосной станции.

- 2. Влияние расхода теплоносителя на затраты на транспортировку 1 Гкал тепла незначительно, т.к. при расчете Sтт, расход попадает и в знаменатель, более мощный абонент обходиться за каждую Гкал тепла дешевле.