|  |  | 2.11. Выбор конденсатоотводчиков Выбор их производится по коэффициенту пропускной способности kυ кг/ч, 20РКАМ.СУШ 20*146,46 kυ= ──────── = ────────── =1126,6 кг/ч сГ√∆РρК 0,29√0,085*934 где РКАМ.СУШ – расход пара на сушку в зимних условиях, равный расходу горячего конденсата, кг/ч; ∆Р – перепад давления в конденсатоотводчике, МПа; ρК – плотность конденсата, кг/м3; сГ – коэффициент, учитывающий снижение пропускной способности конденсатоотводчика при удалении горячего конденсата по сравнению с холодным; при ∆Р≤0,2 МПа сГ=0,29; ∆Р>0,2 МПа сГ=0,25. Перепад давления в конденсатоотводчике ∆Р=р1-р2=0,95*0,30-0,2=0,085 МПа где р1 – абсолютное давление пароводяной смеси перед конденсатоотводчиком, МПа (р1=0,95р, где р – абсолютное давление пара перед калорифером, т.е. на коллекторе камеры, обычно задаётся); р2 – абсолютное давление конденсата после конденсатоотводчика, МПа (давление в конденсационной магистрали, принимается от 0,1 до 0,2 МПа). Если kυ по расчёту получается больше 2500 кг/ч, то на камеру выбирается два конденсатоотводчика по суммарной пропускной способности, близкой к расчётной. Принимаем конденсатоотводчик типа 45ч15нж с dУ=25 мм Проход условн-ый dУ, мм; Коэффициент kυ, кг/ч; Размеры; Резьба трубная дюйм; Масса, кг. L; L1; HМАКС; H1; D0; S. 25; 1250; 120; 18; 250; 28; 100; 46; 1; 6,55. |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |