|  |  | 2.7.2. Удельный расход тепла, кДж/кг, при начальном прогреве на 1кг испаряемой влаги (определяется для зимних и среднегодовых условий) qПР11м3 278074 179075 qПР=  = ────── =1448,30 (зимнее) qПР= ──────── =932,68 (среднегодовое) кДж/кг m 1м3 192 192 2.7.3. Общий расход тепла на камеру при начальном прогреве qПР11м3E 278074*20,3 179075*20,3 QПР=  = ───────── =333,62 (зимнее) QПР= ──────── =214,84 (среднегодовое) кДж/кг 3600 τПР 3600*4,7 3600*4,7 где τПР – продолжительность прогрева, ч; принимается ориентировочно для пиломатериалов мягких хвойных пород летом 1-1,5, зимой 1,5-2 ч на каждый см толщины материала; для пиломатериалов мягких лиственных пород ( берёза, осина, ольха и др.) время прогрева увеличивается на 25%, а для пиломатериалов твёрдых пород (дуб, бук, лиственница и др.) – на 50%. 2.7.4. Определение расхода тепла на испарение влаги - Удельный расход тепла на испарение влаги в лесосушильных камерах с многократной циркуляцией при сушке воздухом, кДж/кг, I2-I0 895-10 qИСП=1000 ───── - CВtПР = 1000─────── - 4,19*100=2451,5 кДж/кг (зимнее) d2-d0 310,3-2 895-46 qИСП= 1000─────── - 4,19*100=2408,2 кДж (среднегодовое) 310,3-10 где I2 – теплосодержание воздуха на выходе из штабеля, кДж/кг; I0 – теплосодержание свежего (приточного) воздуха, кДж/кг; d2 – влагосодержание воздуха на выходе из штабеля, г/кг; d0 – влагосодержание свежего (приточного) воздуха, г/кг; СВ – удельная теплоёмкость воды, СВ=4,19 кДж/(кг оС); tПР – температура нагретой влаги в древесине, оС; принимается равной температуре прогрева. При поступлении воздуха из коридора управления или наружного воздуха летом допустимо принять d0=10-12 г/кг, I0=46 кДж/кг; при поступлении наружного воздуха зимой d0=2-3 г/кг, I0=10 кДж/кг. - Общий расход тепла на испарение влаги, кВт, QИСП=qИСПm Р=2451,5*0,025= 61,3кВт (зимнее) QИСП=2408,2*0,025= 60,2 кВт (среднегодовое) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |