|  |  | 4. Диаметр паропровода к увлажнительным трубам, м, РКАМ.ПР-РКАМ.СУШ 730 -146,46 dУВЛ=√1,27──────────── =√1,27─────────── =0,05 м 3600ρПυП 3600*1,62*50 принимаем 50 мм При расчёте dУВЛ скорость движения пара υП принимается 50 м/с и более. Диаметр самих увлажнительных труб в камере может быть dУВЛ=40-50 мм. 5. Диаметр конденсационного трубопровода от калорифера камеры, м, РКАМ.СУШ 146,46 dКОНД.КАМ=√1,27───────── =√1,27───────── =0,01 м 3600ρКυК 3600*934*0,5 принимаем 10 мм где ρК – плотность конденсата, кг/м3 (выбирается в зависимости от давления в трубопроводе); υК – скорость конденсата, м/с (принимается от 0,5 до 1м/с). 6. Диаметр конденсационной магистрали, м, РКАМ.СУШnКАМ 146,46 *2 dКОНД.МАГ=√1,27───────── =√1,27───────── =0,01 м 3600ρКυК 3600*934*1 принимаем 10 мм где nКАМ – количество камер в цехе; υК – принимается 1-1,5 м/с Рассчитанные значения диаметров труб сравниваются со стандартными диаметрами (условным проходом) и принимаются ближайшие большие значения по ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водо-газопроводные» (условный проход, мм: 6,8,10,15,20,25,32,40,50,65,80,90,100,125,150). Пример условного обозначения: труба 202,8 ГОСТ 3262-75 (так обозначается труба обыкновенная, не оцинкованная, с условным проходом 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм, без резьбы и муфты). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |