|  |  | # Расчёт потерь тепла через ограждения Таблица 5 Наименование ограждений; FОГ, м2; kОГ, Вт/(м2 оС); tC, оС; t0, оС; tС-t0, оС; QОГ, кВт. Отапливаемое помещение; Отапливаемое помещение; Отапливаемое помещение. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Наружная боковая стена; 46; 0,47; 78,25; 20; 58,25; 1,25. 2. Торцовая стена со стороны коридора управления; 30,5; 0,47; 78,25; 20; 58,25; 0,83. 3. Торцовая стена со стороны траверсного пути без учёта площади; 9,5; 0,47; 78,25; 20; 58,25; 0,26. 4. Перекрытие; 54; 0,24; 78,25; 20; 58,25; 0,75. 5. Пол; 54; 0,24; 78,25; 10; 68,25; 0,88. 6. Дверь; 21; 0,6; 78,25; 20; 58,25; 0,73. ∑=215 ∑=4,7 Расчёт потерь тепла через ограждения представлено в таблице 5 |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |