Тольяттинский  химико-технологический колледж

Задание № 28

На курсовой проект по предмету: «Электроснабжение предприятий и гражданских зданий»

Студенту: Самойлову Егору Сергеевичу

Курс: III      группа: 98-ЭЭП-155   специальность: 2913 Техник-электрик

- Тема курсового проекта: Электроснабжение силового оборудования ДКиТ АО «АВТОВАЗ»

- Исходные данные: перечень электрооборудования ДКиТ АО «АВТОВАЗ» с номинальными мощностями. План расположения оборудования, нормы минимального освещения вторая климатическая зона

Содержание проекта:

- Пояснительная записка: Введение: 1. Характеристика ДКиТ (отделения) 2. Выбор рода тока и напряжения; заключение и литература

- Расчетная часть проекта: 3. Расчет электрических нагрузок; 4. Расчет нагрузки освещения; 5. Расчет компенсирующего устройства; 6. Выбор числа и мощности трансформаторов; 7. Расчет силовых сетей, расчет токов короткого замыкания; 8. Расчет заземляющего устройства.

- Графическая часть проекта:

1 лист: Схема электроснабжения зоны «Б» ДКиТ АО «АВТОВАЗ»

2 лист: План подстанции ДКиТ АО «АВТОВАЗ»

Дата выдачи задания  «19» февраля__________  2001г.

Срок окончания проекта  «21» мая____________2001г.

Председатель предметной комиссии  Коровина Л.Э.

Преподаватель_________________________________

# Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

#### Тольяттинский химико-технологический колледж

РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

По  предмету: «Электроснабжение предприятий и гражданских зданий»

уч-ся  группы 98-ЭЭП-155

Ф.,И.,О., Самойлова Егора Сергеевича

Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

Тольяттинский химико-технологический колледж

### КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По предмету: «Электроснабжение предприятий и гражданских зданий».

Тема курсового проекта: Электроснабжение силового оборудования ДкиТ АО «АВТОВАЗ»

##### Учащийся группы 98-ЭЭП-155

Самойлов Егор Сергеевич.

Преподаватель: Макотрина Л. А.

г. Тольятти _______________________2001 г.

- Характеристика ДКиТ АО «АВТОВАЗ»

Дворец культуры и техники является структурным подразделением Акционерного общества АВТОВАЗ, входит в дирекцию по быту и социальным вопросам генерального департамента работы с персоналом, имеет свой текущий счёт в банке, печать , штампы со своим и фирменные бланки с собственной символикой на основе А.О. «АВТОВАЗ».

Деятельность «Дворца» направлена на пропаганду культуры, развитие самостоятельного творчества, организацию досуга трудящихся завода их семей и жителей Автозаводского района г. Тольятти.

Местонахождение «Дворца»: 445038 Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти   ул. Юбилейная 8 .

Размеры описываемого помещения зоны «Б», длина составляет 20 метров, ширина 30 метров и высота (средняя) 4 метра. Производственная (коммунальная) площадь 600 М  квадратных. Конструкция здания выполнена в основном из железобетона с применением кирпичной кладки. Помещение внутри ДКиТ отделано декоративными  материалами (гипс, штукатурка, дерево, ткани). Среда в помещении ДКиТ  невзрывоопасная. Основным оборудованием ДКиТ является осветительные приборы, электродвигатели лифтов и вент камер, а также электроприводы сцены. По категории бесперебойности в электроснабжении здание ДКиТ относится к I (первой), т.е. отключение электропитания возможно только на время автоматического включения резерва. Питание (запитка) выполнена от 2х (двух) трансформаторной подстанции, которая расположена рядом с ДКиТ.

Прокладка кабелей внутри помещения выполнена внутри стальных труб (в стенах) и проводами связи на стенах здания. Применяемая схема электроснабжения в здании ДКиТ АО «АВТОВАЗ»- радиальная. При радиальных  схемах от распределительного щита трансформатора подстанции отходят отдельные питающие линии к мощным электроприемникам или групповым распределительным пунктам, от которых в свою очередь по отдельным линиям питаются прочие мелкие электроприемники. Такие схемы обладают высокой степенью надежности, но требуют больших капитальных затрат.

- радиальные схемы применяются для потребителей первой категории мощных электроприемников и при невозможности прокладки магистралей, но условиям работы.

Освещение ДКиТ – рабочие , аварийное и общее, местное.

Лампы, расположенные в здании установлены разных мощностей: 100, 150, 200, Вт в потолке, на потолке и навесных люстрах.

Предметом деятельности «Дворца» является:

- организация отдыха и досуга трудящихся акционерного общества «АВТОВАЗ» и членов их семей.

- хозяйственное обеспечение культурно-зрелищных мероприятий.

- эксплуатация и обеспечение хозяйственного содержания ДКиТ, библиотеки, кафе в соответствии с правилами и нормами эксплуатации.

- сдача помещений в текущую аренду.

- Выбор рода тока и напряжения.

Питание электроприемников электроэнергией в здании гражданских предприятий. Источниками этих сетей являются трансформаторы в здании. Системы здания ДКиТ АО «АВТОВАЗ» создаются в соответствии с конкретными требованиями здания (конструкция сети, универсальность и достаточная гибкость сети). Конструктивное исполнение сети должно обеспечить безопасность эксплуатации.

Питание подстанции ДКиТ принимает 10 кв. как основное от городского РПП. В здании ДКиТ применяется напряжение 220/380В, напряжение 220В применяется для осветительных приборов, а так же бытовых, расположенных в здании. Для питания других приборов (двигателей лифтов и вент-камер) используются 380В.

Напряжение системы 380/220В получило самое широкое распространение т.к. наиболее полно удовлетворяет основным условиям питания потребителя.  Она обеспечивает  относительно низкое напряжение между землей и проводом по сравнению с системой 660/380В и дает возможность совместного  питания силовой и осветительной сети по сравнению с системой 220/127В, имеет меньшие потери напряжения и мощности, что позволяет уменьшить сечение проводов, Основной род ток переменный.

- Расчет электрических нагрузок.

Электрические нагрузки гражданских зданий определяют выбор всех элементов системы электроснабжения: мощности питающих и распределительных сетей, городских трансформаторных подстанций, а так же подстанций непосредственно относящихся к зданию. Поэтому правильное определение электрических нагрузок является решающим фактором при  проектировании и эксплуатации электросетей.

При расчете силовых нагрузок во всех элементах силовой сети. Завышение нагрузки может привести перерасходу проводникового материала, удорожанию строительства; занижение нагрузки - к уменьшению пропускной способности электросети и невозможности обеспечения нормальной работы силовых электроприемников.

Расчетные силовые нагрузки будем определять по методу «коэффициента максимума». В основу определения таких нагрузок от группы электроприемников с учетом коэффициента максимума положен метод «упорядоченных диаграмм», позволяющих по номинальной мощности и характеристике электроприемников определить расчетный максимум нагрузки. Расчет выполняется по узлам питания системы электроснабжения (распределительный пункт, силовой шкаф, питающая линия) в следующем порядке:

1.  Все электроприемники, присоединенные к питающей линии разбивают на    характерные группы с одинаковыми коэффициентами использования (Ки).    Подсчитываем их количество в каждой группе и целом  по питающей линии.         Данные заносятся в таблицу 1.

- Рассчитываем нагрузки для одного узла питания. Определяем приделы номинальных мощностей электроприёмников, при этом все электроприёмники приведены к ПВ=1.

- Определяем суммарные мощности электроприемников: на примере из пяти электроприёмников.

Лифт № 1 ЛР 11= Рном= при ПВ=1= n  Рном  ПВ=1111=11 кВт  Вентилятор   ЛР 11 = Рном = n   Рном = 111,6=11,6 кВт

Радиоузел ЛР 11 =Рном= n  Рном= 13=3 кВт

Лифт ЛР 61 = Рном= n  Рном  ПВ=2131=26 кВт

Вент камера  ЛР 61 = Рном= n  Рном= 211,25= 22,5 кВт

Далее определяется аналогично.

- Определяем модуль силовой сборки (М) по формуле:

На примере трёх групп электроприёмников

ЛР 11     М=

ЛР 12     М=

ЛР 61     М=

5.   Находим коэффициент использования (Ки) и значение cos   по таблице 2.11(4). По cos     находим  Tg    из таблицы Брадиса.

- Для каждой группы электроприёмников находим активную (Рсм, кВт) и реактивную  Qсм, Квар сменные мощности по формулам:

Рсм=Ки Рном,  Qсм=Рсм*Tg на примере нескольких электроприёмников
лифт №1 ЛР 11 Рсм = КиРном = 0,411=4,4 кВт.
Вентилятор ЛР11 Рсм = КиРном = 0,611,6=6,96 кВт.

Радиоузел ЛР 11 Рсм = КиРном = 0,23=0,6 кВт.

АТС ЛР 11 Рсм = КиРном = 0,5 1=0,5 кВт
лифт № 1 ЛР 11  Qсм= РсмTg=4,41,16=5,104кВар

вентилятор ЛР 11 Qсм= РсмTg= 6,960,75=5,22кВар

радиоузел  ЛР 11 Qсм= РсмTg= 0.60.32=0.192Квар

далее считается аналогично

7. Определяем коэффициент использования для линии по формуле: Кил=
на примере нескольких групп электроприёмников.

общая Кил по ЛР 11=

общая Кил по ЛР 12=

общая Кил по ЛР 61=

далее считается аналогично

- Определяем  Tg для  линии по формуле:                    Tg ср=

на примере нескольких электроприёмников

всего Tg ср ЛР 11=

всего Tg ср ЛР 12=

всего Tg ср ЛР 61=

cos ср находится по таблице Брадиса.

- Находим  n эф. Далее из учебника.

n эф по ЛР 11 не определяется (формула 2,36 стр. 56)

n эф по ЛР 12 =3, n эф по ЛР 61=3. Итого по n эф= 2  Рном/ Рном мах= 2 984,4/ 215=9

- В зависимости от Кил и n эф находим Кмах по 2,13(4).

Всего Кмах по ЛР 11= Рмах / Рсм= 23,94/ 12,46=10,92

Всего Кмах  по ЛР 12= Рмах/ Рсм= 214,91/ 114,93=1,87

Всего Кмах по ЛР 61= Рмах/ Рсм= 121,5/ 64,99=1,87

- Определяем максимальную активную (Рмах, кВт) и реактивную Qмах, кВар, мощности : на примере нескольких электроприемников.

по формуле: Рмах= Кмах  Рсм.

Qмах находится в зависимости от n эф:

Если n эф  10, то Qмах= 1,1  Qсм

Если n эф  10, то Qмах=  Qсм

всего Рмах по ЛР 11= Кз   Рном= 0,9 26,6= 23,94кВт

всего Рмах по ЛР 12= Кмах  Рсм= 1,87 114,93= 214,91

всего Рмах по ЛР 61= Кмах  Рсм=  1,87 64,99= 121,5кВт

всего Qмах по ЛР 11= Qсм= 10,756 кВар

всего Qмах по ЛР 12=1,1  Qсм=1,1 104,155=114,5 кВар

всего Qмах по ЛР 61=1,1  Qсм= 1,1 35,402= 38,9 кВар

- Находим полную максимальную мощность Sмах, кВА по формуле:

Sмах= =Р  мах+ Q мах

всего Sмах по ЛР 11=Р мах+Q мах= 23,94 + 10,756 = 26,24кВА

Sмах по ЛР 12= Р мах+ Q мах=214,91 + 114,5 = 243,5кВА

всего Sмах по ЛР 61= Р мах+ Qмах = 121,5 + 38,9 = 127,5кВА

- Определяем  максимальный ток Iмах, А по формуле: Iмах=

где Uном- номинальное напряжение линии в кВ

всего Iмах по ЛР 11=

всего Iмах по ЛР 12=

всего Iмах по ЛР 61=

Расчет для других узлов питания производится аналогично, данные сводятся в таблицу 1.

- Расчёт освещения.

Одним из наиболее простых способов определения мощности ламп необходимых для освещения каких-либо помещений является расчёт по методу удельной мощности. Удельной мощностью называется отношение установленной мощности к величине освещаемой площади. Этот метод широко применяется и может быть рекомендован для расчёта общего раыномерного освещения производственных (коммунальных) помещений и вспомогательных помещений любой площади (с увеличением площади точность расчёта повышается).

Сущность расчёта освещения по методу удельной мощности заключается в том, что в зависимости от типа светильника и место его установки, высоты подвеса его над рабочей поверхностью, освещённости на горизонтальной поверхности и площади помещения определяется значение удельной мощности. Задавшись числом светильников и зная площадь помещения можно определить мощность одной лампы.

Для проектируемого здания: длина 20 (м) метров, ширина 30 (м) метров, высота 4 (м)

Расчёт производится, используя (2)

- Зная характеристику помещения ДКиТ и используя таблицу 38(2), определяем норму минимальной освещённости  Emin, 50= Лк.

- Для освещаемого помещения ДКиТ выбирается тип светильника- таблица 39(2) и расчётная высота его подвеса, используя рисунок 1.

Н- высота помещения, м

Но- высота потолка над рабочей

Поверхностью, м.

hp- высота рабочей поверхности, м

h- расчётная высота, м

hc- высота свеса светильника, м

hn- высота подвеса светильника

над полом, м

Тип используемых светильников: Нормальное исполнение.

Данные рисунка 1:

Н=4м ср.              hp=1м            hc=0,5 м

Ho=3м                  h=2,5 м          hn=3,5 м

- Определяется расчётная высота светильника над рабочей поверхностью h, м, принимая расстояние светильников от потолка (hc) и высоту рабочей поверхности (hp): h= H-(hс+ hр)= 4- (0,5+ 1)= 2,5 м

- По таблице 40 (2) определяется наивыгоднейшее отношение L/h в зависимости от типа светильника: L/h= 1,5

- Из принятого по таблице 40 (2) наивыгоднейшего отношения, определяется  расстояние между светильниками L, м:  L= 1,5 h= 1,5  2 5= =3,75(м)

- Находится площадь описываемого помещения S, м

S = a  b =2030=600 м , где а – длина помещения =20 м

b- ширина помещения =30м

7.Находится количество светильников в длину и ширину, учитывая расстояние от стены до светильника с  обеих сторон помещения. Для этого из длины и ширины помещения отнимается по 1.60 м. и полученные значения делятся на найденное расстояние между светильниками L. Полученное значение округляется до целого.

В длину помещения 6 светильников, в ширину 8 светильников. Всего светильников 6 8= 48 шт.

8. Определяется общая мощность освещения, Р общ., кВт: Р общ= Wуд S= =20600= 12000

Wуд- удельная мощность      , определяется от типа светильника, нормы минимальной освещенности, площади цеха (принимается Wуд= 8- 20ВТ/м  ; S-площадь цеха, м  600).  Р общ= Вт (кВт)

9. Определяется фактическая мощность одной лампы, Рлф, Вт:

Рлф=

N-количество светильников.

10. Принимаем стандартную мощность одной лампы накаливания равную 250Вт, из стандартного ряда мощностей.

11. Принятая к установке лампа будет отличаться от расчетной, что приведет к изменению освещенности от нормальной.

Правила допускают:

Увеличение освещенности на 20% от Emin

Уменьшение освещенности от 10% от Emin

12. Найдем на сколько фактическая освещенность отличается от расчетной:

Рлф – Емin

= Ех= (Рл Emin)/Рлф= (250 50лк)/250Вт= 50 Лк

Рл - Ех

Еmin-100%

=х = (Ех100%)/Emin=(5050лк)= 100%

Ех – х %

Фактическая освещенность не отличается от расчетной.

- План расположения светильников показан на рисунке, где указаны следующие размеры:

1. Длина помещения = 20 м

2. Ширина помещения = 30 м

3. Расстояние между светильниками ср. =  3,75 м

4. Расстояние  от стены до светильника с обеих сторон помещения 1,60 м

- По количеству  светильников и мощности лампы определяется общая действительная мощность Рд, ВТ(кВт) :

Рдв =  n   Рл = 24  500=12000 Вт

N – количество ламп ;

Рл – мощность лампы, Вт

- Определяется действительная  удельная освещённость помещения:

Рду =       Вт/м  =                      20 Вт/м

Расчёты сводятся в светотехническую ведомость:

Светотехническая ведомость.

| № п/п | Наименование помещения | Освещённость Лк | Высота подвеса светильников,м | Тип светильника | Тип ламп | Кол-во светильн. | Мощность Ламп |  | Пло-щадь М | Руд. Вт/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Един. | Общая |  |  |
| 1 | ДКиТ, Автоваз | 50 | 3,5 | Нор. Исп. | Лд | 24 | 80 | 1920 | Зона “Б” 600 | 20 |

- Считается активная расчётная мощность  осветительной нагрузки по формуле, Вт(кВт)

Росв= Кс  Рдв   Кпра = 0,95  12000   1,1 = 12540 Вт

Кс- коэффициент спроса = 0,95

Кпра- коэффициент пускорегулирующей аппаратуры  = 1,1

- Данный тип ламп не имеет устройства для компенсации реактивной мощности.  Cos =  0.53 ; Tg  = 1.6

- Определяется расчётная  реактивная мощность освещения,

Q расч, Вар(кВАр)

Q осв = Росв   Tg   Вар= 12540  1,6 = 20064 Вар

Результаты расчётов заносятся в таблицу 1.

- Расчет компенсирующего устройства.

Электрическая сеть представляет собой единое целое, и правильный выбор средств компенсации для сетей промышленного предприятия напряжением

до 1000В, а также в сети 6-10кВ можно выполнить только при совместном решении задачи.

В гражданских зданиях основных потребителей реактивной мощности  подсоединяют к сетям до 1000В. Компенсация реактивной мощности потребителей может осуществляться при помощи синхронных двигателей (СД) или батарей конденсаторов (БК), присоединенных непосредственно к сетям до 1000В, или реактивная мощность может передаваться в сеть до 1000В со стороны напряжения 6-10кВ от СД, БК, от генераторов ТЭЦ  или сети энергосистемы. Источники реактивной мощности (ИРМ) напряжением 6-10кВ экономичнее соответствующих ИРМ до 1000В, но передача мощности в сеть до 1000В может привести к увеличению числа трансформаторов и увеличению потерь электроэнергии в сети и трансформаторов.

Поэтому раньше следует выбирать оптимальный вариант компенсации реактивной мощности на стороне до 1000В.

Рассмотрим возможные два условия выбора мощности и напряжения компенсирующего устройства.

Предварительно выбирается один трансформатор, присоединенный к сети 6-10кВ, нагрузка на который:   Рсм= кВт

Qсм= кВар

В помещении нет источников реактивной мощности, компенсация может быть осуществлена конденсаторной батареей 6кВ или 380В.

Определим оптимальный вариант установки конденсаторной батареи и ее мощность.

- Находится оптимальная мощность трансформатора Sо, кВА

So=  Рсм/BNcos=204.92 / 0.710.95=  308 кВА

Рсм - активная среднесменная нагрузка, кВт

В - коэффициент загрузки трансформатора- 0,7

cos= 0,95

N- число трансформаторов= 1.

К установке принимается трансформатор стандартной мощности Sn= 630кВА.

- Определяется реактивная мощность, которую может пропустить трансформатор по стороне высокого напряжения Q1,кВАр.

Q1= Sh – Рсм =  630 –204,92 = 396900- 41992= 595 кВАр

Sh- номинальная стандартная мощность трансформатора, кВА.

Вывод: трансформатор пропускает всю среднесменную реактивную мощность.

- Определяются затраты на генерацию реактивной мощности по формуле:

З = Зо + З1 Q1= 670 + 1,6  595=1623 (по высокой стороне)

З=Зо + З1 Q1= 0+3595= 1785 (по низкой стороне)

Зо- постоянные затраты не зависящие от генерируемой мощности:

Зо= 670 руб. - по высокой стороне

Зо= 0- по низкой стороне

З1- удельные затраты на 1кВАр генерируемой мощности

З1= 1,6 / кВАр - по высокой стороне

З1= 3руб./кВАр - по низкой стороне

Вывод: по высокой стороне производится компенсация, как наиболее экономически выгодная.

4. Рассчитывается мощность компенсирующих устройств Qk, кВАр:

Qk= Pm(Tgm- Tgэ)= 204,92(0.8- 0.2)= 1,22 кВАр

Qm- среднесменная реактивная мощность(Qm= РmTgm), кВАр

Pm-мощность активной нагрузки предприятия в часы максимума

энергосистемы, принимается по Рсм, кВт

Tgм- фактический тангенс угла.

Tgэ- оптимальный тангенс угла энергосистемы (Tgэ =0,2 , cos э =0,98)

Qсм – реактивная сменная мощность на стороне НН, кВАр.

Рсм – активная сменная мощность на стороне НН, кВт.

Определяется  Tgм по формуле:

Tgм = Qсм / Рсм =  170,3 / 204,92 = 0,8

Находится Q к = кВАр.

К установке принимается стандартная конденсаторная установка,

УКН–150 кВАр, номинальная мощность, которой равна 150 кВАр, число и мощность регулируемых ступеней  2Х75  шт. Х кВАр.

5. Проверяется фактический тангенс угла Tg ф

Tg ф = Qм-Qк/ Рсм= 163,9-150/ 204,92=0,06

Qк – мощность конденсаторных батарей, кВАр

Рсм- среднесменная активная мощность, кВт

Qm= Рсм Tgm= 204,92 0,8= 163,9 кВАр

По Tgф определяется cosф= 0,9

- Определяется оставшаяся реактивная мощность после компенсации

Q, кВАр: Q= Qсм- Qк=  170,3- 150= 20,3 кВАр

Qсм- сменная реактивная мощность за наиболее загруженную смену на стороне Н.Н., кВАр

Qк- мощность принятой компенсирующей установки, кВАр

7. С компенсацией: Tg=  Qсм/Рсм= 170,3/204,92= 0,8

cos= 0,83

Рмах= Кмах  Рсм = 1,9 204,92= 389кВт

Qмах= 1,1  Qсм =   1.1 20,3 = 22,33кВАр

Sмах= Р мах +Q мах= 389 + 23,33 = 389кВА

Iмах=  Sмах / 3  Uном  = 389 / 0,65  = 598 А

Данные расчета заносятся в таблицу 1.

6.Выбор трансформатора.

Так как потребители относятся к  1 категории, то необходимо устанавливать двух трансформаторные подстанции питаемые от отдельных  независимых вводах. Работа  трансформаторов должна   быть раздельной ( для уменьшения токов короткого замыкания ) с автоматическим включением, с секционным выключателем от схемы АВР.

Трансформаторы и другие  элементы должны быть  всегда под нагрузкой. Мощности трансформаторов выбирают из условия обеспечения  наиболее экономического режима работы, что соответствует нагрузке на 60%-80% от номинальной мощности. Для возможности резервирования потребители 1 категории при наличии двух трансформаторов их мощность должна быть такой, чтобы работающий трансформатор обеспечивал нормальную работу потребителей ( с учётом допустимой перегрузки трансформатора).

Для трансформаторов гражданских зданий рекомендуется следующие коэффициенты загрузки: для потребителей 1 категории с двумя трансформаторами 0,65-07.

Мощность трансформатора определяем по среднесменной мощности  за наиболее загруженную смену.

Выбираем коэффициент загрузки трансформатора  =0,7

Предварительно был выбран трансформатор   ТМ – 630

Проверим возможность установки указанного трансформатора:

1.  Определяем полную среднесменную  мощность с компенсацией Sср., кВА

Sср.=Рсм +  Qсм = 204,92 + 20,3 = 41992+ 412=205  кВА

Рсм, Qсм. – сменные   мощности, кВт и кВар.

2.Определяем коэффициент заполнения графика К з.г. по формуле:

К з.г.= Sср./ Sмах=205 / 389 = 0,5

Smax- максимальная полная нагрузка, кВА.

3. По величине К з.г. и времени максимума tmax=4ч. ,находим допустимый коэффициент нагрузки Кн по рисунку 5.48 л(4) Кн= 1,22

4.  Определяем номинальную мощность трансформатора  Sном , кВА:

Sном= Sмах / Кн = 389 /1.22= 318 кВА

Sмах- максимальная полная мощность с учётом компенсации, кВА

5. Определяем коэффициент загрузки  трансформатора в нормальном режиме при максимальной нагрузке по формуле:

= Sмах / Sном= 389/630=0,6

6. Вывод: Установка трансформатора данной мощности соответствует экономичному режиму  который должен находится в пределах =0,6-0,7, а так же даёт возможность резервирования по стороне 0,4 кВ.

- Расчёт силовых сетей.

Провода и кабели выбранные по номинальному или максимальному току в нормальном режиме могут испытывать нагрузки, значительно превышающие допустимые из-за перегрузок электроприёмников, а также при однофазных и межфазных коротких замыканиях, поэтому как электроприемники, ток и участки сети должны защищаться защитными аппаратами.

При этом необходимо руководствоваться «Инструкцией по проектированию электроснабжения  промышленных предприятий СНЗ67-77», в которой рекомендуется:

- В качестве защитных аппаратов широко использовать предохранители, не допуская необоснованного применения автоматических выключателей.

- Автоматические выключатели применять при необходимости автоматизации (АВР), более скоростного восстановления питания , чем  с предохранителями, частых аварийных отключениях (испытательные, лабораторные установки).

- Не следует применять автоматические выключатели без расцепителей максимального тока, так как они не устойчивы к токам короткого замыкания.

- Во всех случаях при выборе автоматов следует применять установочные автоматы (А3700, АЕ2000, АП50) на токи, не превышающие 630 А. Мощные автоматические выключатели «Электрон», АВМ, А3700 на токи не более 630 А и применять в распределительных устройствах подстанций и для защиты линий с токами не менее 400 А.

Расчёт производится на примере одного вида электрооборудования определённой мощности.

- Определяем номинальный ток  Iн, А.(на примере венткамеры №1 ЛР11)

Iн=Рном / 3 Uном  cos  n = 11,6 / (1,73  0,38)  (0,8  0,8) = 27,8 А

Рном- номинальная мощность венткамеры. КВт.

Uном- номинальное напряжение сети, Кв.

n- номинальное КПД = 0,8 cos = 0.8

- Определяем пусковой ток Iн, А

In= 5  Iн = 5  27,8 = 139 А

- Выбор защитной аппаратуры. Выбираем защитную аппаратуру- автоматические выключатели.

- По длительному току линии Iдл, А, равному номинальному току электродвигателей , выбираем комбинированный расцепитель- автоматический выключатель: Iт> Iдл.  Iт > 27.8 А.

Выбираем тип автомата – А3710Б  Л(4), его номинальный ток –27,8 А, ток расцепителя максимального тока –32 А и ток мгновенного срабатывания, который принимается как 10  Iном расц. =278 А.

2.При выборе номинального тока расцепителя, встроенного в шкаф автоматического выключателя , следует учитывать тепловой поправочный коэффициент Кп=0,85. Таким образом,

I ном эл.=  I дл / Кп = 27,8 / 0,85= 32,7 А

Устанавливаем невозможность срабатывания автоматического выключателя при пуске: Iср. Эл. > К  Iкр,   где К=1,25

Iср. Эл. > 1,25  139,4 = 174,25 А

4.   Выбираем сечение проводов из условия: Iдоп. > Iдл.     Iдоп > 27,8 А

Подбираем провода  - табл. 2.8(Л4) стр.43 сечением 4 мм , для которых допустимая токовая нагрузка Iдоп. = 29 А

Для остальных линий результаты заносим в таблицу 2

ТАБЛИЦА 2

| № п/п | Наименов Оборудов. | Кол- во | Рном кВт | Iном А | Iпуск А | Тип Защ. Аппар | Iном выкл А | Iном Расц | I мгновен. Срабатыв Iрас Iпр А кА |  |  | Допустим. I нагрузка на провод Iрас I А А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лифт 1 | 1 | 11 | 26 | 130 | А3710Б | 40 | 32 | 260 |  | 18 |  | 26 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 2 | Венткам. | 1 | 11,6 | 27,8 | 139 | А3710Б | 40 | 32 | 278 |  | 18 |  |  | 27 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Радиоузел | 1 | 3 | 7,2 | 36 | А3710Б | 40 | 20 | 72 |  | 18 |  | 7,2 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | АТС | 1 | 1 | 2,4 | 12 | А3710Б | 40 | 20 | 24 |  | 18 |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кинопро. | 1 | 15 | 36 | 180 | А3710Б | 40 | 40 | 360 |  | 18 |  | 36 |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мастерск. | 1 | 21,4 | 51 | 255 | А3710Б | 80 | 63 | 510 |  | 36 |  |  | 51 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Маш зал | 1 | 121 | 292 | 1460 | А3750Б | 400 | 320 | 2920 |  | 100 |  | 292 |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пищеблок | 1 | 215 | 516 | 2580 | А3740Б | 630 | 630 | 5160 |  | 100 |  |  | 516 |  |  |  |  |  |  | 555 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 1 | Маш зал | 1 | 133 | 320 | 1600 | А3730Б | 400 | 320 | 3200 |  | 100 |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 2 | Лифт 2 | 1 | 2 | 4,8 | 24 | А3710Б | 40 | 20 | 48 |  | 18 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Лифт 3 | 1 | 11 | 26,4 | 132 | А3710Б | 40 | 32 | 260 |  | 18 |  | 26 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вент. 2 | 1 | 0,25 | 0,6 | 3 | А3710Б | 40 | 20 | 6 |  | 18 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
| 5 | Радиоузел | 1 | 3 | 7,2 | 36 | А3710Б | 40 | 20 | 72 |  | 18 |  | 7,2 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | АТС 2 | 1 | 1 | 2,4 | 12 | А3710Б | 40 | 20 | 24 |  | 18 |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Вент. 3 | 1 | 11 | 26,4 | 132 | А3710Б | 40 | 32 | 264 | 18 |  | 26 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Расчёт токов короткого замыкания.

Расчёт токов короткого в системах  электроснабжения напряжением до 1000 В, требуется для проверки работы электроприёмников и проводников в режиме сверхтоков, а также для проверки автоматического отключения линий в сетях до 1000 В с глухо заземлённой нейтралью при возникновении замыкания на корпус.

В соответствии с ПУЭ по режиму короткого замыкания в установках напряжением до 1000 В проверяются только распределительные щиты, токопроводы силовые щиты. Стойкими при токах короткого замыкания являются те аппараты и проводники, которые при расчетных условиях выдерживают воздействие этих токов не подвергаясь электрическим, механическим и иным разрушениям. Для вычисления токов короткого замыкания составляют схему (рисунок 3) соответствующую нормальному режиму работы системы электроснабжения. По расчётной схеме составляем схему замещения (рис. 4).

Расчёт токов короткого замыкания производим в относительных и именованных единицах

Расчётные схемы (рис. 3 и рис. 4) прилагаются.

I Расчёт в именованных единицах (т. К1)

- Сопротивление системы находим по формуле:

Хс= Uном / Sоткл. , где

Uном- номинальное напряжение, кВ

Sоткл- мощность отключения выключателя, принимают равной мощности короткого замыкания системы Sоткл = 350 мВА

Хс = 10,5 / 350 = 0,31 Ом

2. Сопротивление кабельной линии:

Rк= (1000  L) / (  5), где

L- длина линии, км

- удельная проводимость для алюминия , = 32 м/Ом  мм

S- сечение провода (кабеля), мм

Rк= (1000  2)/(32  185) = 0,33Ом

Индуктивное сопротивление кабельной линии

Хк = Хо  L , где

Хо- удельное индуктивное сопротивление на 1 км длины. Для кабельной линии напряжением 6-10 кВ хо= 0,08 Ом/км

Хк 0,08  2 =0,16 Ом

3. Результирующее сопротивление

Zрез=  Rк  + (Хс+Хк) =  0,33 + (0,31+0,16) = 0,57 Ом

4. Ток установившегося короткого замыкания в т. К1 находим по формуле:

Iк1=Uном/ 3  Zрез = 10,5 / 1,73  0,57 = 10,64 А

5. Ударный ток короткого замыкания зависит от скорости затухания апериодической составляющей тока  короткого замыкания и может быть определён по формуле:

iу= 2  Ку  Iк1, где

Ку – ударный коэффициент зависящий от отношения Хр/Rр = 0,26 / 0,7= =0,4Ку = 1

Iк1- ток короткого замыкания, кА

Iу= 1.4  1  10.64 = 14.8 А

6. Мощность короткого замыкания в т. К1 определяем по формуле:

Sк1= 3  Iк1  Uном

Sк1= 1,73  10,64  10,5 = 193,2 мВА

II Расчёт в относительных единицах (т. К1)

- Выбираем  базисную мощность  Sб = 630 кВА , и базисное напряжение

Uб = 10,5 Кв

А) Индуктивное сопротивление системы: Хбс= (Uном/Sоткл)  (Sб/Uб) где,

Uб=Uном поэтому Хбс= (Uном/Sоткл) = 630/350  1000= 0,0018

Б) Активное сопротивление кабельной линии:

Rкб= R(Sб / Uб  1000)

Rкб=0,7  (630/110,25  1000)=630/110250=0,004

Индуктивное сопротивление кабельной линии:

Хбк = Хк  (Sб/ Uб  1000)

Хбк = 0,16  (630/110,25  1000)= 0,00091

3. Результирующее сопротивление до т.К1

Z б рез=Rбк + (Хбс +  Хбк) =  0,004 + (0,0018+ 0,00091)= 0,0048

4. Находим базисный ток.

Iб=Sб/ 3  Uб= 630/ 1,73  10,5  =  34,64 А

5. Установившийся ток короткого замыкания в т. К1 находим по формуле:

Iк1=Iб / Z б рез = 34,64 / 0,0048 = 7216,6 А  7,3 кА

6. Ударный ток определяется также в именных единицах :

iу= 2  1  Iк1(7,2)=10,18 кА

7. Мощность короткого замыкания определяется по формуле:

Sк1 = Sб/ Z б рез =630 / 0,0048  1000 = 131,25 мВА

III  Расчёт токов короткого замыкания на стороне 0,4 кВ (т. К2)

По расчётной схеме составим схему замещения до т. К2 (рис. 5) учитывая переходное сопротивление автомата , сопротивление катушек электромагнитных расцепителей.                                                             рис. 5

- Определяем сопротивление короткозамкнутой цепи

приведя все сопротивления к ступени напряжения 0,4кВ

по формулам:

Х2=(Uном2 / Uном1)  Х1 ;     R2= (Uном2 / Uном1) R1 ; где

Х2,R2-  сопротивления    приведённые  к  напряжению Uном2

Х1, К1- сопротивления определённые для  напряжения Uном1

- Сопротивление системы Хс2= (0,4/10,5 )  0,1 = 0,36 мОм

- Сопротивление кабельной линии

Хк2= (0,16/110,25)  0,16 (Хк1)= 0,23 мОм

Rк2= (0,16/110,25)  0,33 (Rк1)= 0,47 мОм

- Находим сопротивления силового трансформатора :

Rт=  Р к.з./  Sном ;

Rт = Rт   (Uном/ Sном) ; где

 Р к.. з. – потери короткого замыкания

 Р к.. з – 6,5(из таблицы стр.362)

Rт = 6.5/630 = 0,010

Rт = 0,010400/630 = 2,53мОм

Индуктивное сопротивление трансформатора

Хт =   (Uk%/100)- Rт Uном/Sном, где

Uk- напряжение короткого замыкания в %

Uk = 5,5(из таблицы стр.362)

Хт = (5,5%/100)- 0,010400/630 = 0,03мОм

6. Сопротивление автомата:

Ra = 0,12мОм

Хо = 0,094мОм

7. Сопротивление шин

Определяем номинальный ток на стороне 0,4 кВ тр-ра.

Iном = Sном/  (3Uном)

Iном = 630/(1,730,4) = 909,3А

По току выбираем шины.

Выбираем двух полосную шину с размером 60Х8 с

допустимым током 1025А

Ro = 0,077 мОм/м    Хо = 0,163 мОм/м

При расстоянии между фазами 200мм, при длине ошиновке 5м находим сопротивление активное и индуктивное:

Rш = RoL = 0.077 5 = 0.385мОм

Хш = Хо L = 0,1635 = 0,185мОм

Находим результирующее сопротивление:

активное  Rрез = Rk+Rт+Ra+Rш= 0,77+2,53+0,12+0,385 = 3,505мОм

Реактивное Х рез = Хс+ Хк+ Хт + Ха + Хш= 0,36+0,23+0,03+0,094+0,815=1,529 мОм

Полное Zрез =R рез+ Хрез= 3,505 + 1,529 = 3,8 мОм

Установившийся ток  трёхфазного короткого замыкания в т. К2.

Iк2 = Uн/(3  Zрез) = 400/ (1,73  3,8) = 60,7 кА

8. Определяем ударный коэффициент из отношения :

Хрез / Rрез= 1,529 / 3,505 = 0,4

По рис. 6.2 Л(4) определяем Ку=1

9. Определяем ударный ток от  системы:

iус= 2  Iк2  Ку = 2  60,9  1 = 85,8 кА

10. Мощность Кз

Sк2 = 3  U   Iк2 = 3   0,4  60,7 = 42 мВА.

9. Расчёт заземления.

При расчёте заземляющего устройства определяется тип заземлителя, их количество и место расположения, а так же сечение  заземляющих проводников. Этот расчёт производится для ожидаемого сопротивления  заземляющего устройства в соответствии с существующими требованиями ПУЭ

Грунт окружающий заземлитель не является однородным. Наличие в нём песка, строительного мусора и грунтовых вод оказывает большое влияние на сопротивление грунта . Поэтому ПУЭ рекомендует определять удельное сопротивление    грунта путём непосредственных изменений в том  месте, где будут размещаться  заземлители.

1. Рассчитываем ток однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ

Iз = U (35  L) / 350, где

U- напряжение в сети, кВ

Lкаб- длина кабельной линии, Lкаб=10 км.

Iз = 10  (35  10) / 350 = 10 А

2. Определяем сопротивление заземляющего устройства для сети 10 кВ  при общем  заземлении.

Rз = Uз/ Iз, где

Uз  - напряжение заземления, Uз = 125 В, т. к. заземляющее устройства одновременно используется и для  установок до 1 кВ ,Iз – расчётный ток замыкания на землю ,А.

Rз = 125 / 110 = 12,5/ 10= 12,5 Ом

Сопротивление заземляющего устройства для сети 0,4 кВ с глухо-заземленной нейтралью должно быть не более 4 Ом . Принимаем наименьшее сопротивление  заземляющего устройства  при общем заземлении 4 Ом.

3. Расчётное удельное сопротивление грунта определяем по формуле:

 = щ  2 , где

щ  - значение удельного сопротивления грунта, измерения произведённые в июне месяце, показали щ = 0,6 10  Ом/см = 60 Ом/м при средней влажности .

2- расчётный коэффициент из таблицы 7,3 Л(4), 2 = 1,5

 = 0,6  10  1,5 = 0,9 10 Ом/ см= 90 Ом/м

4. Выбираем число заземлителей. Выбираем в качестве заземлителей групповые электроды длиной L= 5 м. Сопротивление одиночного пруткового электрода

Rо.пр= 0,00227   = 0,00227  0,9  10 = 20,4 Ом .принимаем размещение  заземлителей в ряд с расстоянием между ними А=6м

Число заземлителей вычисляется по формуле:

N=Rо.пр./  (nэ Rз ) , где

N= Rо.пр.- сопротивление одиночного пруткового заземлителя .

nэ – коэффициент экранирования трубчатых заземлителей , выбирается из табл. 7,1 Л(4) по отношению а / L, при  а / L >1 ; n = 0,8

Rз  - сопротивление заземляющего устройства, Ом Rз= 4 Ом

N = 20,4 / (0,8  4) = 6 шт.

10. Заключение.

В данном курсовом проекте рассмотрена схема электроснабжения ДКиТ АО  «АвтоВАЗ» (зоны «Б»), рассказано об электроэнергетике России (стр.4) , плане ГОЭЛРО и развитии электроэнергетики в целом. Описана характеристика дворца культуры и техники АО «АвтоВАЗ» (стр. 10), указан адрес ,размеры помещения и деятельность дворца. Сделан выбор тока и напряжения используемого в ДКиТ, указано питание подстанции и основной род тока. Проведён расчёт электрических нагрузок (стр.12) (рассчитаны мощности электрических нагрузок, указан расчётный ток каждого электроприёмника и т.д.) данные занесены в таблицу 1. Произведён расчёт освещения используемого в «дворце», нарисован план расположения светильников, итоги расчёта освещения занесены в светотехническую ведомость (стр. 18). Рассчитано компенсирующее устройство, определён трансформатор стандартной мощности (стр. 19). Выполнен расчёт силовых сетей,  выбрана защитная аппаратура- автоматические выключатели, для каждого электроприёмника определён тип автомата, пусковой ток и т.д.. Данные занесены в таблицу 2.(стр.22,23). Произведён расчёт токов короткого замыкания и расчёт заземления (стр.29). Сделано заключение по работе.

Литература.

- Грудинский П.Г.   «Электротехнический справочник»,

М, Энергия, 488 стр.

- Дьяков А.В.  «Расчёт электрооборудования промышленных установок»,

М, Энергия, 155 стр.

3.   Кнорринг Г.М.  «Справочник для  проектирования электрического освещения» , М, Энергия, 305 стр.

4. Липкин Б.Ю. «Электроснабжение промышленных предприятий и установок» , М, Высшая школа, 366 стр.

5.	Правила устройства электроустановок, М, Энергия, 413 стр.

6.	Фёдоров А.А. «Справочник по электроснабжению промышленных предприятий»  ,Книга 1 и 2 , М, Энергия, 1973 г.