Практическое задание №3

Проектирование защитного заземления электроустановок.

# Вариант №16

Задание: Рассчитать совмещенное ЗУ для цеховой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ, подсоединенной к электросети с изолированной нейтралью. При этом принять: разомкнутый контур ЗУ, в качестве вертикального электрода - уголок шириной bв = 16 мм; в = 50 м, горизонтальный электрод - Sг = 40 мм2; dг = 12 мм.

Исходные данные: Грунт каменистый, H0 = 5 м, lвоз= 15 км, lкаб = 60 км, nв = 6 шт, lв = 2,5 м, ав = 5 м, Rе = 15 Ом.

Расчет:

Расчетный ток замыкания на землю:

Jз=Uл⋅35⋅lкаб+lвоз350=6⋅35⋅60+15350=36,3 A

где Uл - линейное напряжение сети, кВ; lкаб - общая длина подключенных к сети кабельных линий, км; lвоз - общая длина подключенных к сети ЛЭП, км.

Определение расчетного удельного сопротивления грунта:

ρрасч=ρтабл⋅ψ=700⋅1,3=910 Ом⋅м

где табл.=700 Ом  м - измеренное удельное сопротивление грунта (из табл. 6.3 [2] для каменистого грунта); =1,3 - климатический коэффициент, принятый по табл. 6.4 [2] для каменистого грунта.

Определение необходимости искусственного заземлителя и вычисление его требуемого сопротивления.

Сопротивление ЗУ Rзн выбирается из табл. 6.7 [2] в зависимости от U ЭУ и расч в месте сооружения ЗУ, а также режима нейтрали данной электросети:

Rзн=0.25ρJз=0.25⋅91036,3=6,3 Ом≤100 Ом

Rе > Rзн,  искусственный заземлитель необходим. Его требуемое заземление:

Rи≤Re⋅RзнRe−Rзн≤10.9Ом

Определение длины горизонтальных электродов для разомкнутого контура ЗУ:

lг=nв⋅ав=6⋅5=30м

где ав - расстояние между вертикальными электродами nв.

Расчетное значение сопротивления вертикального электрода:

H=H0+0,5⋅lв=05+0,5⋅2,5=1,75 мRв=ρрасч2⋅π⋅lв⋅ln2⋅lвdв+12⋅ln4⋅H+lв4⋅H−lв=9102⋅3,14⋅2,5⋅ln2⋅2,50,016+12⋅ln4⋅1,75+2,54⋅1,75−2,5=354 Ом

Расчетное значение сопротивления горизонтального электрода по (формуле г) :

Rг=ρрасч2⋅π⋅lг⋅lnlг2dг⋅H0=9102⋅3,14⋅30⋅ln3020,012⋅0,5=57 Ом

Коэффициенты использования для вертикальных и горизонтальных электродов по данным табл. 6.9 [2] равны: в = 0,73, г = 0,48.

Расчетное сопротивление группового заземлителя:

R=Rв⋅RгRв⋅ηг+Rг⋅ηв⋅nв=354⋅57354⋅0,48+57⋅0,73⋅6=48 Ом

R > Rи, значит увеличиваем количество электродов

Принимаем n = 25.

lг = 125 м

Rг = 17,2 Ом

По табл. 6.9               в = 0,63,   г = 0,32

R = 15.84

R >Ru

nв = 45

lг = 225 м

Rг = 10,3 Ом

По табл. 6.9               в = 0,58,  г = 0,29

R = 10,8 Ом

Rк = RеR/(Rе + R) Rмз

Rл =	1510,8/(15+10,8) = 6,27 Ом  6,3 Ом

Rе – естественное сопротивление, Ом;

Rи – сопротивление искусственного заземлителя, Ом;

Rв – сопротивление вертикального электрода, Ом;

Rг – сопротивление горизонтального электрода, Ом;

R – сопротивление группового заземлителя, Ом;

Rк – общее сопротивление комбинированного ЗУ, Ом;

в, г – коэффициент использования вертикального и горизонтального электродов;

ав – расстояние между электродами, м;

lв – длина электродов, м;

nв – количество вертикальных электродов.

Н

Н0

dв

lв

Рис. 3.1. Вертикальный электрод

ав=10м

ав=10м

2

3

3

4

Рис. 3.2. План комбинированного ЗУ Rи

U1 кВ

В

А

С

В

А

U1 кВ

ЭУ1

ЭУ2

С

1

1

1

2

0,7 м

4

Трансформатор

lв=2.5 м, dв=16 мм,

nв=6 шт,

lг=72м, dг=12мм

Рис. 3.3. Схема использования освещенного ЗУ в системе защитного ЭУ напряжением до и свыше 1 кВ

1 – заземляющий проводник;

2 – горизонтальный заземлитель;

3 – вертикальный заземлитель;

4 – естественный заземлитель (пруток) с Rе = 15 Ом;

ЭУ1 – высоковольтная ЭУ;

ЭУ2 – низковольтная ЭУ.

Конструктивные решения:

- присоединение корпусов электромашин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п., металлических корпусов передвижных и переносных ЭУ и ЗУ при помощи заземляющего проводника сечением не менее 10 мм2.

- расположение ЗУ, как правило, в непосредственной близости от ЭУ. Оно должно из естественных и искусственных заземлителей. При этом в качестве естественных заземлителей следует использовать проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы (за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей), обсадные трубы скважин, металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, и другие элементы. Для искусственных заземлителей следует применять только стальные заземлители.

Список использованной литературы:

- Бережной С.А., Романов В.В., Седов Ю.И. Безопасность жизнедеятельности. –Тверь: ТГТУ, 1996.

- Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122 – 871 Минэнерго СССР. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

3.   Практикум по безопасности жизнедеятельности под ред. Бережного            С.А. – Тверь: ТГТУ, 1997.