Практическое задание №1

Проектирование приточной и вытяжной механической вентиляции

Вариант  № 16

Задание: Рассчитать механическую вытяжную вентиляцию для помещения, в котором выделяется пыль или газ и наблюдается избыточное  явное тепло.

Исходные данные: Количество выделяющихся вредностей: mвр.= 1,2 кг/час пыли, Qяизб.= 26 кВт. Параметры помещения: 9266 м. Температура воздуха: tп.= 21 С, tу.= 24 С. Допустимая концентрация пыли Сд.=50 мг/м2. Число работающих: 80 человека в смену. Схема размещения воздуховода приведена на рис.3.1. Подобрать необходимый вентилятор, тип и мощность электродвигателя и указать основные конструктивные решения.

Рис 3.1. Схема воздуховодов

lд=6м

вытяжной вентиляции.

ПУ

l4=4м

l1=7м

l3=7м

lг=2м

lб=8м

lв=3,5м

la=7м

l2=7м

Расчет: LСГтах≤LП≥LБтах

LП – потребное количество воздуха для помещения, м3/ч;

LСГ  - потребное количество воздуха исходя из обеспечения в данном помещение санитарно-гигиенических норм, м3/ч;

LП – тоже исходя из норм взрывопожарной безопасности, м3/ч.

Расчет значения LСГ ведут по избыткам явной или полной теплоте, массе выделяющихся вредных веществ, избыткам влаги (водяного пара), нормируемой кратности воздухообмена и нормируемому удельному расходу приточного воздуха. При этом значения LСГ определяют отдельно для теплого и холодного периода года при плотности приточного и удаляемого воздуха  = 1,2 кг/м3 (температура 20 С).

При наличии в помещении явной теплоты Qяизб в помещении потребный расход определяют по формуле:

Lя=3,6⋅Qизбя1,2⋅tу−tп=3,6⋅260001,2⋅24−21=26000 м3ч

где ty  и tп – температуры удалённого и поступающего в помещение воздуха

При наличии  выделяющихся вредных веществ (пар, газ, пыль    твр  мг/ч) в помещении потребный расход определяют по формуле:

Lвр=mврCд−Сп=1.2⋅10650−0.3⋅50=34286 м3ч

где Сд –концентрация конкретного вредного вещества, удаляемого                           из помещения, мг/м3

Сп –концентрация вредного вещества в приточном воздухе, мг/м3

Cп≤0,3ПДК в рабочей зоне

Расход воздуха для обеспечения норм взрывопожарной безопасности ведут по массе выделяющихся вредных веществ в данном помещении, способных к взрыву

Lб=mвр0,1⋅Cнк−Сп=1,2⋅1060,1⋅60−0,3⋅50=−133,333м3ч

где Снк = 60 г/м3 – нижний концентрационный предел распространения пламени по пылевоздушным смесям.

Найденное значение уточняют по минимальному расходу наружного воздуха:

Lmin=n  m  z = 80  25  1,3 = 2600 м3/ч

где  m = 25 м3/ч–норма воздуха на одного работника,

z =1,3 –коэффициент запаса.

n = 80 – число работников

Окончательно LМ = 34286 м3/ч

Аэродинамический расчет ведут при заданных для каждого участка вентсети значений их длин L, м, и расходов воздуха L, м3/ч. Для этого определяют:

- Количество вытяжного воздуха по магистральным и другим воздуховодам;

- Суммарное значение коэффициентов местных сопротивлений по i-участкам по формуле:

Σi=1nξi=ξпов+ΣξВТ=ξСП

пов – коэффициент местного сопротивления поворота (табл. 6 [2]);

ВТ = ВТ  n – суммарный коэффициент местного сопротивления вытяжных тройников;

СП – коэффициент местного сопротивления при сопряжении потоков под острым углом, СП = 0,4.

В соответствии с построенной схемой воздуховодов определяем коэффициент местных сопротивлений. Всасывающая часть воздуховода объединяет четыре отсоса и после вентилятора воздух нагнетается по двум направлениям.

На участках а, 1, 2 и 3 давление теряется на входе в двух (четырех) отводах и в тройнике. Коэффициент местного сопротивления на входе зависит от выбранной конструкции конического коллектора. Последний устанавливается под углом  = 30 и при соотношении l/d0 = 0,05, тогда по справочным данным коэффициент равен 0,8. Два одинаковых круглых отвода запроектированы под углом  = 90 и с радиусом закругления R0/dэ =2.

Для них по табл. 14.11 [3] коэффициент местного сопротивления 0 = 0,15.

Потерю давления в штанообразном тройнике с углом ответления в 15 ввиду малости (кроме участка 2) не учитываем. Таким образом, суммарный коэффициент местных сопротивлений на участках а,1,2,3

 = 0,8 + 2  0,15 = 1,1

На участках б и в местные потери сопротивления только в тройнике, которые ввиду малости (0,01…0,003) не учитываем. На участке г потери давления в переходном патрубке от вентилятора ориентировочно оценивают коэффициентом местного сопротивления   г = 0,1. На участке д расположено выпускная шахта, коэффициент местного сопротивления зависит от выбранной её конструкции. Поэтому выбираем тип шахты с плоским экраном и его относительным удлинением 0,33 (табл. 1-28 [2]), а коэффициент местного сопротивления составляет 2,4. Так как потерей давления в тройнике пренебрегаем, то на участке д (включая и ПУ) получим д = 2,4. На участке 4 давление теряется на свободный выход ( = 1,1 по табл. 14-11 [3]) и в отводе ( = 0,15 по табл. 14-11 [3]). Кроме того, следует ориентировочно предусмотреть потерю давления на ответвление в тройнике ( = 0,15), так как здесь может быть существенный перепад скоростей. Тогда суммарный коэффициент местных сопротивлений на участке 4

4 = 1,1 + 0,15 + 0,15 = 1,4

Определение диаметров воздуховодов из уравнения расхода воздуха:

d=1,13⋅L/V

Вычисленные диаметры округляются до ближайших стандартных диаметров по приложению 1 книги [3]. По полученным значениям диаметров пересчитывается скорость.

По вспомогательной таблице из приложения 1 книги [3] определяются динамическое давление и приведенный коэффициент сопротивления трения. Подсчитываются потери давления:

p=l⋅λd+ξ⋅ρ⋅V22

Для упрощения вычислений составлена таблица с результатами:

| N участка | L, м |  | L1, м3/ч | d, мм | V, м/с | ρV22 Па | λd | Lλd | Lλd+Σξ | Р, Па | РI, Па | ⊳Р, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 7 | 1.1 | 8572 | 400 | 19 | 216 | 0.04 | 0.28 | 1.38 | 298 | 298 |  |
| б | 8 |  | 17143 | 560 | 19.4 | 226 | 0.025 | 0.2 | 0.2 | 45.2 | 343 |  |
| в | 3,5 |  | 34286 | 800 | 19 | 216 | 0.015 | 0.053 | 0.053 | 11.4 | 354.4 |  |
| г | 3,5 | 0.1 | 34286 | 800 | 19 | 216 | 0.015 | 0.053 | 0.153 | 33 | 387 |  |
| д | 6 | 2.4 | 25715 | 675 | 23 | 317 | 0.02 | 0.12 | 2.52 | 799 | 1186 |  |
| 1 | 7 | 1.1 | 8572 | 400 | 19 | 216 | 0.04 | 0.28 | 1.38 | 298 | 298 |  |
| 2 | 7 | 1.1 | 8572 | 400 | 19 | 216 | 0.04 | 0.28 | 1.38 | 298 | 343 | 45 |
| 3 | 7 | 1.1 | 8572 | 400 | 19 | 216 | 0.04 | 0.28 | 1.38 | 298 | 343 | 45 |
| 4 | 4 | 1.4 | 8572 | 400 | 19 | 216 | 0.04 | 0.16 | 1.56 | 337 | 799 | 462 |

Как видно из таблицы, на участке 4 получилась недопустимая невязка в 462 Па (57%).

Как видно из таблицы, на участке 2, 3 получилась недопустимая невязка в 45 Па (13%).

Для участка 4: уменьшаем d с 400 мм до 250 мм, тогда

V=8572⋅1.1323600⋅0.250=12м/с,

при этом ρV22=418 Па и λd= 0.08, Р = 780 Па, Р = 80 Па,  8070⋅100=10%.

Для участка 2 и 3: уменьшаем d с 400 мм до 250 мм, тогда V = 10 м/с, при этом ρV22= 226 Па и λd= 0.25, Р = 305 Па, Р = 80 Па,  8070⋅100=10%.

Выбор вентилятора.

Из приложения 1 книги [3] по значениям Lпотр = 34286 м3/ч и         РI = 1186 Па выбран вентилятор Ц-4-76 №12.5 Qв – 35000 м3/ч,             Мв – 1400 Па, в = 0,84, п = 1. Отсюда установленная мощность электродвигателя составляет:

Nу=1,1⋅Qв⋅Hвηв⋅ηп⋅3600⋅102=.1⋅35000⋅14600.84⋅3600⋅102=75 кВт.

где Qв – принятая производительность вентилятора, Nв – принятый напор вентилятора, в= - кпд вентилятора, п – кпд передачи.

Из приложения 5 книги [3] по значениям N = 75 кВт и                      = 1000 об/мин выбран электродвигатель АО2-92-6 (АО» – защитное исполнение, 92 – размер наружного диаметра, 6 – число полюсов).  Схема электродвигателя показана на рис.3.2.

Рис. 3.2. Схема электродвигателя А02-92-6

При этом необходимо предусмотреть установку реверсивных магнитных пускателей для реверсирования воздуха при соответствующих аварийных ситуациях в данном помещении.

Вентилятор и электродвигатель устанавливаются на железной раме при их одноосном расположении. Для виброизоляции рама устанавливается на виброизолирующие материал. На воздухоотводе устанавливают диафрагму, а между ними и вентилятором переходник.

Список использованной литературы:

- Бережной С.А., Романов В.В., Седов Ю.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – Тверь: ТГТУ, 1996.

- Практикум по безопасности жизнедеятельности:/С.А.Бережной, Ю.И.Седов, Н.С.Любимова и др.; Под ред С.А.Бережного. – Тверь: ТГТУ, 1997.

- Калинуткин М.П. Вентиляторные установки, Высшая школа, 1979.