РЕФЕРАТ

Пояснительная записка    с., 2 листа формата А2 и 1 лист формата А1 графического материала.

Расчет конструкций здания мельницы  агрофирмы имени Цюрупа.

Объектом курсового проектирования является цех переработки зерна на агрофирмы имени Цюрупа

Цель работы – расчет и разработка основных строительных конструкций стен, кровли, пола, фундамента здания, а также системы отопления и канализации.

В проекте рассчитаны толщина стен и утеплителя кровли, выбраны окна и двери, выполнен расчет системы отопления, водоснабжения и канализации.

ВЕДЕНИЕ

Агрофирмы имени Цюрупа расположена по адресу: 450501 Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Булгаково.

Руководители предприятия агрофирмы имени Цюрупа:

- Генеральный директор – Незнанов

- Главный инженер – Жуков

Рабочим мельницы является типовой проект мельницы Фермер - 4. Мельница еще не эксплуатируется

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Необходимо построить предприятие, обеспечивающее замкнутый цикл производства сельскохозяйственной продукции. Предприятие обеспечивается внутрихозяйственным сырьем. Мощность предприятия должна составлять до 1200 кг/час.

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Мощность мельницы составляет 1200 кг/час

#### Ассортимент и заданные объемы производства приведены в таблице 2.1

#### Таблица  2.1 Технические показатели

| Наименование продукта | Производственная мощность % |
| --- | --- |
| Мука высшего сорта | 35 |
| Мука первого сорта | 25 |
| Мука второго сорта | 10 |

3 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

При сортовом помоле зерна мука должна быть сформирована только за счет измельченного эндосперма, его крахмалистой части. Оболочки, алейроновый слой и зародыш направляются в отруби, причем зародыш желательно выделять в виде самостоятельного продукта.

В подготовительном отделении мельзавода поступающее зерно подвергают сепарированию для удаления из его массы различных посторонних примесей. Их начальное содержание ограниченно следующими нормами: сорной примеси не более 2%, зерновой – не более 5%,

После очистки, на выходе из подготовительного отделения их остаточное содержание не должно превышать: сорной 0,3%, зерновой - 3,0%.

На оболочках зерна могут присутствовать различные загрязнения,

поэтому проводят специальную операцию по очистке поверхности зерна, в некоторых случаях осуществляют легкое шелушение зерна, частично удаляя его плодовые оболочки.

Особое значение имеет направленное изменение исходных структурно-механических и технологических свойств зерна - это достигается путем проведения процесса гидротермической обработки (ГТО). Помимо того, для стабилизации свойств зерна проводят формирование помольных партий, причем преследуют цель обеспечить в течение возможно более длительного периода постоянные значения стекловидности, содержания клейковины и других показателей свойств зерна.

Завершаются операции в подготовительном отделении увлажнением оболочек зерна для придания им повышенной сопротивляемости измельчению; это обеспечивает формирование при помоле крупных отрубей которые легко отделяются от частиц муки при сортировании продуктов измельчения.

В размольном отделении мельзавода осуществляются операции измельчения и сортирования продуктов измельчения по крупности и добротности. Эти операции повторяются многократно, что диктует задача избирательного измельчения крахмалистой части эндосперма.

Эффективность этого процесса повышается при направлении на каж

дую систему измельчения однородных по размерам и добротности про-

дуктов, что достигается их фракционированием, сортированием на ряд

промежуточных продуктов на рассевах и ситовеечных машинах.

Если стоит задача получения нескольких сортов муки, то проводится операция их формирования; тот или иной сорт муки получается

путем объединения и смешивания ряда потоков муки с отдельных тех

нологических систем.

4 ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

4.1 Агрегат очистки и подготовки зерна к помолу (ПТМА – 1 ):

- бункер приемный

- нория приемная

- рассев-сепаратор

- камнеотборник

- нория №2; нория №3

- увлажняющая машина – 2 шт.

- бункера № 3,4 (отволаживание) – 2 шт.

- блок очистки воздуха – 3 шт.

- вентилятор – 3 шт.

- машина обоечная – 4 шт.

- аспирационная колонка – 2 шт.

- машина щеточная – 2 шт.

4.2 Мельница (Фермер – 4)

- первый мельничный модуль

- второй мельничный модуль

-третий мельничный модуль

- контрольный расе

- бункер для муки первого и высшего сорта

- бункер для муки второго сорта и отрубей

- весы товарные электронные ВТТ-100 – 3 шт.

- мешкозашивочная машина АН-1000

5 ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ

Рисунок 5.1 Схема мельницы

1 – мельничный цех; 2 – склад готовой продукции в таре; 3 – склад зерна бункерный 4 – РП; 5 – приточная камера

6 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И КОНСТРУИРОВАНИЕ НАРУЖНИХ СТЕН ПОМЕЩЕНИЯ

Определим сопротивление ограждающей конструкции по формуле:

R0тр=n(tв−tн)Δtнαв,                           (6.1)

где n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности  ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1 (таблица П 1.2 /1/);

tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92.

Для РБ tн = -33…-370С;

tв – расчетная температура внутреннего воздуха, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-76 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений. Для категории работ средней тяжести IIа оптимальная температура tв = 18-200С;

Δtн – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, Δtн =tв – tр; tр – температура точки росы при расчетной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха φ = 70%.

tp=163ln0,643+ϕ0,23⋅0,09537⋅ехрt+383163−0,643=163ln0643+700,23⋅0,09537⋅ехр−35+383163−0,643=9,85

Δtн =tв – tр = 18 - 9,85=8,150С

# Принимаем Δtн = 70С;

αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций,  αв = 8,7 Вт/(м2·0С) (Таблица П 1.3 /1/).

R0тр=18−(−35)7⋅8,7=0,87 (м2·0С)/Вт

# Определяем сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций

R0=1αв+Rк+1αн ,                     (6.2)

где αн – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, αн = 23 Вт/(м2·0С) (Таблица П 1.4 /1/);

Rк=Ro−1αв−1αн=0,87−18,7−123=0,71(м2·0С)/Вт

Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции.

Определим градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) по формуле

ГСОП = (tв - tот.пер.) zот.пер. ,       (6.3)

где tот.пер. – температура отопительного периода,

zот.пер. – средняя температура, С, и продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 80С по СНиП 2.01.01-82, zот.пер. = 214 дней, tот.пер = -6,60С.

### ГСОП = (18 – (-6,6))·214 = 5264,4

Значения Rтро определим методом интерполяцией.

R0тр=1.1+(ГСОП−4000)⋅0,32000=1,1+(5264,4−4000)⋅0,32000=1,28 (м2·0С)/Вт

Исходя из полученных данных ГСОП, определим требуемую толщину утеплителя стены:

В качестве утеплителя принимаем пенополистирол ПСБ-С-40 по

ГОСТ 15588-70 с коэффициентом теплопроводности   = 0,041

Рисунок 6.1 Конструкция стены

- кирпичная стена; 2 – строительный картон; 3 – утеплитель; 4 – слой штукатурки

тогда

Rк=2δ1λ1+2δ2λ2+δ3λ3+2δ4λ4⇒δ3=Rк−2δ1λ1−2δ2λ2−2δ4λ4⋅λ3=1,28−2⋅0,120,81−2⋅0,0030,063−2⋅0,020,76⋅0,041=0,034 м

принимаем стандартную толщину 0,04 м = 40 мм

# 7 РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Требуемое сопротивление теплопередачи R0 дверей и ворот должно быть не менее 0,6· R0тр. R0 = 0.6·0,87 = 0,522 (м2·0С)/Вт.

Принимаем двери из дерева тип Г 21-19 (ГОСТ 14624-84).

Требуемое сопротивление теплопередачи для окон определим согласно ГСОП. Значения Rо определим методом интерполяцией.

R0=0,3+(ГСОП−4000)⋅0,052000=0,3+(5264,4−4000)⋅0,052000=0,332 (м2·0С)/Вт

Выбираем окна из деревянных профилей с двойным остеклением           ПНД 18-30,2 (ГОСТ 12506-81).

8 РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОТОЛКА, КРОВЛИ И ПОЛА

8.1 Подбор состава кровли

Расчет толщины утеплителя кровли.

Определим требуемое сопротивление теплопередачи кровли.

R0=n(tв−tн)Δtн⋅αв                             (8.1)

Для производственных зданий Δtн=0,8⋅(tв−tр)=0,8⋅7=5,60С;

R0=1(18−(−35))5,6⋅8,7=1,09  (м2·0С)/Вт

Требуемое сопротивление теплопередачи для окровли определим согласно ГСОП.Значения Rтро определим методом интерполяцией.

R0тр=2,5+(ГСОП−4000)⋅0,52000=2,5+(5264,4−4000)⋅0,52000=2,81 (м2·0С)/Вт

Rк=δ1λ1+5δ2λ2+δ3λ3⇒δ3=Rк−2δ1λ1−5δ2λ2⋅λ3=2,81−2⋅0,010,2−5⋅0,00150,27⋅ 0,05 =0,135м

Подбор состава кровли производим по СНиП II – 26 – 76 «Кровля».

Выбираем тип кровли К – 2,Основной водоизоляционный ковер 4 слоя на битумной мастике:

Защитный слой по верху водоизоляционного ковра - Слой гравия на битумной мастике

Рисунок 8.1  Конструкция кровли

1 -4 слоя на битумной мастике:

а) гидроизола мароки ГИ-Г,  (ГОСТ 7415-74*)

б) рубероида антисептированного дегтевого марки РМД-350

в) толя гидроизоляционного с покровной пленкой мароки ТГ-350,(ГОСТ 10999-76)

г) толя гидроизоляционного антраценового марки ТАГ-350

2 -Слой гравия на дегтевой  битумной мастике;  3 - пенополистироловая плита 4 - рубероид, наклеенный на горячем битуме расчетные сопротивления паропроницанию кв.м·ч·мм рт.ст/г =10,3;  5 - железобетонные плиты;

8.2 Подбор плит перекрытия

Для подбора плит перекрытия производим сбор нагрузок на 1 м2 покрытия.

Таблица 8.1 Сбор нагрузок на 1 м2

| № | #### Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка | Коэффициент надежности | Расчетная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Слой гравия на битумной мастике | 18 | 1,3 | 23,4 |
| 2. | 4 слоя рубероида на битумной мастике: | 9,2 | 1,2 | 11,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | пенополистироловая плита | 2 | 1 | 2 |
| 4. | рубероид, наклеенный на горячем битуме | 1,55 | 1,2 | 1,86 |
| 5. | Снеговая нагрузка | 150 | 1,4 | 210 |
|  | Итого: |  |  | 248,3 |

По полученной общей нагрузки подбираем марку плиты перекрытия

Выбираем плиту ребристую, предварительно напряженную, размером 1,5 x  6 м, марки 2ПГС6-2Ат IV с расчетной нагрузкой 370 кг/м2. Расчетная нагрузка плиты составляет 165 кг/м2.

8.3 Расчет и конструирование полов

Покрытие пола. Покрытие пола принимаем бетон кл.В22,5 на безискровом заполнителе(щебень или песок исключающий искрообразование) – 25мм. Подстилающий слой – бетон кл.7,5 – 100мм. Основание – уплотненный щебнем грунт – 60мм. Стяжка из цементно-песчаного раствора М-150 по уклону, толщиной 20 мм.

9 РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЯ

9.1 Расчетная глубина сезонного промерзания грунта

df=kh⋅dfn ,                                (9.1)

где dfn – нормативная глубина промерзания, для РБ dfn = 1,8 м;

kh – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения.

kh = 0,6 для мельницы  (пол по грунту).

df=0,6⋅1,8=1,08 м

9.2 Расчет оснований по деформациям

R=γc1γc2kMγkzbγII+Mqd1γII'+Mq−1dbγII'+MccII,       (9.2)

| где γс1 и γс2 | - | коэффициенты, условий работы, принимаемые по табл. 3; |
| --- | --- | --- |
| k | - | коэффициент, принимаемый равным: k = 1, если прочностные характеристики грунта ( и с) определены непосредственными испытаниями, и k = 1,1, если они приняты по табл. 1-3 рекомендуемого приложения 1; |
| Mγ,Mq,Mc | - | коэффициенты, принимаемые по табл. 4; |
| kz | - | коэффициент, принимаемый равным: при b  10 м - kz=1, при b  10 м - kz=z0 /b+0,2 (здесь z0=8 м); |
| b | - | ширина подошвы фундамента, м; |
| γII | - | осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3 (тс/м3); |
| γII' | - | то же, залегающих выше подошвы; |
| cII | - | расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа (тс/м2); |
| d1 | - | глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или по формуле |

d1=hs+hcfγcf/γII'                        (9.3)

| где hs | - | толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, hs = 1,5 м; |
| --- | --- | --- |
| hcf | - | толщина конструкции пола подвала, hcf= 0,22 м; |
| γcf | - | расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, γcf= 5,2 кН/м3 (тс/м3); |
| db | - | глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для сооружений с подвалом шириной B  20 м и глубиной свыше 2 м принимается db = 2 м, при ширине подвала B  20 м - db = 0). |

d1=hs+hcfγcf/γII'=1,5+0,22⋅5,216=1,6 м

9.3 Расчет ленточного фундамента

Производим сбор нагрузок на 1 погонный метр ленточного фундамента под кирпичную стену мельницы.

Нагрузка от собственного веса кровли, снега, покрытия и перекрытия

g1=514,5⋅3=1543,5 кг/м

Нагрузка от собственного веса кирпичной стены толщиной 0,24 м и высотой 8,95 м. и утеплителя толщиной   0,04 м   и высотой 8,95 м.

g2=(1800⋅0,24+15⋅0,04 )⋅8,95=4871,77 кг/м

Суммарная нагрузка

N=g=1543,5+4871,77=6415,27 кг/м

N=64 кН/м

Определим ориентировочную ширину фундамента здания по формуле

Ap=NRср−β⋅γф⋅d=b⋅1                 (9.4)

N – расчетное сопротивление грунта основание;

Rср – расчетное сопротивление грунтов, принимаем приближенно R = R0 = 300 кПа (Таблица П 2.5/1/)

β - коэффициент учитывающий меньший удельный вес грунта лежащего на обрезах фундамента по сравнению с удельным весом материала фундамента (в практических расчетах принимается β⋅γф=20 кНм3)

b=64300−20⋅3=0,3 м

примем b = 0,5 м

R=1,4⋅1,210,32⋅1⋅0,5⋅4,96+2,3⋅1,6⋅16+4,48⋅45=439 кПа

Так как Rср=NAp+β⋅γф⋅d=640,5+20⋅3=92 кПа, Rср<R, то ширина фундамента определена верно, и может быть принята за окончательный размер.

10 РАСЧЕТ РАСХОДА ТЕПЛА НА ОТОПЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

10.1 Определение расчетного расхода воздуха в системах вентиляции

Определение воздухообмена для удаления избыточной теплоты

L=Lwz+Q−cLwz(twz−tin)c(tl−tin),          (10.1)

где Lwz – расход воздуха, удаляемой из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов и на технологические нужды м3/с;

Q – избыточный явный тепловой поток в помещении;

C – теплоемкость воздуха (1200 Дж/(м3·0С));

tin – температура воздуха, подаваемого в помещение;

tl – температура воздуха, удаляемого из помещения;

twz – температура воздуха в обслуживаемом помещении;

Q=Qвыд−Qпот,                           (10.2)

где Qвыд – тепловой поток, выделяемый в помещение различными источниками;

Qпот – тепловой поток, теряемый наружными ограждениями.

10.1.1 Определение теплопоступления

Теплопоступление от электродвигателей и механического оборудования

Qэл=Nу⋅kисп⋅kзагр⋅kодн⋅(1−η+kт⋅η),  (10.3)

Nу– установленная мощность эл.дв., Вт;

kисп –  коэффициент использования установленной мощности (0,7…0,9);

kзагр –  коэффициент загрузки (0,5…0,8);

kодн	–коэффициент одновременности работы электродвигателей (0,5…1);

kисп –  Коэффициент перехода механической энергии в тепловую (0,1…1);

η –  КПД электродвигателя (0,75…0,9).

Примем установленную мощность электродвигателей Nу=104,67 кВт

Qэл=104,67⋅103⋅0,8⋅0,65⋅0,75⋅(1−0,8+0,5⋅0,8)=24492,78 Вт

Теплопоступление от освещения

Qосв=E⋅F⋅qосв⋅ηосв ,                   (10.5)

E – освещенность (Е ≈ 300 Лк при люминицентных светильниках);

F – площадь помещения (210,2 м2);

qосв – удельное выделение теплоты на 1 Лк освещенности (0,05…0,13 Вт);

η – доля тепловой энергии, попадающей в помещение, если лампа находится вне помещения (за остекленной поверхностью) или в потоке вытяжного воздуха (η = 0,55).

Qосв=300⋅210,2⋅0,1⋅0,55=3468,3 Вт

Количество теплоты, выделяемое людьми

Qл=i=kkni⋅qлi,                           (10.6)

ni – число людей в определенной физической группе i;

qлi – тепловыделение одного человека в группе

qл=βи⋅βод⋅2.5+1.03vв⋅35−tl,   (10.7)

βи – коэффициент, учитывающий эффективность работы (βи = 1,07 – работы средней тяжести);

βод – коэффициент, учитывающий теплозащитные свойства одежды (0,65 – для обычной одежды);

vв – скорость движения воздуха в помещении (0,2…0,4 м/с при работах средней тяжести).

qл=1,07⋅0,65⋅2.5+1.030,3⋅35−19=34 Вт/чел

Qл= 5 ⋅34=170 Вт

Количество теплоты солнечной радиации, поступающее в помещение через непрозрачные и прозрачные ограждения

Теплопоступление от солнечной радиации через остекленное ограждение

Qсро=F0⋅q0⋅A0,                           (10.8)

Теплопоступление через непрозрачные поверхности

Qсрп=Fп⋅qп⋅kп,                           (10.9)

F0, Fп – площадь поверхности остекления и покрытия, м2;

q0 – удельное поступление тепла солнечной радиации через остекление в зависимости от широты местности и ориентации по сторонам горизонта

(q0 = 80 Вт/м2 для северной ориентации (СНиП 2.01.01-82));

qп – удельное поступление тепла через покрытие (qп = 17,5 Вт/м2);

A0 – коэффициент, учитывающий характер и конструкцию остекления (для  обычных оконных стекол A0 = 1,45);

kп – коэффициент, учитывающий конструкцию покрытия.

Qсро=4⋅80⋅1,45=464 Вт

Qсрп=14⋅17,5⋅1=245 Вт

Общее теплопоступление

Qвыд=Qi=24492,78+3468,3+170+464+245=28840 Вт

10.1.2 Определение теплопотерь помещения

Потери тепла через ограждающие конструкции

Qогр=i=1nAitp−text1+β⋅ηiRi,    (10.10)

где Ai – расчетная площадь ограждающих конструкций, м2;

Ri – сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции;

Ri=1αв+Rk+1αн ,                     (10.11)

αв, αн – коэффициент теплоотдачи внутренней и наружной поверхности ограждения;

Rk – термическое сопротивление ограждающих конструкций;

Rk=R1+R2+...+Rm+Rвп,           (10.12)

R1, R2, Rm – термическое сопротивление отдельных элементов ограждающей конструкции;

Rвп – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки;

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждений конструкции по местным условиям определяется по формуле:

αн=1,16⋅5+10⋅v,                   (10.13)

v = 3,6 м/с – минимальное из средних скоростей ветра за июль (СНиП 2.01.01 – 82);

tp – расчетная температура воздуха в помещении;

text – расчетная температура наружного воздуха (-350С для Уфы по СНиП 2.01.01 – 82);

αн=1,16⋅5+10⋅3,6=27,8  Вт/(м2·0С)

Rк=2δ1λ1+2δ2λ2+δ3λ3+2δ4λ4=2⋅0,120,81+0,040,063+0,020,76+0,1350,041=4,91  (м2·0С)/Вт

Ri=18,7+4,91+127,8=4,915  (м2·0С)/Вт

Потери теплоты ограждающих конструкций в зимний период

Qогр=i=1nAitp−text1+β⋅ηiRi=210,2⋅18−−35⋅1+0,1⋅14,915=2289,32 Вт

## Потери теплоты ограждающих конструкций в летний период

Qогр=i=1nAitp−text1+β⋅ηiRi=210,2⋅19−28⋅1+0,1⋅11,273=−431,95  Вт

Определим избыточный явный тепловой поток в летний период

Q=Qвыд−Qпот=28840−−431,95=29271,95 Вт

Определим воздухообмен для удаления избыточной теплота

Lт=Lwz+Q−cLwz(twz−tin)c(tl−tin)=0,1+29271,95−1200⋅0,1⋅18−151200⋅18−15=8,13 м3/с

Определим воздухообмен для удаления вредных веществ

L=Lw,z+mpo−Lw,z(qw,z−qin)ql−qin

| Lw,z=0,1 | — | расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, м3/ч. |
| --- | --- | --- |
| mpo=0,0003 | — | расход каждого из вредных или взрывоопасных веществ, поступающих в воздух помещения, кг/с; |
| qw,z,=0,0006 ql=0,00006 | — | концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемом соответственно из обслуживаемой или рабочей зоны помещения и за ее пределами, кг/м3; |
| qin=0 | — | концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м3; |

Lвв=Lw,z+mpo−Lw,z(qw,z−qin)ql−qin=0,1+0,0003−0,1⋅0,000060,00006=5,5 м3ч

Так как воздухообмен рассчитанный для удаления избыточного тепла оказался больше воздухообмена для удаления вредных веществ, то расчет системы вентиляции ведем по нему.

Рассчитаем площадь воздуховода системы вентиляции

F=QVм

где Q – необходимый воздухообмен, м3/с

м максимальную скорость движения воздуха, м/с, по формуле

м = Кn

| n=3,5 | - | нормируемая скорость движения воздуха, м/с,в обслуживаемой зоне или на рабочих местах в рабочей зоне помещения: (СНиП 2.04.05-91 приложение 3) |
| --- | --- | --- |
| К=1,8 | - | коэффициент перехода от нормируемой скорости движения воздуха в помещении к максимальной скорости в струе, определяемый по обязательному приложению 6 (СНиП 2.04.05-91) |

м = Кn=3,5*1,8=6,3 м/с

F=QV=8,136,3=1,3 м2

Принимаем воздуховод из оцинкованной стали d = 0,65 м по ГОСТ14918-80

Q=F⋅V=0,652⋅π⋅6,3=8,3 м3с

11 РАСЧЕТ РАСХОДА ТЕПЛА НА ОТОПЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

11.1 Определение тепловой мощности системы отопления

Qотоп=Qогр+Qинф−Qвыд                (11.1)

Qинф=0,3⋅Qогр=2289,32⋅0,3=686,8 Вт

Qотоп=2289,32+686,8−28840=−25863,88 Вт

так как общее теплопоступление (от электродвигателей и механического оборудования, выделяемое людьми, от освещения,  от солнечной радиации через остекленное ограждение, через непрозрачные поверхности) значительно больше потери теплоты ограждающих конструкций в зимний период, то отопление не рассчитываем.

12 РАСЧЕТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

12.1 Расчет водоснабжения

Определим необходимый расход воды

Водоснабжение цеха по переработке зерна (мельница) предусматривается от существующего поселкового водопровода. Подключение осуществляется врезкой в существующий водопровод с устройством двух проектируемых колодцев с установкой у них отключающей арматуры.

Напор в точку подключения 50 – 60м. Наружная сеть водопровода принята закольцованная и прокладывается в земле на глубине не менее 2,30 м от планировочной поверхности земли до низа трубы диаметром 110 мм из полиэтиленовых труб ПНД типа С по ГОСТ 18599 – 83. Учет расхода воды предусматривается крыльчатым счетчиком воды ВСКМ – 30/504.

Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 10 л/с (2 струи по 5 литров на секунду). Пожарные краны приняты диаметром 65 мм. Система водопровода монтируется из стальных электросварных труб ГОСТ 10704 – 74ж и стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262 – 75ж.

Примерный суточный расход воды в пиковые периоды загрузки мельницы составляет примерно 518,4 л/сут.

Определим средний часовой и секундный расход воды:

qч=Qсут24=518,424=21,6 л/ч

qс=qч3600=21,63600=0,006 л/с

Определим необходимый диаметр трубопровода для водоснабжения цеха при скорости движения воды 1 м/с

d=qсπ⋅vв ,                                 (12.1)

vв – средняя скорость движения воды;

d=0,0063,14⋅1=0,0019 м

Примем диаметр трубопровода равным 10,2 мм

12.2 Расчет канализационных сетей

Канализация не требуется т.к. в технологическом процессе производства муки вода используется полностью, и ее расход мал

БИБЛИОГРАФИЯ

- СНиП || - 3-79** «Строительная теплотехника»

- СНиП 01.01-82 «Строительная климотология»

- СНиП 2.02.01-83 «Основание зданий и сооружений»

- СНиП ||-26-76 «Кровли»

- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Технико-экономическое обоснование проектирования………………..….5

- Исходные данные……………………………………………………….……6

- Описание технологического процесса………………………………….…..7

- Выбор технологического оборудования……………………………………8

- Планировка помещений……………………………………………………..9

- Теплотехнический расчет ограждающих конструкций и конструирование наружных стен помещения……………………………………………...…10

- Расчет и конструирование окон и дверей…………………………………13

- Расчет и конструирование перекрытия, потолка, кровли и пола………..14

- Расчет и конструирование фундаментов здания…………………………17

- Расчет расхода тепла на отопление ………………………………………20

- Разработка схемы отопления………………………………………………24

- Расчет канализационных сетей водоснабжения  ..……………………....25

БИБЛИОГРАФИЯ………………………………………………………...27