10. РАЗРАБОТКА  ВОПРОСОВ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  И  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРИ  МОНТАЖЕ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  АППАРАТУРЫ

10.1ОСНОВНЫЕ  МЕРЫ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В процессе  проектирования  системы  ИКМ-120  с  использованием  оптического  кабеля  особое  внимание  должно  уделяться  вопросу  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности.  В  настоящее  время  имеется  большое  количество  рекомендаций  по  технике  безопасности  выработанных  в ходе  практических  работ  по  созданию  линий  связи  базирующихся  на  металлических  кабелях.  Но  системы  передачи,  использующие  в  качестве  направляющей  системы  оптические  волокна,  имеют  ряд  особенностей.

При  строительстве,  монтаже  и  эксплуатации  волоконно-оптических  линий  связи  необходимо  соблюдать  следующие  рекомендации:

-  Колесные  кабелеукладчики  на  резиновом  ходу  независимо  от  расстояния  буксируются  к  месту  работы  автомобилем.  Тяжелые  кабелеукладчики  на  гусеничном  ходу  должны  перевозиться  на  тяжеловозных  прицепах - трайлерах.

-  Прокладка  кабеля  под  линиями  электропередачи  допускается только  при  условии  соблюдения  расстояний  от  кабелеукладчика, с  погруженным  на  него  барабаном  до  проводов  линий  электропередачи  не  менее  1,5м.  при  напряжении  до  1кВ.,  2м.  при  1-20кВ.,  4м.  при  35-110кВ..

-  Работы  под  уступами  по  обочине  дорог  и  выемках  должны  выполняться  только  в  защитных  касках.

-  Барабан  с  кабелем,  доставленный  к  месту  работы  должен  быть  выгружен  на  ровной  местности.  При  наличии  уклона  под  щеки  барабана  необходимо  подложить  упоры  так,  чтобы  исключалась  возможность  самопроизвольного  движения  барабана  под  уклон.

-  Применять  на  объектах  строительства  передвижные  монтажно-измерительные  лаборатории  ( ЛИОК ),  представляющие  собой  автомобиль  ЗИЛ-131,  на  шасси  которого установлен  кузов  закрытого  типа  ( КУНГ ).

-  В  передвижной  монтажно-измерительной  лаборатории  отходы  оптического  волокна  при  разделке  ( сколе )  собирать  в  отдельный  ящик,  а  после  окончания  монтажа  закапывать  в  грунт.

-  Избегать  попадания  остатков  оптического  волокна  на  одежду,  работу  с  оптическими  волокнами  производить  в  клеенчатом фартуке.

-  При  монтаже  оптического  кабеля  не  допускать  скопления  горючих  газов  ( особенно  в  смотровых  колодцах  кабельной  канализации )  во  избежание  возгорания  от  дугового  разряда  сварочных  устройств.  Для  определения  наличия  взрывоопасных  газов  каждая  бригада,  работающая  в  подземных  сооружениях,  должна  иметь  газоанализатор,  исправность  которого  проверяется  1раз  в  год  в  специализированных  лабораториях.

-  В  комплексе  оборудования  используются  оптические  излучатели,  которые  по  степени  опасности  генерируемого  излучения  относятся  ко  второму  классу.  Поэтому  нельзя  допускать  попадания  лазерного  излучения  в  глаза,  как  непосредственно  с  оптического  модуля,  так  и  через  оптическое  волокно,  потому,  что  это  может  привести  к  повреждению  сетчатки  глаза.

-  Растворители,  применяемые  при  снятии  защитного  покрытия  волокон  должны  иметь  класс  опасности  не  ниже  четвертого.

10.2 РАСЧЕТ  ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ  ПРИ  ВНЕШНЕМ  ПИТАНИИ .

ЛИОК.

Как  уже  указывалось  выше  при  монтаже  и  эксплуатации  должна  быть  использована  ЛИОК.

Внутри  кузова  устанавливается  монтажный  стол,  оборудованный  приспособлением  для  закрепления  концов  монтируемого  кабеля  и  размещения  монтажных  инструментов.  Здесь  же  предусмотрено  место  для  транспортировки  устройства  для  сварки  ОВ  и  работы  с  ним  во  время  монтажа,  а  также  ящики  для  монтажных  материалов  и  инструмента.  Для  монтажников  оборудованы  вращающиеся  стулья  с  регулировкой  высоты.  В  передней  части  кузова  размещается  шкаф  для  хранения  и  транспортировки  измерительных  приборов  и  верстак  для  выполнения  соответствующих  работ .  Освещение  в  салоне  кузова  естественное  ( через  окна )  и  искусственное  ( от  ламп  в  плафонах  напряжением  12 В ,  расположенных  у  монтажного  стола  и  верстака ) .  Питание  всех  электропотрибитилей  осуществляется  от  бортовой  сети  12 В  или  портативной  бензоэлектростанции  марки  АБ-1 .

Почти  все  приборы  используемые  для  монтажа  и  эксплуатации  ВОСП  имеют  возможность  питания  как  от  источника  12 В  так  и  от 220 В.  Поэтому  в  ЛИОК  должно  быть  предусмотрено  питание  от  внешнего  источника  переменного  тока  ( дизель-электростанции ,  энергосеть  общего  пользования  и.т.д. ) .

В  этом  случае  для  обеспечения  безопасности  обслуживающего  персонала  пол  кузова  накрывается  изолирующим  материалом ,  а  заземление  корпусов  механизмов  должно  проводиться  при  ее  развертывании .  При  получении  питания  от  стационарных  источников  питания  или  передвижных  электростанций  сопротивление  контура  заземления  изменяется  в  зависимости  от  величины  используемого  напряжения  и  должно  быть  равно :  2 Ом  при  660/380 В ;  4Ом  при  380/220 В  и  8 Ом  при  220/127 В .  При  развертывании  передвижной  лаборатории  необходимо  принять  все  возможные  меры  для  снижения  удельного  сопротивления  почвы  в  месте  забивки  штыря  заземления  ( обработать  почву  солью ,  поливать  водой  и.т.п. ) .  Заземляющий  провод  должен  быть  расположен  в  общей  оболочке  с  жилами ,  по  которым  к  объекту  подводится  электроэнергия ,  а  его  сечение  должно  быть  равным  сечению  фазных  жил .

Проведем  расчет  заземления  необходимого  для  обеспечения  сопротивления  8 Ом :

Защитным  заземлением  называется  преднамеренное  электрическое  соединение  с  землей  или  ее  эквивалентом  металлических  нетоковедущих  частей ,  которые  могут  оказаться  под  напряжением .  При  замыкании  на  корпус  они  окажутся  под  напряжением

Uз =  Iз   Rз  ,                                             ( 10.1 )

где  I з - ток  замыкания  на  землю ;

R з - сопротивления  заземляющего  устройства ;

В  качестве  заземлителей  будут  применятся  стольной  уголок , так  как  такая  конструкция  заземлителя  облегчает  процесс  введения  и  извлечения  заземлителя  из  земли .

Сопротивление  одиночного  заземляющего  уголка  определяется  по  формуле :

R =   / (2L )  ln ((4L ) / d) ,                       ( 10.2 )

где    -  удельное  сопротивление  грунта  Омм ;

L -  длина  заземлителя ;

d = 0.95b -  для  уголка  с  шириной  полки  b .

Необходимое  количество заземлителей  для  получения  требуемого  сопротивления  Rз  8 Ом  определяется  по  формуле :

n =  Ц  Ro / з Rз  + 1  ,                                       ( 10.3 )

где  з -  коэффициент  использования  заземлителей ,  определяемый  по  таблице 4 22 ;

Расчет .

 -  ВОЛС  проходит  по  территории  Краснодарского  края  где  преобладает  преимущественно  чернозем ,  из  таблицы  1  22  выбираем   = 20 Омм.  L = 1 м.

d -  ширина  полки  уголка  составляет  50 мм.,

тогда

d = 0.95  0.04 = 0.047 м.

Подставив  эти  значения  в   формулу ( 10.2 )  получим :

R = 20 / 21  ln ((41) / 0.047) = 14.152 Ом.

Так  как  рассчитанное  сопротивление  превышает  максимально  допустимое  значение сопротивления  при  данном номинале  напряжения  необходимо  иметь  несколько  заземлителей .  Определим  отношение  расстояния  между  вертикальными  электродами  к  их  длине .  Расстояние  между  одиночными  заземлителями  берем  а=3м.

A = a / L = 3 /1 = 3

Из  таблицы 4 22 определяем ,  что  з =  0.95

Тогда  подставив  полученные  значения  в  формулу  ( 10.3 )  получим :

n = Ц  14.152 /0.95  + 1 = 2 заземлителя

Проанализировав  данные  видно ,  что  полученные  результаты  вполне  удовлетворяют  норме  на  данное  максимально  допустимое  значение  сопротивления  заземления .

Два  заземлителя  длиной  по  одному  метру , каждые должны  вбиваться  по  обе  стороны  ЛИОК  на  расстояние  3  метра  друг  от  друга  для  того,  чтобы  уменьшить  взаимное  влияние  между  заземлителями .  Эти  заземлители  сведут  к  минимуму  опасность  поражения  током  при  питании  ЛИОК  от  внешнего  источника ,  что  и  требуется  техникой  безопасности .