Tallinna tehnikaülikool

Keskkonnatehnika instituut

Kursuseprojekt aines Veevarustus 

linna veevärgi projekt

Õppejõud: J. Karu  	                 			Üliõpilane: D.Tarkoev

Arvestatud:							№ arv.r. 960058

TALLINN 1999

# Sisukord

Proektiülesanne

Veevärgiarvutusliku toodangu määramine

Pinnaveehaarde tüübi ja skeemi valik

Veehaarde põhielementide arvutus

Veehaarde ehitiste vajalike kõrgusmärkide määramine

Veepuhastusjaama tehnoloogiaskeemi valik

Veepuhastusseadme arvutus

Veepuhastusjaama kõrgusskeemi arvutus

Uhtevee ja sette vastuvõtu ning töötlemise küsimuste lahendamine

Veejaotusvõrgu arvutus

Veetorni kõrguse määramine

Kasutatud kirjandus

Graafiline osa

# veevärgi arvutusliku toodangu määramine

Q=αQmax ööp.+Qt

α – jaama omatarvet arvestav koefitsent; α=1,04

Qmaxööp.-maksimaalne ööpäevane tarbijatele antav vooluhulk; Qmax ööp.= 100000m3/ööp

Qt – tuletõrje vooluhulk; Qt=5000m3/ööp

Q=1,04*100000+5000=109000m3/ööp=1.26m3/s

## pinnaveehaarde tüübi ja valik

Käesolev veehaare on projekteeritud ühildatud veehaardena. Veehaare koosneb päisest,  kahest isevoolutorust (pikkus 20m,  1000mm) ja kaldakaevust.

Päis on konstrueeritud raudbetoonist, koonus on valmistatud metallist, mis juhib vee isevoolutorusse. Isevoolutorud asuvad pinnase all. Päise sissevooluava ja kalda sissevoolu avade ees on võred, mis hoiavad ära suuremate osakeste sattumise isevoolutorusse ja eelkambrisse ja samuti on türjevahehdiks lobjaka vastu.

Kaldakaev on jagatud kaheks sektsiooniks. Mõlemad sektsioonid töötavad teineteist sõltumata. Sektsioon jaguneb omakorda kaheks kambriks: eelkamber ja imikamber. Kambrite vahel on pöörlev sõel. Imikambris asuvad pumpade imitorud. Pumplas on 3 pumpa(ABS tsentrifugaalpump, seeria )

Pumplast läheb 2 survetoru (pikkus 20m,  1000mm) veepuhastusjaama.

## veehaarde põhielementide arvutus

- Kaldakaevu sissevooluakna pindala

A=1.25qv∗k;

Kus q  -  veevärgi toodang; q=109000m3/d=1.26m3/s

v -  vee sissevoolukiirus; v=0,22m/s=19008m/d

k – ava kitsendus koefitsient;  k=a+ca;

a  - varraste vahekaugus;  a=0,05m

c – varraste läbimõõt; c=0,01m

k=0.05+0.010.05=1.2

A=1.2510900019008*1.2=8.6m2

Seega ühe ava vajalik pindala A=8.6m2

Valin võre mõõtmetega 1700*1700mm.

- Pöörleva sõela arvutus

Valin pöörleva sõela TH-1500, mille tootlikkus on 1-5m3/s,

sõela elektrimootor AOC2-41-6,

võimsus 		4kW,

pöörete arv		970p/min,

sõela liikumiskiirus	4m/min.

- Isevoolutorustiku arvutus

Isevoolutorus (malmist), pikkusega 20m, voolukiirused  kategooria puhul sovit. 0,7…1,5m/s. Veehaarde kasulik läbilaskevõime Q=0,5m3/s, kahe isevoolutoru korral Q=0.52=0.25m3/s.

- Isevoolutoru diameetri valik

d=4∗Aπ  ;  A=QV=1.261.5=0.84m2

d=4∗0.84π=1m

- Isevoolutoru sissevooluava läbimõõt

d=4∗Aπ

A-sissevooluava pindala

A=1.25*qv*k

1,25 – reostuskoefitsent,

q – veevärgi arvututuslik toodang; q=21280m3/d=0,246m3/s,

v – vee sissevoolukiirus; v=0,4m/s,

k – kitsenduskoefitsent; k=1,2

A=1.25∗1.260.4∗1.2=4.73m2

d=4∗4.73π=2.45m  2.5m

- Isevoolutoru mudastamise kontroll

Mudastumise kontrollimiseks arvutatakse selline järvevee hägusus,  millise puhul antud tingimustel       0,111−δu4.3V3g⋅δ⋅D toimub mudastumine.

 - järvevee hägusus =0,55kd/m3

 - põhjasetete kaalutud keskmine hüdrauliline terasus =0,015m/s

u – tera settimiskiirus,

V – voolukiirus torus 1,27m/s

Kui V1.2m/s, siis =0.021d0.3; =0.0210.50.3=0,026

Tera settimiskiirus: U=gCV;

kus C – Chezy parameeter    C=8gλ; C=8∗9.810.026=54,94

U=9.8154.94∗1.27=007ms

0,111−0.0150.074.31.2739.81∗0.015∗0.5=1.09kgm3

Seega hägusus, mille puhul toimub mudastumine on 1,09kg/m3 ning tingimus 0,551,09 on täidetud ning siit tulenevalt mudastumist ei toimu.

Veehaardeehitiste vajalike kõrgusmärkide määramine

- Päis

Jääkatte paksus on max 0,3m. Päis asub  0,7m sügavusel jääkihist ja päise korgus on 1,75m. Arvestades, et min vee pind asub 18m kõrgusel on päise ülemise serva kõrgusmärk 17m.

- Kaldakaevu põhi

Päise alumise osa kõrgusmärk on 15.25m. Toru läbimõõt 1m. Kaldakaevu põhja kõrgusmärk on: 15.25-1-0,5=13.75m.

- Kaldakaevu imi- ja eelkambris.

h=λldV22g+ΣξV22g

 - hõõrdetakistustegur (määratakse Moody graafikult)

Re=V∗dν

V – voolukiirus isevoolutorus; V=1,5m/s

d – isevoolutoru läbimõõt; d = 1m

 - vee kinemaatiline viskoossus; =1,308*10-6m2/s

Re=1.5∗1.01.308∗10−6=1146789  106

ΔCd=0.21000=2∗10−4

C – toru ekvivalentkaredus; C=0,2

d – toru läbimõõt (mm); d=1000mm.

Seega =0,0145

l – toru pikkus; l=19m,

d – toru läbimõõt; d=1m,

V – voolukiirus; V=1,5m/s,

 - kohttakistus:	käänak =1,265

väljavool =1,0

Võre puhul ξV22g=0.1m

h=0.014519∗1.521∗2∗9.81+1.2651.522∗9.81+11.522∗9.81+0.1=0.392m  0,4m

Seega eelkambri min veepinna kõrgusmärk on 18,0-0,4=17,6m.

Imikambri puhul lisandub veel  üks sõel mille ξV22g=0.1m, seega 17,6-0,1=17,5m.

- Isevoolutoru

Isevoolutoru ülemise serva kõrgusmärk ühtib päise alumise kõrgusmärgiga, mis on 15,25m, kuna toru läbimõõt on 0,5m, siis toru alumise serva kõrgusmärk on           15.25-0,5=14.25m.

- Veepuhastusjaama tehnoloogiaskeemi valik

I

astme

P.J.

Mikro-

filter

Kontakt-

bassein

Segisti

Flokulat-siooni-

kamber

Horison-

taal-

setiti

Kiir-

filter

Puhta-

vee

reservuar

II astme

P.J.

Osoon

Koa-

gulant

Lubi

Floku-

lant

Kloor

veepuhastusseadmete arvutus

- Mikrofilter

Mikrofiltreid on 3, millest 1 on reservis. Ühe mikrofiltri arvutuslik keskmine toodang on 1600m3/h. Seadme gabariidid (mm): pikkus 5460, kõrgus 4240; kusjuures trumli gabariitmõõtmed (D*L)mm=3*3,7 ja pikkus 4600. Tegelik filtratsiooni pind 17,5m2, trumli pöörlemiskiirus on 1,7 p/min.

- Kontaktbassein

Kontaktiaeg kontaktbasseinis on 10 min. Kontaktbasseini min maht:

Wmin=10900024∗60∗10=757m3

Valin kontaktbasseini gabariitideks: pikkus 10,1m,  laius 7.5, kõrgus 10m. Maht 757m3.

- Segisti

Segistiks on tiiviksegisti.  Vee viibeaeg segistis on 30s. Segisteid on 5:

W=1.265∗30=7.56m3

Segisti gabariidid on: läbimõõt 2.2m,  kõrgus 2m, kiirusgradient G=200s-1, pöörete arv n = 1 p/s.

- Flokulatsioonikamber

Koagulatsiooni II faas toimub mehaanilises flokulatsioonikambris ehk flokulaatoris. Vee viibeaeg flokulaatoris on 15 min, seega min maht on:

Wmin=10900024∗60∗15=1135m3

Valin flokulaatori gabariitideks pikkus 39m, laius 10m, kõrgus 3m. Maht 1170m3. Vee segamine toimub horisontaalsele võllile asetatud tasapinnaliste labadega. Labade kogupind ühes vertikaaltasapinnas on 15% flokulaatori ristlõike pinnast. Flokulaatori ristlõike pind A=3*10=30m2. Flokulaatori labade kogupind 30∗15100=4.5m2

Kuna labasid on 4 siis 4.6/4=1.125m2 – ühe laba pind. Laba pikkuse suhe l/b=20, siis laba pikkus on 4.74m ja laius 0,24m.

- Horisontaalsetiti

Vee selitamine toimub horisontaalsetitis. Arvestades toorvee omadusi on arvutuslik settimis kiitus U0=0,5mm/s, setiti pindala:

A=Q3.6U0

 - turbulentsi mõju arvestav tegur; =1,3

Q – vooluhulk; Q=109000m3/d=4542m3/h

U0 – settimiskiirus; U0=0,5mm/s

A=1,3*45423.6∗0.5=3280m2

Settiti sügavus on 3,0m. Seega maht on W=H*A=3,5*3280=11480m3

Settiti pikkus arvutatav:

L=H∗VKU0

Vk – vee keskmine horisontaalse liikumise kiirus; Vk=7,5mm/s

L=3.5∗7.50.5=52.5m

Settiti laius b=AL=328052.5=62.5m

Setiti on pikkudi jagatud vaheseintega üksteist sõltumatult töötavateks sektsioonideks laiusega  6m. Sektsioonide arv 62.55.7=11

- Kiirfilter

### Vajalik summaarne filtratsiooni pind

A=QTV−nq−ntV

Q – veepuhastusjaama toodang

T – jaama töötundide arv ööpäevas; T=24h

V – arvutuslik filtratsioonikiirus norm. Reziimil; V=8m/h

n – ühe filtri uhtumiste arv ööpäevas; n=3

q – uhtevee erikulu filtri uhtumisel;

q=0,06t1

 - uhtumise intensiivsus; =12l/s*m2

t1 – uhtumise kestvus; t1=6min

q=0,06*12*6=4,3m3/m2

t – filtri uhtumisest tingitud seisuaeg; t=0,33h

A=10900024∗8−3∗4.3−3∗0.33∗8=596.3m2

Filtrite arv N=0,5*A=0.5∗596.3≈13tk, ühe filtri filtratsiooni pind on 596.3/13=45.9m2. Filtri mõõtmeteks plaanis 7.5*6.2m, seega on filtri pind on 45.9m2.

Forseeritud reziimil on filtratsiooni kiirus:

Vf=V∗NN−N1

N1 –remondisolevate filtrite arv; N=1

Vf=8∗1313−1=8.7mh<10m/h

Filtri kihi paksus on 1,5m. Filtri uhtumine toimub veega, mida voetakse puhtavee reservuaarist. Uhtevett kulub ühele filtrile quh=A*

A –filtri pind; A=46.5m2

– uhtumise intensiivsus; =12l/s*m2

quh=46.5*12=558l/s=0,558m3/s

Uhtumise toimub pilukuplite abil, mis on kinnitatud keermega filtri kahekordse põhja külge. Voolukiirus piludes on 1,5m/s, pilude läbimõõt on 0,6mm. Pilukupleid on 40tk/m2, seega ühel filtril 40*46.5=1860tk.

Ühtevesi kogutakse ära filtri pinnalt renniga. Rennid on roostevabast plekist poolringikujulised. Renni servad peavad olema rangelt horisontaalsed ja ühes tasapinnas. Renni laius: Br=K*qr2(1.57*ar)2

K – tegur. Poolringikujulise rennipuhul k=2

qr – renni vooluhulk; qr=0,558m3/s

ar -  tegur; ar=1,5

Br=2*0.5582(1.57∗1.5)2=0.47m

Renni vertikaalosa kõrgus:

Hr=ar*Br2=1.5*0.472=0.35m

Renn paigaldatakse paralleelselt filtri lühema küljega. h=He/100;

H – filtrikihi paksus; H=1,5m

e – filtrikihi paisumise protsent; e=45%.

h=1.5∗45100=0.68m

Renni põhi on languga (i=0,01m) kogumiskanali poole kui filtri külg (lühem) on 6m, siis renni põhja kõrguste vahe renni alguses ja lõpus on 0,01*6=0,06m.

Kogumiskanali põhi asub allpoolrenni põhja Hkan võrra:

Hkan=1,73*3qk2g∗Bk2+0.2

qk – kanali vooluhulk; qk=0,558m3/s

Bk – kanali laius; Bk=0,7m

Hkan=1,73*30.55829.81∗0.72+0.2=0.8m

Vee liikumise kiirus kanali lõpus:

Vkan=qkan*Bkan*Hkan=0,558*0,7*0,8=0,3m/s

Uhtevesi pumbatakse puhta vee reservuaarist. Uhtepumba valikuks summeerin rõhukaod:

- pilukuplites

hpilu=ξpVpilu22g

p – kohttakistustegur; p=4

Vpilu – vee väljavoolu kiirus; Vpilu =1,5m/s

hpilu=41.522∗9.81=0.46m

- filtri kihis hf=(a+b*)*Hf

a – tegur; a=0,76

b – tegur; b=0,017

 - uhtumise intansiivsus; =12l/s*m2

Hf – filtri kihi paksus; Hf=1,5m

Hf=(0,76+0,017*12)1,5=1,45m

- juurdevoolutorustifus. Kasutan Hazen-Williamsi graafikut ja leian, et vooluhulgal q=0,558m3/s ja kiirusel V=1,88m/s on toru läbimõõt 600mm ning rõhukadu 25m/1000m kohta. Toru pikkus l=50m, seega juurdevoolutorustikus on rõhukadu:

hjv=25∗501000=1.25m

Kogu rõhukadu h=hpilu+hf+hjv=0,46+1,45+1.25=3.16m.

Pumba vajalik tootlikus on 558l/s. Valin pumba 20НДн730, n=73.6мин-1.

- Puhta vee reservuaar

Reservuaari maht on arvutatav W=3*Qt+Quh+Q5%

Qt – tuletõrje vooluhulk m3/h; Qt=208.3m3/h

Quh – veehulk filtrite uhtumiseks. Arvestatakse kahe järjestikulise uhtumisega Quh=0.558*2*6*60=402m3

Q5% -puhtavee reservuaari reguleeriv maht on 5% ööpäevasest toodangust: Q5%=0,05*109000=5450m3

W=3*208.3+402+5450=6477m3

Reservuaari gabariidid: pikkus 44m, laius 30m, kõrgus 5m.

## REAGENDIMAJANDUS

- Osoon

O3 kogus on 3 mg/l. Seega O3 kulu on 3*109000g/d=327kg/d.

- Koagulant

Koaguleerimiseks kasutatakse Al2(SO4)3 – alumiiniumsulfaati. Koagulant kogus on

Dk=4V

### V – toorvee värvus; V=60

#### Dk=470=34mg/l

### Koagulandi kulu on 34*109000=3706000g/d=3706kg/d. Toimub koagulandi kuiv

##### Hoidmine ja märg annustus. Vajalik koagulandi lao pind on

AL=QDkTα104PcGohk

Q – veepuhastusjaama ööpaevana toodang; Q=109000m3/d

Dk – koagulandi kogus; Dk=34mg/l

### T -  koagulandi säilitamise kestvus; T=30d

 -  vahekäikude lisapinda arvestav tegur; =1,15

pc – veevabakoagulandi sisaldus tehnilises produktis; pc =45%

Go – koagulandi mahu mass; Go=1,1t/m3

hk – koagulandikihi paksus laos; hk=3,5m

AL=109000∗34∗30∗1.15104∗45∗1.1∗3.5=73.8≈74m2

Koagulandi lahustamiseks kasutatakse lahustuspaake, kuhu reagent laaditakse greiferiga. Paagi maht on:

WL=QnDk104bLGo24

n – ajavahemik, milliseks lahus valmistatakse; n=9h

bL – lahuse konsentratsioon paagis; bL=20%

WL=109000∗9∗34104∗20∗1.1∗24= 2.1m3

Paagi gabariidid 1,3*1.3*1.3m. Lahustuspaake on 3. Lahustuspaagist suunatakse lahus edasi lahusepaaki, kus see lahjendatakse 12%-ni. Lahusepaagi maht on:

W=WLbLb

b – lahuse konsendratsioon lahusepaagis; b=12%

W=2.1∗2012=3.5m3

Lahusepaagi gabariidid 1,55*1.55*1.55m. Paake on 3.

Lahustamiseks nii lahustus- kui lahusepaagis kasutatakse suruõhku. Arvutuslik õhukulu lahustuspaagile:

qõ=a*b*8

a -  paagi laius;  a=1.3m

b – paagi pikkus; b=1,3m

8 – õhu kogus l/s m2 kohta;

qõ=1,3*1,3*8=13.52l/s

Arvutuslik õhukogus lahusepaagile:

qõ=a*b*4

a -  paagi laius;  a=1,55m

b – paagi pikkus; b=1,55m

4 – õhu kogus l/s m2 kohta;

qõ=1,55*1,55*4=9.61l/s

Kogu õhukulu on 13.52+9.61=23.13l/s.

Reagendi annustamine toimub annustuspumba abil.

- Lubi

Lupja (CaO) kasutatakse kelistamiseks.Lubja kogus on arvutatav:

DL=eL*(Dkek−Lo+1)

eL – lubja aktiivosa ekvivalentmass, eL =28mg/mg*ekv

ek – koagulandi aktiivosa ekvivalentmass; ek =57mg/mg*ekv

Dk – koagulandi kogus; Dk=34mg/l

Lo – toorvee leelisus; Lo=1,1mg*ekv/l

- -  jääkleelisus

DL=28*(3457−1.1+1)=16,7mg/l

Lubja kulu on 16.7*109000=18203000g/d=1820kg/d. Lubi saabub veepuhastus jaama kustutamata tahkel kujul ning teda säilitatakse laos. Enne vette lisamist lubi kustutatakse. Kustutamata tükid ja lisandid eraldatakse hüdrotsükloni abil. Puhastatud suspensioon suunatakse lubjapiimapaaki, kus toimub pidev segamine tsirkulatsioonipumpade abil. Lubjapiima paagi maht:

WLP=QtnDL104bLPγLP

Qt – tunnivooluhulk; Qt =4542m3/h

n – ajavahemik, milliseks lahus valmistatakse; n=3h

DL – vajalik lubja annus; DL =16.7mg/l

bLP – aktiivaine sisaldus lubjapiimas; bLP =5%

LP – lubjapiima mahumass; LP =1t/m3

WLP=4542∗3∗16.7104∗5∗1=4.55m3

Paagi gabariitideks on: diameeter 1,46m, kõrgus 2,7m. Paigaldatud on 3 paaki, millest 1 on reservis. Lubjalahus valmistatakse lubjapiimast kahekordse küllastusega saturaatoris. Selitatud ja küllastunud lubjalahus kogutakse rennidega kust ta annustuspunba abil lisatakse puhastatavale veele.

- Flokulant

Flokulandina kasutatakse polüakrüülamiidi (PAA). Flokulandi koguseks on 1% hõljuvaine hulgast 0,75mg/l. Flokulanti kulub 0,75*109000=81750/d=81.75kg/d.

PAA lisatakse vette lahusena, mis valmistatakse tehnilisest produktist (geel), selle mehaanilise segamise teel veega. Otstarbekas on lisada lahust ville konsendratsioon ei ületa 0,1%. Lahjendamine toimub ejektori abil.

- Kloor

Kloori normatiivne annus järelkloorimisel on 0,75mg/l. Seega arvutuslik kloori kulu on 0,75*109000=81750g/d=81.75kg/d.

- Veepuhastusjaama kõrgusskeemi arvutus

| ###### Seade | #### Rõhukadu, m | Veepinna kõrgusmärk |
| --- | --- | --- |
| ### Mikrofilter | 0,6 | 9,3 |
| Mikrofiltrist-kontaktbasseini | 0,2 |  |
| Kontaktbassein | 2,0 | 8,5 |
| Kontaktbasseinist segistisse | 0,2 |  |
| Segisti | 0,2 | 6,3 |
| Segistist-flokulats.kamber/setitisse | 0,4 |  |
| Flokulats.kamber/setiti | 0,8 | 5,7 |
| Flok.kamber/setitist kiirfiltrisse | 0,6 |  |
| Kiirfilter | 3,5 | 4,3 |
| Kiirfiltrist puhtavee reservuaari | 0,8 |  |
| Puhta vee reservuaar |  | 0 |

- Uhtevee ja sette vastuvõtu ning töötlemise küsimuste lahendamine.

Kasutusel on uhtevee korduvkasutuse süsteem. Filtrite pesuvesi suunatakse kogumisrennide ja- kanali kaudu ühte keskendusreservuaari, kus ta osaliselt setib. Väljasettinud liivaosakesed ja hõljum suunatakse reservuaarist kanalisatsiooni. Ülejaanud osa pesemisveest suunatakse segistisse, kust algab tema täielik puhastamine.

Sette massi moodustab horisontaalsetitist välja settinud sete. Sette kogumine toimub mudaväljakule, kuhu toorsete juhitakse rennide abil 0,3m paksuse kihtidena.

vee jaotusvõrgu arvutus

109000m3/d=1261.6l/s

227.1l/s                                          69.1l/s                                                  126.2l/s

vt

1                        220m           	        2		         240m       	          3

734.5l/s				          661.4l/s

250m			            250m				250m

300l/s			           10l/s			              535.2l/s

138.8l/s			       75.7l/s			         315.4l/s

4                       220m              				240m

10l/s				             219.8l/s

- 6

250m			            250m

151.2l/s                         	           164.1l/s

126.2l/s			       189.2l/s

220m

7                        25l/s                      8

| № | Läbimõõt, mm | Vooluhulk, l/s | ###### Rõhukadu,m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 800 | 728,14 |  |
| 2-3 | 800 | 654,28 |  |
| 3-6 | 700 | 528,08 |  |
| 1-4 | 500 | 306,46 | 1,735 |
| 4-5 | 125 | 9,37 |  |
| 2-5 | 125 | 10,77 |  |
| 6-5 | 450 | 212,68 |  |
| 4-7 | 400 | 158,29 | 1,515 |
| 7-8 | 200 | 32,09 | 2,035 |
| 5-8 | 400 | 157,11 |  |
| 9-1 | 1000 | 1261,70 |  |

| № Punkt | Vooluhulk,l/s | Kõrgusmärk,m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 227,10 | 43,50 |
| 2 | 63,10 | 42,80 |
| 3 | 126,20 | 41,10 |
| 4 | 138,80 | 39,70 |
| 5 | 75,70 | 39,10 |
| 6 | 315,40 | 38,60 |
| 7 | 126,20 | 36,80 |
| 8 | 189,20 | 36,50 |
| 9 | -1261,70 | 43,50 |

1*10mH2O+3*4=22m

22+h=22+(1,925+2,15+3,03)-(43,5-36,5)=22,105m –veetorni kõrgus.

Kasutatud kirjandus:

- Справочник проектировщика. (Водоснабжение населённых мест и

промышленных предприятий). Москва 1967г.

- Н.Н.Абрамов. Водоснабжение. Стройиздат.1982г.

- Справочник. Очистка природных и сточных вод. Л.Л.Пааль, Я.Я.Кару,Х.А.Мельдер,Б.Н.Репин. Москва 1994г.

- Г.Н.Николадзе. Технология очистки сточных вод. Москва 1987г.