## Задание

на выполнение курсовой работы по водоснабжению и водоотведению студенту факультета ГСХ курс 3, группа 9, Иванов И.И.

выдано: 10.09.01;    срок сдачи:21.12.01

Исходные данные для проектирования:

- генеральный план юрода с промышленным предприятием в масштабе 1:5000 или 1:10000; на плане нанесены горизонтали. тающие полную картину рельефа местности, а так же нанесены поверхностные источники водоснабжения.

Расчетные данные:

- расчетная плотность населения, 196 чел/га,

- норма хозяйственно-питьевого водопотребления на 1 жителя, 310 л/сут,

- этажность застройки, 6 этажей  ,

- 10% территории города, поливается автомашинами/вручную (полив осуществляется в течение 2 часов в сутки, в период с 22(22) до 24(24)

- город расположен в Северной части,

- глубина промерзания грунта, 1,95м

- отметка залегания грунтовых вод ---,

-отметки горизонта воды в водоеме:

максимального  144

минимального  140

Данные о промышленном предприятии:

.- технологический расход,  75 л/с,

- часы работы предприятия 8-16; 16-24,

- количество работников, 710 чел., из них  12% в горячих цехах:

- пользуются душем в цехах:

- горячих 90%, холодных 20%,

- экономический фактор 0,75 .

Курсовая работа состоит из пояснительной записки с расчетами и графической части (лист формата А2).

Раздел «Водоснабжение города»

Данный раздел должен включать следующие подразделы:

1. Расчет водопотребления города и составление сводной таблицы водопотребления.

2. Построение графиков водопотребления города и работы насосной станции второго подъема (Н.С.- II).

3. Определение емкости и размеров бака водонапорной башни.

4. Подготовка сети к гидравлическому расчету.

5. Гидравлический расчет (увязка) водопроводной сети города.

6. Определение диаметров водоводов, напора насосов и высоты водонапорной башни.

Каждый подраздел в обязательном порядке должен содержать необходимые таблицы, графики и рисунки (см. ниже).

1. Расчет водопотребления города и составление сводной таблицы водопотребления

Цель расчета сводится к определению расходов воды:

на хозяйственно-питьевые нужды населения (а), на поливку территорий (б), на нужды местной промышленности (в) и промышленных предприятий (г).

а). Определение расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Численность населения города рассчитывается но формуле:

N = S х  (чел.),

N=250x196=49000 (чел.),

где   - плотность населения, чел. /га (принимается по заданию);

S - площадь города, га (принимается по расчету).

Cреднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут.=q x N/l000(м3/cyт),

Qср.сут.=310x49000/1000=15190(м3/cyт),

где q - удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел. (принимается по заданию);

N - численность населения города, чел.

Максимальный суточный расход воды определяется по формуле:

Qcyт. мак. = Kcyт. мак. х Qcp.cyт. (м3/сут),

Qcyт. мак. =1,1x15190=16709(м3/сут),

где Ксут.мак. - коэффициент суточной неравномерности (см. СниП, стр. 2); коэффициент учитывает уклад жизни населения, режим работы промышленных предприятий, степень благоустройства зданий и т.д. (согласно СниП Ксут мак рекомендуется принимать равным 1,1-1,3).

Максимальный часовой расход воды определяется по формуле:

Qч.мак. = Kч.мак. x Qсут.мак./24,

Qч.мак. =1,38x16709/24=960,7675,

где Кч.мак. — коэффициент часовой неравномерности; согласно СниП

Кч.мак. = мак. х мак. ;

Кч.мак. =1,2x1,15=1,38;

где  мак. - коэффициент, учитывающий те же обстоятельства, что и Ксут. мак.; согласно СниП мак рекомендуется принимать равным 1,2-1,4;

мак - коэффициент, который учитывает количество жителей в населенном пункте (принимается по СниП, табл. 2, стр. 3) или по табл. 1 настоящих методических указаний.

# Таблица 1

Значения мак. в зависимости от количества жителей

|  | Количество жителей в городе, тыс. чел.: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 |
|  мак. | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,15 | 1,1 |

###### Таблица  2

|  | Величины расходов по часам суток при разных коэффициентах часовой неравномерности Kч.мак. % |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### Часы суток | К ч.мак.,% |
|  |  | 1,38 |
|  | 0-1 | 3.2 |
|  | 1-2 | 3,25 |
|  | 2-3 | 2,9 |
|  | 3-4 | 2,9 |
|  | 4-5 | 3,35 |
|  | 5-6 | 3.75 |
|  | 6-7 | 4,15 |
|  | 7-8 | 4,65 |
|  | 8-9 | 5,05 |
|  | 9-10 | 5,4 |
|  | 10-11 | 4,85 |
|  | 11-12 | 4,6 |
|  | 12-13 | 4,5 |
|  | 13-14 | 4,3 |
|  | 14-15 | 4.4 |
|  | 15-16 | 4,55 |
|  | 16-17 | 4,5 |
|  | 17-18 | 4.25 |
|  | 18-19 | 4,45 |
|  | 19-20 | 4.4 |
|  | 20-21 | 4,4 |
|  | 21-22 | 4,5 |
|  | 22-23 | 4,2 |
|  | 23-24 | 3,5 |

б). Определение расхода воды на поливку территорий

Цель расчета - определение часового поливочного расхода воды в городе. Поливка осуществляется дворниками (вручную) и (или) поливочными машинами.

Площадь территории поливки в городе П (%) указывается в задании, а площадь территории S (га) поливаемой машинами (дворниками) определяется по формуле:

Sмаш. = Sдв.= SхП/100,

Sмаш. =250x10/100=25,

Нормы расхода воды на поливку машинами и дворниками составляют:

qп.маш. = 1,2-1,5 л/м2   и  qп.дв.= 0,4-0,5 л/м2     (СНиП табл. 3,стр. 3).

Количество воды, идущее на поливку машинами и дворниками определяется по следующим формулам:

Wмаш = Sмаш x qп.маш. (м3)

Wмаш =25x1,2=30(м3)

Wдв.= S дв. x q п.дв (м3)

Wдв.= 25x0,4=10 (м3)

Продолжительность поливки tмаш. и tдв. , указывается в задании.

Часовой поливочный расход определяется но формулам:

q ч.маш. = W маш. / t маш. (м3/ч)

q ч.дв. = W дв. / t дв. (м3/ч)

q ч.маш.=30/2=15 (м3/ч)

q ч.дв. = 10/2=5 (м3/ч)

в). Определение расхода воды на нужды местной промышленности

Цель расчета - определение часового расхода воды, потребляемой местной промышленностью города (магазины, рынки, предприятия общественного питания, прачечные, парикмахерские и т.д.). Местная промышленность потребляет от 10 до 15% Qcут.мак. с учетом расхода на полив

Q м.пром. =(Q сут.мак. + W маш. + W дв. )x(0,1…0,015),

Q м.пром. = (16709+30+10)x0,1=1673,9

Предприятия местной промышленности работают в среднем 16 часов в сутки, т.е. часовой расход определится по формуле:

q ч.м.пром. = Q м.пром. /16 (м3/ч)

q ч.м.пром. = 1673,9/16=104,62 (м3/ч)

г). Определение расхода воды на промышленных предприятиях

Цель расчета - определение часового технологического расхода qч.техн. ,а также расходов воды в холодных и горячих цехах (на хозяйственно-питьевые нужды и прием душа в конце смены).

#### Определение технологического расхода воды

Данные о величине секундного расхода воды на технологические нужды предприятия qc.техн. , (л/с) и регламенте работы предприятия (I, II или III смены) приводятся в задании.

Часовой технологический расход определяется по формуле:

q ч.техн. = 3,6 x q с.тeхн. (м3/ч).

q ч.техн. = 3,6 x 75 = 270 (м3/ч).

Суточный технологический расход Qcyт.техн. определяется по формуле:

Q сут.техн. = q ч.техн. x t (м3/сут),

Q сут.техн. = 270 x 16 = 4320 (м3/сут),

где t — количество часов работы предприятия в сутки.

##### Определение расходов воды в холодном цехе

Количество работников цеха Nx определяется по заданию.

Норма водопотребления составляет qx = 25 л/чел. (0,025м3/ чел.).

Тогда в смену на хозяйственно-питьевые нужды потребляется

qx.х-п = Nx x qx (м3/смен).

qx.х-п =625x0,025=15,625(м3/смен).

За n смен ( т.е. в сутки) будет потребляться

Qcyт.х.х-п. = qх.х-п. х n (м3/сут),

Qcyт.х.х-п. =15,625x2=31,24 (м3/сут),

а ежечасно

qч.х.х-п. = Qсут.х.х-п. / t (м3/ч).

qч.х.х-п. = 31,25/16=1,95 (м3/ч).

Количество работников цеха, пользующихся душем, Nx.д. определяется по заданию.

Нормативное количество работников, пользующихся одной душевой сеткой в цехе составляет 15 чел. Отсюда количество потребных душевых сеток nс составит

nc=Nx.д. / 15 (шт.).

nc= 125/15=8,3 ≈ 8 (шт.).

При норме расхода воды на одну душевую сетку 0,5 м3 душевой расход составит

qx.д. = nc х 0,5 (м3/ смен).

qx.д. = 8 x 0,5 = 4 (м3/ смен).

За n смен (т.е. в сутки) будет потребляться

Qсут.х.д. = qх.д. х n (м3/сут).

Qсут.х.д. = 4 x 2 = 8 (м3/сут).

Определение расходов воды к горячем цехе

Количество работников цеха Nг. , определяется по заданию.

Норма водопотребления составляет qг. = 45 л/чел. (0,045 м3/чел).

Тогда в смену на хозяйственно-питьевые нужды потребляется

qг.х-п. = Nг. x qг.  (м3/смен).

qг.х-п. = 85,2 x 0,045 = 3,834 (м3/смен).

За n смен (т.е. в сутки) будет потребляться

Qсут.г.х-п. = qг.х-п. x n (м3/сут),

Qсут.г.х-п. = 3,834 х 2 = 7,668 (м3/сут),

а ежечасно

qч.г.х-п. = Qсут.г.х-п. / t (м3/ч).

qч.г.х-п. = 7,668 / 16 = 0,47925 (м3/ч).

Количество работников цеха, пользующихся душем, Nг.д. определяется по заданию. Нормативное количество работников, пользующихся одной душевой сеткой в цехе, составляет 7 чел. Отсюда количество потребных сеток nс. составит

nc. = Nг.д. / 7 (шт.).

nc. = 77 / 7 = 11(шт.).

При норме расхода воды на одну душевую сетку 0,5 м3 душевой расход составит

qг.д. = nс. х 0,5 (м3/смен).

qг.д. = 11 x 0,5 = 5,5 (м3/смен).

За n смен (т.е. в сутки) будет потребляться

Qсут.г.д. = qг.д. х n (м3/сут).

Qсут.г.д. = 5,5 х 2 = 11 (м3/сут).

Определив все необходимые расходы воды (пункты а-г), расчетные данные сводятся в табл. 3 (приведенные в табл. 3 и последующих таблицах конкретные численные данные представлены в качестве наглядного примера заполнения соответствующих строк и столбцов). В сводной табл. 3 данные по часовым расходам воды на принятие душа qx.д. и qг.д. заносятся в строку, соответствующую последнему часу работы каждой смены.

2. Построение графиков водопотребления города и работы насосов Н. С.-II

График водопотребления и работы насосов как функция Q = f (t) строится на миллиметровке (формат А 4).

Данные для построения графика водопотребления выбираются из табл. 3 (столбцы 1 и 13), а при построении графика работы H.C.-II необходимо руководствоваться следующими положениями. В часы усиленного водоразбора в город подается вода, поступающая от H.C.-II и водонапорной башни, причем на долю насосов приходится 75-90% подаваемой воды, а оставшиеся 10-15% поступают из бака башни.

Таблица 3

Сводные данные о водопотреблении в городе

| Час Суток | Хоз.-пит. расход |  | Расход па полив |  | Мест. промыш., м3/ч | Промышленные предприятия |  |  |  |  | Суммарн. расход, Qсут.сум. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | м3,ч | машины, м3/ч | дворники, м3/ч |  | Хол. цех. м3/ч | душ. хол. цеха, м3/ч | гор. цех, м3/ч | душ. гор. цеха. м3/ч | технолог. расх. м3/ч | м3/ч | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0-1 | 3,20 | 486,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,08 | 1,68 |
| 1-2 | 3,25 | 493,675 |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,675 | 1,7 |
| 2-3 | 2,90 | 440,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,51 | 1,52 |
| 3-4 | 2,90 | 440,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,51 | 1,52 |
| 4-5 | 3,35 | 508,865 |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,865 | 1,76 |
| 5-6 | 3,75 | 569,625 |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,625 | 1,97 |
| 6-7 | 4,15 | 630,385 |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,385 | 2,18 |
| 7-8 | 4.65 | 706,335 |  |  |  |  |  |  |  |  | 706,335 | 2,44 |
| 8-9 | 5.05 | 767,095 |  |  | 104,68 | 1,95 |  | 478,125 |  | 270 | 1621,85 | 5,61 |
| 9-10 | 5,40 | 820,26 |  |  | 104,68 | 1,95 |  | 478,125 |  | 270 | 1675,015 | 5,79 |
| 10-11 | 4,85 | 736,715 |  |  | 104,68 | 1,95 |  | 478,125 |  | 270 | 1591,47 | 5,5 |
| 11-12 | 4,60 | 698,74 |  |  | 104,68 | 1,95 |  | 478,125 |  | 270 | 1553,495 | 5,37 |
| 12-13 | 4,50 | 683,55 |  |  | 104,68 | 1,95 |  | 478,125 |  | 270 | 1538,305 | 5,32 |
| 13-14 | 4,30 | 653,17 |  |  | 104,68 | 1,95 |  | 478,125 |  | 270 | 1507,925 | 5,21 |
| 14-15 | 4,40 | 668,36 |  |  | 104,68 | 1,95 |  | 478,125 |  | 270 | 1523,115 | 5,27 |
| 15-16 | 4,55 | 691,145 |  |  | 104,68 | 1,95 | 4 | 478,125 | 5,5 | 270 | 1555,4 | 5,38 |
| 16-17 | 4,50 | 683,55 |  |  | 104,68 | 1,95 |  | 478,125 |  | 270 | 1538,305 | 5,32 |
| 17-18 | 4,25 | 645,575 |  |  | 104,68 | 1,95 |  | 478,125 |  | 270 | 1500,33 | 5,19 |
| 18-19 | 4,45 | 675,955 |  |  | 104,68 | 1,95 |  | 478,125 |  | 270 | 1530,71 | 5,29 |
| 19-20 | 4.40 | 668,36 |  |  | 104,68 | 1,95 |  | 478,125 |  | 270 | 1523,115 | 5,27 |
| 20-21 | 4,40 | 668,36 |  |  | 104,68 | 1,95 |  | 478,125 |  | 270 | 1523,115 | 5,27 |
| 21-22 | 4,50 | 683,55 |  |  | 104,68 | 1,95 |  | 478,125 |  | 270 | 1538,305 | 5,32 |
| 22-23 | 4,20 | 637,98 | 15 | 5 | 104,68 | 1,95 |  | 478,125 |  | 270 | 1512,735 | 5,23 |
| 23-24 | 3,50 | 531,65 | 15 | 5 | 104,68 | 1,95 | 4 | 478,125 | 5.5 | 270 | 1415,905 | 4,97 |
| Итого | 100% | 15190 | 30 | 10 | 1674,9 | 31,25 | 8 | 7650 | 11 | 4320 | 28925,15 28925,15 | 100% |

3. Определение емкости и размеров бака водонапорной башни

Целью расчета является определение общей емкости бака Wб водонапорной башни, включающего регулирующий объем воды W peг.б. , а также пожарный запас Wп.б.

Wб = W рег.б + W п.б.

Wб = 309,5 + 30 = 339,5

Регулирующий объем определяется но данным табл. 4 (столбец 6). Для нахождения величины W peг.б.  необходимо сложить самое большое (W ост.мак. ) и самое малое значение (W ост.мин. ) остатка воды в баке в течение суток, выраженное в %. Тогда W peг.б.  определится по формуле:

W peг.б = Q сут.сум. х (W ост.мак. + W ост.мин. ) х 0,01 (м3).

W peг.б = 28925,15 x ( 1,07 + 0) x 0,01 = 309,5 (м3).

Пожарный объем Wп.б. определяется из расчета тушения n количества одновременно возникающих пожаров в городе, насчитывающим определенное количество жителей (СНиП табл. 5 стр. 5). По данной таблице определяется расход воды, требуемый для тушения каждого пожара. Тогда Wп.б. будет определяться по формуле:

Wп.б. = n x qп x 600 х 0,001 (м3),

Wп.б. = 2 х 25 х 600 х 0,001 = 30 (м3),

где n - количество одновременных пожаров:

q - расход воды на тушение каждого пожара, л/с;

600 - продолжительность тушения пожара, с;

0,001 - переводной коэффициент.

После нахождения Wп.б и Wpeг.б подсчитывается их сумма, т.е. определяется емкость бака водонапорной башни Wб .

Бак водонапорной башни выполняется в форме цилиндра высотой h и диаметром d. Как правило h = (2/3) d.

Объем бака подсчитывается по формуле:

Wб = F осн x h = (  d2/ 4) x [( 2/3) d] = (  /6) d3.

Подставляя значения Wб в данную формулу, определяется величина d, а затем h.

d = 8,6586

h= (2/3)d = 5,7724

F осн = 58,81.

| Таблица 4 Определение регулируюшей емкости водонапорной башни |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часы суток | Водопо-требл. города, % | Работа H.C.-II, % | Поступление в бак, % | Отвод из бака, % | Остаток в баке, W |  |
|  |  |  |  |  | в% | (при-вед. к 0%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0-1 | 1,68 | 1,85 | 0,17 |  | 0,17 | 1,09 |
| 1-2 | 1,7 | 1,85 | 0,15 |  | 0,32 | 1,24 |
| 2-3 | 1,52 | 1,85 | 0,33 |  | 0,65 | 1,57 |
| 3-4 | 1,52 | 1,85 | 0,33 |  | 0,98 | 1,9 |
| 4-5 | 1,76 | 1,85 | 0,09 |  | 1,07 | 1,99 |
| 5-6 | 1,97 | 1,85 |  | 0,12 | 0,95 | 1,87 |
| 6-7 | 2,18 | 1,85 |  | 0,33 | 0,62 | 1,54 |
| 7-8 | 2,44 | 1,85 |  | 0,59 | 0,03 | 0,95 |
| 8-9 | 5,61 | 5,33 |  | 0,28 | -0,25 | 0,67 |
| 9-10 | 5,79 | 5,33 |  | 0,46 | -0,71 | 0,21 |
| 10-11 | 5,5 | 5,33 |  | 0,17 | -0,88 | 0,04 |
| 11-12 | 5,37 | 5,33 |  | 0,04 | -0,92 | 0 |
| 12-13 | 5,32 | 5,33 | 0,01 |  | -0,91 | 0,01 |
| 13-14 | 5,21 | 5,33 | 0,12 |  | -0,79 | 0,13 |
| 14-15 | 5,27 | 5,33 | 0,06 |  | -0,73 | 0,19 |
| 15-16 | 5,38 | 5,33 |  | 0,05 | -0,78 | 0,14 |
| 16-17 | 5,32 | 5,33 | 0,01 |  | -0,77 | 0,15 |
| 17-18 | 5,19 | 5,33 | 0,14 |  | -0,63 | 0,29 |
| 18-19 | 5,29 | 5,33 | 0,04 |  | -0,59 | 0,33 |
| 19-20 | 5,27 | 5,33 | 0,06 |  | -0,53 | 0,39 |
| 20-21 | 5,27 | 5,33 | 0,06 |  | -0,47 | 0,45 |
| 21-22 | 5,32 | 5,33 | 0,01 |  | -0,46 | 0,46 |
| 22-23 | 5,23 | 5,33 | 0,1 |  | -0,36 | 0,56 |
| 23-24 | 4,97 | 5,33 | 0,36 |  | 0 | 0,92 |
| Итого | 100 % | 100 % | - | - | - | - |

4. Подготовка сети к гидравлическому расчету

Водопроводная сеть рассчитывается на максимальный секундный расход в час максимального водопотребления (см. строку 9-10 ч в табл. 3); в данный час город потребляет определенное количество воды (в % суточного расхода - столбец 13 или в м3/ч - столбец 12).

В час максимального водопотребления вода подается насосами Н.С.-II (см. табл. 4 - количество подаваемой воды в % в строке 9-10 ч столбца 3) и из бака водонапорной башни (см. табл. 4 - разница между значениями в столбцах 2 и 3 строки 9-10 ч).

Для расчета водопроводной сети необходимо предварительно выделить значения сосредоточенного расхода qcocp.,т.е. расхода воды для промышленного предприятия (см. табл. 3 - сумма величин расходов в строке 9-10 ч столбцах 7-11), а также равномерно распределенного расхода q p.p.

q p.p. = q ч.макс. - q соср. (л/с).

q p.p. = 820,26 – 750,075 = 70,185

Схема водопроводной сети

При определении указанных расходов необходимо подсчитать удельный qуд. и путевые расходы qпут.

qуд. = q р.р. /  L (л/с на 1 м длины сети),

qуд. = 70,185/8280 = 0,085

где   L — общая (суммарная) длина участков водопроводной сети, м (  L и q р.р.  заносятся в итоговую строку табл. 5).

qпут. = q уд. x Li (л/с),

где  Li -длина соответствующего участка водопроводной сети.

| ###### Таблица 5 Величины путевых расходов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер участка | Длина участка Li ,м | Расход воды qпут. , л/с |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-2 | 700 | 59,5 |
| 2-3 | 460 | 39,1 |
| 3-4 | 800 | 68,0 |
| 4-5 | 460 | 39,1 |
| 5-6 | 700 | 59,5 |
| 6-9 | 800 | 68,0 |
| 8-9 | 700 | 59,5 |
| 7-8 | 460 | 39,1 |
| 5-8 | 800 | 68,0 |
| 6-1 | 800 | 68,0 |
| 2-5 | 800 | 68,0 |
| 4-7 | 800 | 68,0 |
| Итого |  L = 8280 | q р.р. = 70,185 |

Следующим этапом подготовки водопроводной сети к расчету является определение узловых расходов, которые представляют собой полусуммы приложенных расходов на смежных участках (т.е. участках, имеющих общий узел). Данные но расчету узловых расходов сводятся в табл. 5.

|  | ###### Таблица 6 Величины узловых расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер узла | Линии, прилегающие к УЗЛУ | Полусумма приложенных расходов, л/с | Узловой расход, q узл ,л/с |
|  | 1 | 1-2,1-6 | (59,5+68,0)/2 | 63,75 |
|  | 2 | 1-2,2-5,2-3 пром. предпр. | (59,5+68,0+39,1)/2+75 | 158,3 |
|  | 3 | 2-3,3-4 | (39,1+68,0)/2 | 53,55 |
|  | 4 | 3-4,4-5,4-7 | (68,0+39,1+68,0)/2 | 87,55 |
|  | 5 | 4-5,5-6,5-8,2-5 | (39,1+59,5+68,0+68,0)/2 | 117,3 |
|  | 6 | 5-6,6-1,6-9 | (59,5+68,0+68,0)/2 | 97,75 |
|  | 7 | 4-7,7-8 | (68,0+39,1)/2 | 53,55 |
|  | 8 | 7-8,8-9,5-8 | (39,1+59,5+68,0)/2 | 83,3 |
|  | 9 | 8-9,6-9 | (59,5+68,0)/2 | 63,75 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход | 778,8 |

Этапом подготовки сети к гидравлическому расчету является назначение диаметров труб и предварительное распределение расходов по кольцевой водопроводной сети города. На рис. 2, иллюстрирующим водопроводную сеть, наносится следующая информация:

-    номер кольца (римскими цифрами) в л/с;

- величины узловых расходов воды (на конце стрелки, отходящей от соответствующего узла);

-  величины расходов воды в л/с от водонапорной башни и двух водоводов, питающих кольцевую сеть (в узле № 1);

-   направления течения воды (в виде стрелок на участках (линиях);

-  назначаемые расходы в л/с и диаметры труб в мм на участках (информация записывается вблизи участка в виде дроби "расход / диаметр".

Определение величин расходов воды на участках производится в строгой последовательности, начиная от узла № 1. Принцип определения расхода на участках состоит в вычитании из питающего узел расхода величины узлового расхода и распределения остатка по прилегающим к узлу участкам пропорционально их длинам и с учетом тяготения к крупному водопотребителю - промышленному предприятию, а также учитывая подпитку сети из бака водонапорной башни. При этом величина назначаемого расхода на каждом из участков должна превосходить величину узлового расхода в следующем по длине участка узле.

Например, для узла № 1: 282 - 24,52 - 257,48 (л/с); далее вода поступает на две линии 1-2 и 1-8. Пусть на линию 1-2 будет поступать 74,5 л/с (т.е. более 32,22 л./с, что соответствует узловому расходу в узле №2). Тогда на линию 1-8 будет поступать 257,48 - 74,5 = 182.98 (л/с).

Диаметр линии 1-2 и 1-8 устанавливается в зависимости от величин назначаемых расходов по табл. 7.

| Таблица 7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазоны расходов воды и значения удельного |  |  |
| сопротивления в трубопроводах соответствующего диаметра |  |  |
| Диаметр труб, мм * | Расходы, л/с | Удельное сопротивление. So |
| 200 | 0-35,5 | 7,399*10-6 |
| 250 | 35,5 - 57 | 2,299*10-6 |
| 300 | 57 - 83,8 | 0,8336*10-6 |
| 350 | 83,8- 116 | 0,4151*10-6 |
| 400 | 116-153 | 0,2085*10-6 |
| 450 | 153-197 | 0,1134*10-6 |
| 500 | 197-273 | 0,06479*10-6 |
| 600 | 273 - 402 | 0,02493*10-6 |
| 700 | 402 - 600 | 0.01111*10-6 |

*Диаметры линий можно также определять, используя две формулы:

d (мм) = Э 0,145 x q 0,42 или d (мм) = 3,33 x q

Используя данные табл. 7, диаметр линии 1-2 составит 300мм, а 1-8-450 мм.

Для других узлов и линий расходы составят следующие величины.

Узел № 8: 182,98 - 37,9 = 145,08 (л/с). Вода поступает на линии 7-8 и 8-9; расход на линии 7-8 - 22,08 л/с и диаметр 200 мм; тогда расход на линии 8-9 составит 145,08 -22,08 == 123 (л/с), а диаметр 400 мм.

Узел № 3: 71,64 - 20,56 = 51,08 (л/с). Вода поступает на линии 3^4 и 2-3; расход на линии 3-4 - 30,08 л/с и диаметр 200 мм; тогда расход на линии 2-3 составит 51,08 - 30,08 =~-11 (л/с), а диаметр 200 мм.

Узел № 2: (74,5 + 21) - 32,22 == 63,28 (л/с). Вода поступает на линию 2-7; расход на линии 2-7 составит 63,28 л/с, а диаметр 300 мм.

Узел № 7: (63,28 + 22,08) - 45,39 = 39.97 (л/с). Вода поступает па линии 4-7 и 6-7; расход на линии 4-7 - 18.47 л/си диаметр 200 мм; тогда расход на линии 6-7 составит 39,97 - 18,47 -= 21,5 (л/с), а диаметр 200 мм.

Узел № 4: (30,08 + 18,47) - 33.9 - 14,65 (л/с). Вода поступает на линию 4-5; расход па линии 4-5 составит 14,65 л/с, а диаметр 200 мм.

Узел № 6: (16,77 + 21,5) - 32,38 -- 5,89 (л/с). Вода поступает на линию 5-6; расход на линии 5-6 составит 5,89 л/с, а диаметр 200 мм.

5. Гидравлический расчет (увязка) водопроводной сети города

Цель расчета (увязки) - определение истинных расходов и потерь напора на каждой линии кольцевой сети. По завершению расчета сети подбираются соответствующие насосы. Расчет сети сопровождается заполнением сводной табл. 8.

6. Определение диаметров водоводов, напора насосов и высоты башни

Длина водоводов, как правило, составляет 2000-3000 м, а их диаметр принимается равным наибольшему из диаметров участков кольцевой сети. В рассматриваемом примере длина водоводов принята равной 1„ = 2000 м. а диаметр 450 мм. По двум водоводам к сети поступает 282 л/с. На каждый водовод приходится 282 / 2 - 141 (л/с). По таблице Шевелева Ф.А. определяются потери напора i на единицу длины водоводов диаметром 450 мм для расхода 141 л/с. Величина i составляет 0,00211. Тогда потери напора в водоводе определятся по следующей формуле:

hв = i x lв = 0,0021 1 x 2000 = 4,22 (м).

| !-^J |  | Ttio.'iuiii.i S Сводные данные по гидравлическому расчету кольцевой водопроводной сети города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11о- МСр КО. 11, Ц;1 |  | 11омср .111НИП 11 папран- .IL'II. |  | L.\i |  | l';IC- \o;i q. .1 С |  | Ди;1- MCIp 1.1. MM |  | S,,-10'' |  | 110 •) |  | Sq |  | li^Sq2 |  | д<и |  | Ч |  | Sq | h=Sir | Aq; | Ч,.а |
|  |  | IV |  | 5-6(+) |  | 410 |  | 5.S9 |  | 200 |  | ~1.W) |  | .^O.U |  | 0.017K7 |  | +0.1 |  | -0,6S |  | 5,21 |  | 0,015S | +0,0<S23 | - | 5.21 |
|  |  |  |  | 4-5(-) |  | 7 90 |  | 14.()5 |  | ;()() |  | ~J..W |  | 5.S4'' |  | 0.0,S5fi2 |  | -1 2'i |  | +0.6.S |  | 15.33 |  | O.OS'Xi | -1.37 | - | 15.33 |
|  |  |  |  | 6-7(+) |  | 7KO |  | 21,5 |  | 200 |  | 7JW |  | 5,771 |  | 0.12407 |  | +2.66 |  | -0,()S -1.76= -2,44 |  | 1У,06 |  | 0.10')1) | +2.044 | - | 19,06 |
|  |  |  |  | 4-7(-) |  | 440 |  | IS.47 |  | 200 |  | 1,W |  | 3,256 |  | 0.06013 |  | -1.1106 |  | +0.6S +0.15= +C.X3 |  | 1').3 |  | 0.062S4 | -1.21 | - | 19,3 |
|  |  | I Sq= Aq,= |  |  |  |  |  | =0,285; Ah=+0,39, Ah =-0,4037: ncpci pyii<'a "+" 1Ы < 0,5: Ah / 2 £ Sq 1 = 10,39 / 0,571 = 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер КОЛЬ |  | 1 ioml'p .Illlllll] 11 l]illlp;ll)- |  | Д:¦Ц¦¦;1 L. м |  | Расход q. .I/C |  | /1ча-MC'rp d, mm |  | SH'40" |  | S^S,!"!. (10 ') |  | Su |  | li=Sir |  | Aqi |  | Ч |  | Sc¦ |  | I^Sq^ | ДЧ2 | 4m I. |
|  | Hil |  | .ICI]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-7(+) |  | 750 |  | 61,2S |  | 300 |  | O.K336 |  | 0,6252 |  | 0,03^3 |  | +2,34 |  | -0,47= |  | 60.96 |  | 0.03S] |  | +2,32 | - | 60.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4-7(+) |  | 440 |  | IS.47 |  | 200 |  | 7 W |  | ^ 256 |  | 0 0601^ |  | +1,1106 |  | +0,6S= |  | 19.3 |  | 0.062S4 |  | +1.21 |  | 19,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +O.S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-J |  |  | 3-41-) |  | 750 |  | 30.0S |  | 200 |  | 7.399 |  | 5.549 |  | 0,1669 |  | -5.02 |  | -0,15 |  | 29.9.1 |  | 0.1660S |  | -4.97 | - | 29.93 |
|  |  |  | 2-3(+) |  | 450 |  | 21.0 |  | 200 |  | 7.399 |  | 3.^29 |  | 0.069Ц |  | +1.46 |  | +0,15 |  | 21.15 |  | 0.0704 |  | +1.4.S | - | 21.15 |
| £Sq= 0,3352; ЛЬ =-0,101: Д h = + 0,04; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перегрузка "-" Ilil < 0.5, --' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aq, =IAh/2£Sq 1=1-0,101/0.67 1=0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер |  | 11омср линии и |  | Длина |  | I'ac- |  | Диа |  |  |  | S-S -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |
|  | КО; Hi |  | нанраи- |  | L, м |  | ход q, |  | метр |  | Si,"-10" |  | (10'') |  | Si] |  | I^Sq2 |  | Дс¦] |  | Ч |  | Sq |  | h=Sq2 |  | A<h |  | Ч 1,4. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ;1/C |  | (.1, MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на |  | JICII. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6-7(-) |  | 780 |  | 2l,5 |  | 200 |  | 7.399 |  | 5.771 |  | 0.124 |  | -2.66 |  | -0,6S= |  | 19.06 |  | 0,1099 |  | -2,094 |  | - |  | 19,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III |  | 6-9(+) |  | 700 |  | 16,77 |  | 200 |  | 7.399 |  | 5,179 |  | 0,08685 |  | +1,456 |  | +1.76 |  | 18,53 |  | 0.09596 |  | +1.778 |  |  |  | i.S,?3 |  |
|  |  |  | 8-9(+) |  | 780 |  | 123.0 |  | 400 |  | 0,20Х5 |  | 0,1626 |  | 0,01999 |  | +2,45 |  | +1,76 |  | 124.76 |  | 0,02028 |  | +2.53 |  |  |  | 124.76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т———— |  |  |  | -1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 78Ы |  | 680 |  | 22,08 |  | 200 |  | 7.399 |  | 5.031 |  | 0.1 1 1 |  | -2.45 |  | +0,47= |  | 20.79 |  | 0,10459 |  | -2.17 |  | - |  | 20,79 |  |
| '•^ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| £Sq= 0,3418, Ah =-1,2; Д h =+0,044; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iiepci pvik-ii " - " 1 h 1 < 0,5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Л qi =- 1 A h / 2 ESq i = 1 - 1,2 / 0,6836 1 = 1,76; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер коль |  | 11омер линии и направ |  | Длина L, м |  | 1'ас-ход q. л/с |  | Диаметр (.1. MM |  | s„*nr" |  | S=S„*L (10-') |  | Sq |  | h=Sq' |  | Aq, |  | Ч |  | Sq |  | 1^=SL[: |  | A<l2 |  | Чи.-.. |  |  |
| Ц;1 |  | лен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-2(-) |  | 6SO |  | 74,5 |  | 300 |  | 0,8336 |  | 0,5668 |  | 0.04222 |  | -3,14.5 |  | -0.47 |  | 74.03 |  | 0.04196 |  | -3.1 |  | - |  | 74.03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-7(-) |  | 750 |  | 61.28 |  | 300 |  | 0.8^36 |  | 0,6265 |  | 0.0383 |  | -2.34 |  | +0,15= |  | 60.96 |  | 0,0381 |  | -"' 4'' |  | - |  | 60.96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1-8(+) |  | 750 |  | 182,98 |  | 450 |  | 0,1 134 |  | 0085 |  | 001555 |  | +2,84 |  | +0,47 |  | 183.45 |  | 0,0155'> |  | +2.85 |  | - |  | 1S3,45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7-8(+) |  | 6SO |  | 22.08 |  | 200 |  | 7.399 |  | 5.031 |  | 0.1 1 1 |  | +2,45 |  | -1,76= |  | 20,79 |  | 0,10459 |  | +2,17 |  | - |  | 20.79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| £Sq= 0,207; Ah =-0,195; Ah =-0,4; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| персгружя "-" 1 hi <0,5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A qi = 1 A h / 2 £Sq 1 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,195/0.4141=0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для определения напора насосов необходимо определить самую удаленную от места подвода водоводов точку на сети. Такой точкой является узел № 5. К нему вода может подходить по следующим направлениям:

1-8-9-6-5 (суммарная длина пути 2640 м);

1-8-7-6-5 (то же 2620 м);

1-.2-7-4-5 (то же 2660 м);

1 -2-7-6-5 (то же 2620 м);

1-.8-7-4- 5 (то же 2660 м).

Наиболее протяженным является путь движения воды 1 -2-7-4-5. Примем его -за диктующий.

Напор насосов определяется по следующей (формуле:

Ннас = Zд - Zнас + hсв +hв + hc ,

где Zд и Zнас - соответственно геодезические отметки диктующей точки (учла № 5 у поверхности земли) и насоса; отметка оси насоса соответствует минимальному горизонту воды в источнике водоснабжения (для рассматриваемого примера согласно плану местности и исходным данным для проектирования Zд = 132.8 м, Zнас = 124 м):

hсв = 10 + 4 (n - 1); n — этажность застройки (например, но заданию 6 этажей); hсв = 10 + 4 (6 - 1) = 30 (м);

hc - суммарные потери напора по направлению I -2-7- 4 -5 (см. величины потерь напора на данных участках к итоговых графах табл. 8). Отсюда суммарные потери напора составят hc =3,l – 2,32 + 1,21. + 1,37 = 8(м).

Тогда Ннас = 132,8 - 124 + 30 + 4,22 + 8 = 51,02. Принимается напор насосов Ннас = 51,1 м. По величинам расхода Qнас = 282 л/с и напора Ннас = 51,1 м по каталогу подбирается насос типа Д 800-51.

Для определения высоты водонапорной башни выбирается кратчайший путь движения воды от узла, вблизи которого установлена башня до диктующего узла. Кратчайший путь в рассматриваемом примере 3-4-5. Тогда высота башни будет определяться по формуле:

Нб = Zд – Zб + hсв + hв.б. + hc + h,

где Zб - геодезическая отметка в месте установки в месте установки башни (определяется согласно плану местности по горизонталям); hв.б. - потери напора в водоводах башни; определяются аналогично потерям в водоводах по формуле hв.б.= i х lв.б. (для рассматриваемого примера расход по каждому водоводу от башни составляет 71,64 / 2 = 36 (л/с); длина водоводов, как правило, составляет hв.б. = 150м, а диаметр принимается равным наибольшему в точке подвода водоводов к сети, т.е. 200 мм); отсюда hв.б. = i х lв.б. = 0,0092 х 150 = 1,38 (м);

hc - суммарные потери напора на участках 3-4 и 4-5 (соответственно 4,97+1,37=6,34 м);

h - высота бака башни ( в рассматриваемом примере 8,33 м).

Тогда Нб = 132,8 - 134,75 + 30 + 1,38 + 6,34 + 8,33 = 44,1 (м).

Раздел «Городская канализация»

Данный раздел должен включать следующие подразделы:

1. Определение расчетных расходов сточных вод.

2. Гидравлический расчет канализационной сети и построение продольного профиля главного коллектора.

Каждый подраздел в обязательном порядке должен содержать приводимые ниже таблицы, графики и рисунки.

1. Определение расчетных расходов сточных вод

Цель расчета сводится к определению модуля стока, коэффициентов неравномерности притока сточных вод ирасходов воды (попутного, транзитного, бокового и сосредоточенного).

Расчетная плотность населения города  = 185 чел/га, норма хозяйственно-питьевого водопотребления на 1 жителя города  = 285 л/сут и глубина промерзания грунта h = 2,55 м (принимаются по заданию).

Модуль стока для года определяется по следующей формуле:

qo = ( х q / 86400) = (185 х 285) / 86400 = 0,61 л/с с 1 га.

Для определения коэффициента неравномерности притока сточных вод К используются данные СниП, помещенные в табл. 9.

Таблица 9

| Q, л/с | До 5 | До 15 | До 30 | До 50 | До 100 | До 200 | До 300 | До 500 | До 800 | До 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 3.0 | 2,5 | 2,0 | 1.8 | 1.6 | 1,4 | 1.35 | 1,25 | 1.2 | 1,15 |

Расчетный расход сточных вод складывается из:

1) попутного (т.е. поступающего на участок от примыкающего жилого квартала или его части);

2) транзитного (т.е. поступающего из выше расположенных кварталов или их частей);

3) бокового (т.е. поступающего от боковых ответвлений);

4) сосредоточенного (т.е. поступающего от промышленных предприятий).

Данные но расчету сети сводятся в табл. 10.

Трассировка канализационной сети города и главного коллектора приводятся на чертежах листа. Трасса главного коллектора для рассматриваемого примера включает участки 1-1, II-III, III-IV, IV-V, V-V1 и VI-VII (рис. 3 и 4).

2. Гидравлический расчет канализационной сети и построение продольного профиля главного коллектора

Целью гидравлического расчета и проектирования является назначение диаметров труб, определение скоростей течения сточной воды в трубопроводах, уклонов и глубин заложения трубопроводов водоотводящей сети.

При проектировании должны соблюдаться следующие условия:

1) скорость течения сточной воды в трубопроводах должна быть в диапазоне 0,6-1,5 м/с;

2) минимальный уклон трубопровода рассчитывается по формуле imin = 1/d, где d - диаметр трубопровода в мм (желательно укладывать трубопроводы с уклоном земли, т.к. это наиболее оптимальный для производства земляных работ (рытье траншей) вариант;

3) глубина заложения шелыги трубы в начальной точке I главного коллектора определяется по формуле:

hi = hпром. + 0,5 м = 2,55 + 0,5 = 3,05 м;

4) материал труб для главного коллектора - бетон; коэффициент шероховатости - 0,014;

5) трубы соединяются "шелыга в щелыгу".

Гидравлический расчет водоотводящей сети производится с использованием таблиц Калицуна В.И. (приложение).

Пример расчета главного коллектора по методике Калицуна В.И. (исходные данные для проектирования, а также план города представляются в приложении) изложен ниже в виде алгоритма.

Участок I-II

Уклон земли iзем. = (131б6 - 131,4) / 360 = 0,000555.

а) уклон трубопровода принимается равным уклону земли, т.е. i = 0,000555;

i = 0,023569, q = 41,08 л/с (табл. 10, столбец 10);

| Таблица 1(1 Расходы сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11омср участка |  | I ijio-щадь канали-знроиа- 11ИЯ |  | Модуль стока. л/схга |  | 11опутный расход,л/с |  | Co-сред расход, л./с |  | Боковой расход. л/с |  | 'I'pan- SHTHbIH расход, л/с |  | Суммарный расход. л/с (4 + 5 + 6 +7) |  | Коэффициент неравномерности. К |  | Q„,c„„^. л/с |  |  |
| 1 |  | ^ |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 0-1 |  | 4,84 |  | 0.61 |  | 4,84х0.61-2,95 |  | — |  | - |  | - |  | 2,95 |  | 3,0 |  | 8.85 |  |  |
| i -i |  | 4.10 |  | 0.61 |  | 2,50 |  | - |  | 4.84х0.61-2,95 |  | 2,95 |  | 8,40 |  | 2.5 |  | 21,0 |  |  |
| 2-3 |  | 4,80 |  | 0,61 |  | 2,93 |  | - |  | 4.1х0.61-2.50 |  | 8,40 |  | 13,83 |  | 2,5 |  | 34,58 |  |  |
| 3-1 |  | 6,20 |  | 0,61 |  | 3,78 |  | - |  | 4,8х0,61=2,93 |  | 13,83 |  | 20,54 |  | 2,0 |  | 41,08 |  |  |
| 4-5 |  | 1,76 |  | 0,61 |  | 1,07 |  | - |  | - |  | - |  | 1.07 |  | 3,0 |  | 3,21 |  |  |
| 5-6 |  | - |  | 0,61 |  | -'- |  | - |  | 1.76х0.61-1,07 |  | 1,07 |  | 2,14 |  | 3,0 |  | 6.42 |  |  |
| 6-7 |  | 4,29 |  | 0,61 |  | 2.62 |  | - |  | 2.04х0,61-1.24 |  | 2,14 |  | 6.00 |  | 2,5 |  | 15.0 |  |  |
| 7-8 |  | 4,29 |  | 0,61 |  | 2,62 |  | - |  | 4,29х0.61-2.62 |  | 6,00 |  | 11,24 |  | 2,5 |  | 28,1 |  |  |
| S-9 |  | 4.45 |  | 0,61 |  | 2,7 |  | „ |  | 4.29х0.61-2.62 |  | 11,24 |  | 16,56 |  | 2,0 |  | 33,12 |  |  |
| 9-11 |  | 6,60 |  | 0,61 |  | 4,03 |  | - |  | 4,45х0,61=2,70 |  | 16,56 |  | 23,29 |  | 2,0 |  | 46,58 |  |  |
| it)-!! |  | 1,82 |  | 0,61 |  | I.I 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1,1 1 |  | 3,0 |  | 3,33 |  |  |
| 11-12 |  | - |  | 0,61 |  | - |  | - |  | 1.82х0.61-1,1 1 |  | 1,1 1 |  | 2 22 |  | 3,0 |  | 6,66 |  |  |
| 12-13 |  | 4.76 |  | 0,61 |  | 2,90 |  | - |  | 2.04х0-61-1.24 |  | 7 n0 |  | 6,36 |  | 2,5 |  | 15,90 |  |  |
| 13-14 |  | 4,76 |  | 0.61 |  | 2,90 |  | - |  | 4.76х0.61-2.90 |  | 6,36 |  | 12,16 |  | 2,5 |  | 30,40 |  |  |
| 14-15 |  | 5,27 |  | 0.61 |  | 3,20 • |  | - |  | 4.76х0.61-2.90 |  | 12,16 |  | 18,26 |  | 2,0 |  | 36,52 |  |  |
| 15-III |  | 7,35 |  | 0,61 |  | 4,48 |  | - |  | 5,27х0,61=3,20 |  | 18,26 |  | 25,94 |  | 2,0 |  | 51,88 |  |  |
| 16-17 |  | 1,87 |  | 0,61 |  | 1.11 |  | - |  | - |  | - |  | 1.14 |  | 3.0 |  | 3.42 |  |  |
| 1 7-1 8 |  | - |  | 0,61 |  | - |  | - |  | 1.87х0.61-1.14 |  | 1.14 |  | 2,28 |  | 3.0 |  | 6,84 |  |  |
| IS-19 |  | -1.73 |  | 0,61 |  | 2.88 |  | - |  | 2.04х0.61-1.24 |  | 2,28 |  | 6,40 |  | 2,5 |  | 16,00 |  |  |
| -; | 1 |  | 7 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | 1 9-20 |  | 4.73 |  | 0,61 |  | 2,88 |  | - |  | 4.73х0.61-2.88 |  | 6.40 |  | 12,16 |  | 2.5 |  | 30,40 |  |
|  | 20-21 |  | 5,42 |  | 0,61 |  | 3,30 |  | - |  | 4.73х0,61-2.88 |  | 12.16 |  | 18,34 |  | 2,0 |  | 36,68 |  |
|  | 21-IV |  | 7,35 |  | 0,61 |  | 4.48 |  | - |  | 5,42х0.61=3,30 |  | 18,34 |  | 26,12 |  | 2,0 |  | 52,24 |  |
|  | "'^—?3 |  | 1.76 |  | 0.61 |  | 1,07 |  | - |  | - |  | - |  | 1.07 |  | 3,0 |  | 3,21 |  |
|  | 23-24 |  | - |  | 0.61 |  | - |  | - |  | 1.76х0.61-1.07 |  | 1,07 |  | 2,14 |  | 3.0 |  | 6.42 |  |
|  | 24-25 |  | 4,62 |  | 0,61 |  | 2,82 |  | - |  | 1.86х061-1.13 |  | 2,14 |  | 6,09 |  | 2.5 |  | 15,22 |  |
|  | 25-26 |  | 4,62 |  | 0.61 |  | 2,82 |  | - |  | 4.62х0.61-2.82 |  | 6.09 |  | • 11,73 |  | 2,5 |  | 29,32 |  |
|  | 26-27 |  | 4,95 |  | 0,61 |  | 3,02 |  | - |  | 4.62х0.61=2.82 |  | 11.73 |  | 17.57 |  | 2,0 |  | 35,14 |  |
|  | 27-V |  | 6,93 |  | 0,61 |  | 4,23 |  | - |  | 4,95х0,61=3,02 |  | 17,57 |  | 24,82 |  | 2,0 |  | 49,64 |  |
|  | 28-29 |  | 4,48 |  | 0,61 |  | 2,74 |  | - |  | - |  | - |  | 2,74 |  | 3,0 |  | 8.22 |  |
|  | 29-30 |  | - |  | 0,61 |  | - |  | - |  | 4.48х0.61---2,74 |  | 2,74 |  | 5,48 |  | 2,5 |  | 13.7 |  |
|  | 30-31 |  | 4.8 |  | 0,61 |  | 2,93 |  | - |  | 4,48х0,61-2,74 |  | 5.48 |  | -11,15 |  | 2,5 |  | 27.87 |  |
|  | 31-VI |  | - |  | - |  | - |  | 80,85 |  | 4,48х0,61=2,74 |  | 11,15 |  | 94,74 |  | 1,6 |  | 151,58 |  |

б) модуль расхода составит К= q /i = 41,08 / 0,023569 = 1742,96 (л/с);

в) по значению К = 1742,96 л/с назначается диаметр d, определяется наполнение h/d и модуль скорости W (поиск состоит в последовательном просмотре величин К в столбцах таблицы Калицупа В.И. от минимального до максимального значения диаметров с выбором ближайшего большего значения К). Например, К = 1782 (ближайшее большее) для диаметра 400 мм; тогда W = 17,6 (м/с), h/d = 0,75 и скорость V = W х i =17,6 х 0,023569 == 0,41 (м/с) < 0,7 (м/с), т.е. вариант не удовлетворяет по скоростям течения сточной жидкости;

г) оставляя диаметр трубы неизменным d = 400 мм, увеличивается ее уклон до минимального imin = 1/400 = 0,0025,  i = 0,05, К = q/i - 41,08/ 0,05 =821,6 (л/с).

Для d = 400 мм ближайшее большее К из таблицы Калицуна В.И. 977 л/с, тогда h/d = 0,5, W= 15,6 (м/с) и скорость V = W х i = 15,6 х 0,05 = 0,78 (м/с) > 0,7 (м/с).

Данные расчетов но первому участку I-II вносятся в таблицу 11 (строка I-II):

- глубина воды в трубопроводе h (м) = (h / d) / d (м) = 0,5 х 0,4 - 0,2 (м);

- заглубление шелыги трубы в первом колодце (I) hi = hпром + 0,5 (м) = 2,55 + 0,5 = 3,05 м;

- отметка шелыги в точке I: 131,6-3,05= 128,55(м);

- отметка шелыги в точке II: 128,55 - i х L = 128,55 - 0,0025 х 360 = 128,55 - 0,9 = 127,65 (м);

| :^ | Таблица 11 Гидравлический расчет главного коллектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер участка | 1., м | Q расч.. ;]/С | <J, MM | Уклон. i | V. м/с | Наполнение |  | ix L | otmci k'll, М |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | покер, земли |  | шелыг. труб |  | лотка 'ip\6 |  | новер. воды |  |
|  |  |  |  |  |  |  | h/d | h.M |  | начало участка | конец участка | чало участка | конец участка | начало стка | конец участка | на-ч;по участка | конец участка |
|  | 1-11 | 360 | 41,08 | 400 | 0.0025 | 0.78 | 0,5 | 0.2 | (1.9 | 131,6 | 131,4 | 13 1.6-3.05= 128,55 | 128,55-0.9= 127,65 | 128,55-0,4= 128.15 | 127.65-0.4= 127,25 | 128.15+ 0.2= 128,35 | 127.25+ 0,2= 127,45 |
|  | 11-III | 400 | 41.08+ 46,58= 87,66 | 600 | 0.00166 | 0.79 | 0,45 | 0,27 | 0.664 | 131.4 | 131,2 | 127,65 | 127,65-0.664= 126,98 | 127,65-0.6= 127,05 | 126.98-0,6= 126,38 | 127.05+ 0,27= 127,32 | 126.38+ 0,27= 126,65 |
|  | III-IV | 400 | 87.66+ 51,88= | 600 | 0.00125 | 0,79 | 0.65 | 0.39 | 0.5 | 131,2 | 130,7 | 126,98 | 126.98-0,5= 126,38 | 126,98-0.6= 126,38 | 126,48-0.6= 125,88 | 126.38+ 0,39= 126,77 | 125.88+ 0,39= 126,27 |
|  |  |  | 139,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV- V | 380 | 139.54+ 52,24= 191,78 | 600 | 0,001315 | 0.84 | 0,8 | 0.48 | 0,5 | 130,7 | 130,2 | 126,48 | 126,48-125,98 | 126,48-0,6= 125,88 | 125,98-0.6-125,38 | 125.88+ 0.48= 126,36 | 125.38+ 0.4= 125,86 |
|  | V-VI | 350 | 191,78± 49.64= 241,42 | 700 | 0.001143 | 0,85 | 0.7 | 0,49 | 0.4 | 130,2 | 129,8 | 125,98 | 125.98-0,4= 125,58 | 125,88-0.7= 125.28 | 125.58-0,7= 124,88 | 125.28+ 0.49= 125,77 | 124.88+ 0.49= 125,37 |
|  | VI-VII | 150 | 241.42+ 151,58= 393,0 | 800 | 0,00133 | 1,02 | 0,75 | 0.6 | 0,2 | 129,8 | 129,6 | 125,58 | 125.58-0.2= 125,38 | 125.58-0,8= 124,78 | 125.38-0,8= 124,58 | 124.78+ 0,6= 125,38 | 124.58+ 0.6= 125,18 |

- отметка лотка трубы в точке I: 128.55 - d (м)  128,55

-0,4- 128,15 (м):

- отметка лотка трубы в точке II: 127.65 - d (м) = 127,65

-0,4- 127,25 (м);

- отметка поверхности воды в точке I: 128,15 + h (м) = 128,15 +0,2= 128,35 (м);

- отметка поверхности воды в точке II: 127,25 + h (м) = 127,25 +0,2 = 127.45 (м).

Иллюстрацией расчета и проектирования продольного профиля главного коллектора служит фрагмент трассы с участком I-II(рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент трассы главного коллектора на участке I-II

Участок II-III

Уклон земли iзем = (131,4 - 131,2) / 400 = 0.0005; i = 0,02236; q = 87,6 (л/с); К = q/ i = 87,66/ 0,02236 = 3920,39 (л/с); по значению К = 3920,39 назначается d, h/d и W:d = 600 мм (ближайшее большее К = 4360), W = 22,4 (м /с); h/d = 0,65; тогда V = W x i = 22,4 x 0,02236 = 0,5 (м/с) < 0,7 (м/с), т.е. вариант не удовлетворяет по скоростям течения сточной воды; оставляя диаметр d = 600 мм, увеличивается уклон трубы до минимального: imin = 1/600 = 0,001666: i = 0.0408; К = q/i = 87,66/ 0,0408 = 2148,5 (л/с); ближайшее большее К по таблице Калипуна В.И. для d = 600 мм составляет К = 2402 (л/с), h/d = 0,45; W = 19,4 (м/с); тогда скорость V = W x i = 19,4 x 0,0408 = 0,79 (м/с) > 0,7 (м/с).

Участок III-IV

Уклон земли iзем = (131,2 - 130,7) / 400 = 0,00125; i = 0,03535; q = 139,54 (л/с); К = q / i = 139.54 /0,03535 = 3947,38 (м/с); по значению К назначаются d, h/d и W d = 600 мм (ближайшее большее К = 4360); W = 22,4 (м/с); h/d = 0,65; тогда V = W x i = 22,4 х 0,03535 = 0,79 (м/с) > 0,7 (м/с).

Участок IV-V

Уклон земли iзем = (130,7 - 130,2) / 380 = 0,001315; i = 0,03627; q = 191,78 (л/с); К = q / i= 191,78 / 0,03627 = 5287,56 (м/с); по значению К назначаются d, h/d и W d = 600 мм (ближайшее большее К = 5654); W = 23,2 (м/с); h/d = 0,8; тогда V = W xi  = 23,2 х 0,03627 = 0,84 (м/с) > 0.7 (м/с).

Участок V-VI

Уклон земли iзем = (130,2 – 129,8) / 350 = 0,0011428; i = 0,0338; q = 241,42 (л/с); К = q /i= 241,42 / 0,0338 = 7142,6 (м/с); по значению К назначаются d, h/d и W d = 700 мм (ближайшее большее К = 7180); W = 25,4 (м/с); h/d = 0,7; тогда V = W х i= 25,4 х 0,0338 = 0,85 (м/с) > 0,7 (м/с).

Участок VI-VII

Уклон земли iзем = (129,8-129,6) / 150 = 0,001333; i = 0,0365; q = 393 (л/с); К = q /i = 393 / 0,0365 = 10767,12 (л/с); по значению К назначаются d, h/d и W d = 800 мм (ближайшее большее К = 11314); W = 28 (м/с); h/d = 0,75; тогда V = W х i= 28 х 0,0365 = 1,02 (м/с) > 0,7 (м/с).

Согласно полученным расчетным данным заполняется табл. 11 и строится продольный профиль главного коллектора в масштабе: вертикальный 1:100, горизонтальный 1:10000 (рис.4).

| Значение модулей расхода, л/с, и скорости, м/с, для труб (п = 0,014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h/d | Диаметры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 |  |  |  | 159 |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  | К |  | W |  | К |  | W |  | К |  | W |  |
| 0,65 | 66,8 |  | 7,9 |  | 108 |  | 8,9 |  | 233 |  | 10,8 |  |
| 0,6 | 59,3 |  | 7,7 |  | 96,3 |  | 8,7 |  | 207 |  | 10,5 |  |
| 0,55 | 51,7 |  | 7,5 |  | 84,0 |  | 8,4 |  | 180 |  | 10,2 |  |
| 0,5 | 44,2 |  | 7,2 |  | 71,7 |  | 8,1 |  | 154 |  | 9,8 |  |
| 0.45 | 36,8 |  | 6,9 |  | 59,7 |  | 7,7 |  | 128 |  | 9.4 |  |
| 0,4 | 29,8 |  | 6.5 |  | 48,3 |  | 7,3 |  | 104 |  | 8,8 |  |
| 0,35 | 73 2 |  | 6,0 |  | 37,6 |  | 6,8 |  | 80,8 |  | 8,2 |  |
| 0,3 | 17,3 |  | 5,6 |  | 28,1 |  | 6,3 |  | 60,3 |  | 7,6 |  |
| h/d |  | Диаметры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 260 |  |  |  | 300 |  |  |  | 350 |  |  |
|  |  | К |  | W |  | К |  | W |  | К |  | W |
| 0,75 |  | 509 |  | 12,9 |  | 828 |  | 14,6 |  | 1 249 |  | 16,1 |
| 0,7 |  | 467 |  | 12,7 |  | 760 |  | 14,4 |  | 1 146 |  | 15.9 |
| 0,65 |  | 422 |  | 12,5 |  | 687 |  | 14,1 |  | 1 035 |  | 15,6 |
| 0,6 |  | 375 |  | 12,2 |  | 610 |  | 13,8 |  | 920 |  | 15,3 |
| 0,55 |  | 327 |  | 11,8 |  | 532 |  | 13,4 |  | 802 |  | 14,8 |
| 0,5 |  | 279 |  | 11,4 |  | 454 |  | 12,9 |  | 685 |  | 14,2 |
| 0,45 |  | 232 |  | 10,9 |  | 378 |  | 12,3 |  | 570 |  | 13,6 |
| 0,4 |  | 188 |  | 10,3 |  | 306 |  | 11,6 |  | 461 |  | 12,8 |
| 0.35 |  | 146 |  | 9,6 |  | 238 |  | 10,8 |  | 359 |  | 12,0 |
| 0,3 |  | 109 |  | 8,8 |  | 178 |  | 10,0 |  | 268 |  | 11,0 |

| h./d | Диаметры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 1 450 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  | К |  | W | К |  | W |  | К |  | W |
| 0,75 | 1782 |  | 17.6 | 2444 |  | 19,1 |  | 3234 |  | 20.6 |
| 0.7 | 1636 |  | Р.4 | 2243 |  | 18.9 |  | 2968 |  | 20.2 |
| 0.65 | J478 |  | 17.1 | 2027 |  | 18-5 |  | 2682 |  | 19.9 |
| ! 0.6 | 1312 1 ! 6,7 |  |  | i 1800 |  | 18,1 |  | 2382 |  | 19.4 |
| 0.55 0,5 | 1 144 |  | 16.2 | 1570 |  | 17.5 |  | 2077 |  | 18,8 |
|  | 977 |  | i5.6 | 1340 |  | L1^L |  | 1773 |  | 18,1 |
| h/d |  | Дилметры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 |  | 700 |  |  | 800 |  |  |  |
|  |  | К "Т W |  | К | W |  | К |  | W |  |
| .... ^ 0.8 |  | 5654 | 23.2 1 8500 |  | 25.8 |  | 12124 |  | 28.2 |  |
| 0,75 |  | ^•'У, | 23,2 1 7932 |  | Г 25.6 |  | 1 1314 |  | 28.0 ' |  |
| 0.7 |  | 1Ш61 | 22,8 I 7180 |  | 25.4 |  | 10384 |  | 27,6 J |  |
| 0,65 |  | 4360 | 22.4 j 6578 |  | 24,8 |  | 9382 1 27.2 |  |  |  |
| 0.6 |  | 3872 | 21,8 | 5842 | 24.2 |  | 8332 |  | 26.4 1 —————- |  |
| 0,55 |  | 3376 | -> [ ^ | 5094 | 23,4 |  | 7266 |  | ^u |  |
| 0.5 |  | 2882 | 20.4 | 4348 | 22.6 |  | 6202 |  | 24.6 |  |
| 0,45 |  | 2402 | 19,4 | 3624 | 21.6 |  | 5168 |  | 23.6 |  |
| 0.4 |  | 1942 | 18.4 | 2932 | 20,4 |  | 4180 |  | -П П |  |
| 0,35 |  | 1512 | 17,2 | 2282 | 19,0 |  | 3256 |  | 20.8 |  |
| 0.3 |  | j1 124 | 15.8 | 1702 | 17.6 |  | 2,428 |  | 19,2 |  |

| h/cl | Диаметры, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 900 |  | 1000 |  |
|  | К | W | К | W |
| 0.8 | 16612 | 30.4 | 21920 | 32.6 |
| 0.75 | 15532 | 30,2 | 20460 | 32,4 |
| 0,7 | 14230 | 30.0 | 18784 | 32,0 |
| 0.65 | 12856 | 29,4 | 16970 | 31.4 |
| 0,6 | 11418 | 28.6 | 15072 | 30.6 |
| 0.55 | 9956 | 27,8 | 1.3 142 | 29.6 |
| 0.5 | 8500 | 26,8 | 11220 | 28,6 |
| 0,45 | 7082 | 25,6 | 9348 | 27,2 |
| 0,4 | 5728 | 24,2 | 7562 | 25,8 |
| 0,35 | 4460 | 22.4 | 5888 | 24,0 |
| 0.3 | 3328 | 20.8 | 4394 | '">•"> 2 |