Государственный комитет Российской Федерации

по высшему образованию

Вологодский политехнический институт

Кафедра  водоснабжения и водоотведения

КУРСОВАЯ РАБОТА

" Инженеpные сети и сооpужения "

Холодное водоснабжение и канализация здания.

Выполнил студент:

Секретарев Е. В.

группа: СП-31

Проверил преподаватель:

Медиоланская М. М.

г. Вологда

1998г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          3

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ХОЛОДНОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ.

Конструктивная система внутреннего

водопровода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          4

Гидравлический расчет сети внутреннего

водопровода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          5

Определение требуемого напора в наружной

водопроводной сети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          7

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ.

Материалы труб для систем внутренней

канализации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           9

Внутренняя канализация жилого здания . . . . . . . . .         10

Расчет внутренних водостоков  . . . . . . . . . . . . . . . .          11

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  РАСЧЕТ  ДВОРОВОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ  СЕТИ

Расчет трубопровода дворовой  канализации. . . .         14

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         16

СПЕЦИФИКАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         19

-2-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ

Система внутреннего холодного водоснабжения зданий  запроектирована в соответствии со СНиП [2].

Внутренний  хозяйственно-питьевой  водопровод  проектируется для  подачи  воды  питьевого  качества,  соответствующей  ГОСТ  2874-82 из  наружной  водопроводной  сети. В  систему внутреннего хозяйственного  питьевого водопровода входят: ввод, водомерный узел, разводящая  сеть

труб, водоразборная, смесительная, запорная и регулирующая  арматура.

Конструктивная система внутреннего  водопровода

Система  внутреннего  водопровода  выбрана  в  соответствии с 3.6 [2].   Произведено  ориентировочное   значение  величина   напора  в   точке   подключения ввода к наружной  водопроводной сети.( требуемый напор  -     это  напор,  обеспечивающий  бесперебойную  подачу  воды во все точки

внутреннего водопровода)  Эта величина  определяется по  приближенной  формуле:

Hн = 10 + (n - 1) * 4  ,

где Hн  - требуемый напор в наружной сети, м. вод.ст.;

10 - напор, требуемый при одноэтажной застройке,                                м.вод.ст.

n  - число этажей в здании;

4  - напор, необходимый для каждого последующего   этажа  выше первого, м.вод.ст.;

Hн = 10 + (1-1) * 4 = 10  м.

Выбиpаем систему внутpеннего водопpовода без повысительных  насосов и водонапоpного бака, так как

Hн < Hгар   (10 <21)

- 3-

Гидравлический расчет сети внутреннего водопровода

На аксонометрической  схеме намечают  расчетную линию  от самого  удаленного  и  высоко расположенного  прибора  до  диктующей  точки  и   определяется длина участков.

Гидравлический расчет сети проводится по максимальному секундному  расходу, который определяется по формуле:

q = 5 * q0  *  a      л/с,

где q0- расход одним прибором величина которого     определяется по табл 1. [2]  Т.к. на расчетных участках   сети при-

боры различных типов, то значение q0  принято по прибору рас-ход которого является наибольшим.

a - величина определена в зависимости от общего

числа приборов N на расчетном участке сети и вероятности его действия Р, которая принята по приложению 2 [2]

Вероятность действия прибора P зависит от степени благоустройства  здания

Qч * U                           15.6*4

Pобщ = ----------------  ;   Робщ= -----------------  =  0.023

3600 *q0 * N               3600 * 0.25 * 3

где Qч - норма расхода воды, л, одним потребителем в час   наибольшего водопотребления, которая принята в    соответствии с таблицей 2 [2]

N - общее число приборов, обслуживающих потребителей;

U - общее число одинаковых потребителей в здании.

Результаты расчета приведены в приложении 1 табл. 1.

Внутри здания, устанавливают  водомерный узел, в  котором монтируется  счетчик воды и устройство  для его отключения и  проверки.

-4-

Водомерные  узлы могут быть простыми и обводными.

Qн > 0.04 * Qсут.max  ,

где Qн - номинальный расход воды через счетчик, м/ч,

определен по таб 6 [1].

Qсут.max - максимальный суточный расход в здании,  м /сут, определенный по формуле:

Q * U

Qсут.max.=   ------------    ,

1000

где Q - норма водопотребления л/сут [2] ( Q=300л/сут)

U - количество потребителей.     ( U=10 )

Тип и калибр счетчика проверен (по потерям напора в нем) на  пропуск расчетного расхода воды по формуле:

h  = S * q0   ;    h = 10*0.345 2  = 1.19 <  2.5, м.

где S - гидравлическое сопротивление счетчика,

зависящей от калибра (S=10)

q0  - максимальный секундный расход воды на    вводе  в  здание, л/с.  Qн = 0.345 м3/ч

4 * 230

Qсут.max.= ------------   =  0.92   ;   Qн > 1.152

1000

Выбиpаем кpыльчатый счетчик (вк ГОСТ-6019-83) калибp 20

qmax = 10л/ч  ;

qmin  = 0.1л/ч ;

-5-

Определение требуемого напора в наружной

водопроводной сети

Требуемый напор в наружной сети в точек присоединения ввода  определяется вторично по формуле:

Hтр = hг + hввод + hтр + hсч + hм + hр  , м;

где hг  - геометрическая высота подъема (разность отметок наивысшего прибора и оси ввода);

hввод   - потери напора на вводе; (0.006)

hтр - потери напора во внутренней сети по расчетному

направлению;  (3.404)

hсч - потери напора в счетчике воды; (1.19)

hм  - местные потери напора;  (0.17)

hр  - рабочий напор у диктующего крана (таб 1 [2]) (2)

Результаты расчета системы внутреннего холодного водоснабжения  здания сведены в табл 1.

Hтр= 3.4+ 0.006 + 3.404+1.19 + 0.17+ 2 =  10.17 ,  м.

Повысительных установок не тpебуется ,

так как    Hтр < Hгар    (10.17< 20  )

-6-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Внутренняя бытовая канализация  зданий состоит из  приемников сточной  жидкости  (санитарных  приборов)  и  систем   трубопроводов, отводящих ее  в дворовую  или внутриквартальную  канализацию.

Системы внутренней канализации

В зависимости от назначения или предъявляемых требований к сбору СВ проектируются системы внутренней канализации:

- бытовые для отведения сточных вод от санитарных приборов: унитазов, раковин, ванн, моек и  др.;

- производственные  - для  отведения сточных  вод  производств;

- объединенная -  для отведения бытовых  и производ-                          ственных   сточных   вод   при   условии  их совместной  тран-                          спортировки и очистки;

- внутренние водостоки  - для отведения  дождевых и талых вод.

В жилых,  общественных и  административных зданий  проектируется бытовая система внутренней канализации.

Система внутренней канализации спроектирована  безнапорной,  т.е.  самотечными.

Материалы труб для систем

внутренней канализации.

Для внутренних систем канализации в жилых и общественных зданиях  применяются в основном чугунные и реже пластмассовые и асбестоцементные трубы.

Чугунные канализационные трубы  (ГОСТ 6942-80) изготовляются    диаметром 50, 100, 150 мм. длинной от 500 до 2200 мм.

Пластмассовые канализационные трубы (ГОСТ 22689-77) изготовляются из полиэтилена диаметром 50-100 мм.

-7-

Соединения  чугунных  и  пластмассовых  труб  между собой в узлы  производится  соответственно  с  помощью  раструбов и фасонных частей (раструбных) чугунных  или пластмассовых. Фасонные части  выпускаются   промышленностью следующих  типов: отводы  под углом  90°, 110°, 135°, 150°, тройники и крестовины косые и прямые, переходы, муфты, отступы,

ревизии, прочистки, и гидравлические затворы.

Внутренняя канализация

жилого здания.

Внутренняя канализационная сеть состоит из следующих  элементов: отводных  труб,  стояков,  выпусков,  вытяжных  труб  и устройств для прочистки.

Отводные трубы  - служат  для отвода  сточных вод  от санитарных приборов к стоякам и как правило, эти трубы прокладываются по полу.

Стояки - принимают сточные воды отводных линий. Они устанавливаются в  местах размещения  санитарных приборов  ближе к  приборам, в которые поступают наиболее загрязненные стояки.

Расчет системы канализации.

Расчет канализационной сети проводится по максимальному секундному  расходу, который определяется по формуле:

q = 5 * q0  *  a      л/с,       q =5 * 1.6 * 0.2 = 1.6  л/с

где q0- расход стоков от санитарно -

технического прибора величина которого     определяется по табл. 2. [1]

q0 =1.6 принято по прибору расход которого является наибольшим.

a - величина определена в зависимости от общего

числа приборов N на расчетном участке сети и вероятности его действия Р, которая принята по приложению 2 [2]

Вероятность действия прибора P зависит от степени благоустройства  здания

-8-

Qч * U                           15.6*4

Pобщ = ----------------  ;   Робщ= -----------------  =  0.002163

3600 *q0 * N              3600 * 1.6 * 5

где Qч - норма расхода воды, л, одним потребителем в час   наибольшего водопотребления, которая принята в    соответствии с таблицей 2 [2]

N - общее число приборов, обслуживающих потребителей;

U - общее число одинаковых потребителей в здании.

N * P = 0.011       a  = 0.2

Максимальный секундный расчет сточной жидкости в л/с на участках  канализационной сети определяется по формулам:

при qк <   8 л/с     qк  = qв + qпр

при qк >   8 л/c     qк  = q,

qK  = 1.6 + 1.6 = 3.2  л/с

где   q -  максимальный секундный  расход на расчетном  участке канализационной сети, поступающий на расчетный участок  канализационной  сети  быть подобраны

так, чтобы соблюдалось условие:

____

V * Öh / d   >  0.6,

где V - скорость движения сточной жидкости в трубопроводах , м/с;

h/d - наполнение трубопровода.

- 9-

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДВОРОВОЙ И

ВHУТРИКВАРТАЛЬHОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ   СЕТИ

Из задания сточные воды отводятся в наружную дворовую канализацию через систему трубопроводов.

При  проектировании  дворовой  канализации  необходимо  наметить трассу сети, места установки смотровых колодцев, принять материал  и  диаметр труб, начальную глубину заложения.

Дворовая  сеть  подключается  к  городской  канализации  в  т. А (см. Ген. план).

Перед присоединением к наружной сети на расстоянии 1-1.5 м от красной  линии застройки устанавливают  контрольный колодец. Для  контроля за  работой сети и  ее прочистки устраивают  смотровые колодцы в  местах  присоединения выпусков, на поворотах, в местах изменения диаметров и  уклонов труб,  на прямых  участках на расстояниях не более 35 м при диаметре труб 150 мм и 50 м при диаметре труб 200-450 мм.

Смотровые   колодцы   проектируют   из   сборных  железобетонных   элементов или кирпича.  Колодцы перекрывают чугунными люками диаметром 650 мм со съемными крышками. Дно колодцев (полки лотка)  выполняют с уклоном 0.02 в сторону лотка.

Расчет трубопровода дворовой

канализации

Трубопроводы  дворовой  канализации  рассчитываются  из   условия самотечной  транспортировки  сточной   жидкости  с   самоочищающейся скоростью движения  не менее  0.7 м/с,  частичным наполнением  трубы  h/d не более 0.6   (для диаметра     150 мм).

На ген. плане нанесены  выпуски из здания, дворовая  канализация  и смотровые  колодцы. Дворовая  сeть разбита  на расчетные  участки,  границами которых являются места установки смотровых колодцев.

На каждом расчетном участке определяется:

N  -  количество  приборов  от которых отводится сточ-

ная жидкость на данный расчетный участок;

- 10-

расход q0    и  Робщ   определены по  формуле  из расчета внутреннего водопровода;

a -  в зависимости от N*P берется по СНиП  [2] расчетный расход  сточной жидкости  q по  формуле  из расчета                           внутреннего водопровода;

максимальный секундный  расход сточной  жидкости

qк  определяется по формуле из расчета  внутренней канали-                            зации.

По найденным расходам сточной жидкости и принятому диаметру определяется  скорость движения сточной  жидкости и наполнение по номограмме  для гидравлического  расчета канализационных  трубопроводов [2].  При принятом материале  и диаметре  труб, известных  величинах наполнения  и скорости движения определяют  минимальный уклон, с учетом  которого

должны укладываться трубы по номограмме для гидравлического расчета  канализационных трубопроводов [2].

После  этого  определяются  отметки  лотков  и глубины залегания  труб в начале и конце расчетных участков.

Величина перепада Dh в м. определяют по формуле:

Dh = i * l  ,

где  i - уклон трубопровода на расчетном участке;

l - длина расчетного участка в м.;

Отметка лотка трубы на выпуске сточной жидкости из здания определяется по формуле:

Hл = Hз  - hпр  + 0.3 ,

где  Hз   - отметка земли у здания на выпуске;

hпр  - нормативная величина сезонного промерзания грунта, м.

0.3 - запас, обеспечивающий эксплуатацию труб в зоне  промерзания.

Отметка лотка трубы в конечной расчетной точке Hк , определяется   по формуле:

Hк  = Hл  - Dh

Результат расчета дворовой канализации сети в табл. 2.

На основании расчетов вычерчен профиль дворовой канализационной сети.

- 11-

C П И С О К   Л И Т Е Р А Т У Р Ы

1. Методические указания к выполнению курсового проекта

"Санитарно - техническое оборудование зданий" Ч1,Ч2 ; 1986г.

2. Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и

канализация зданий.

СНиП  2.04.01-85.-М.: Стройиздат, 1985, -56 с.

3.Справочник проектировщика  Внутренние санитарно - технические

устройства. Ч1. М. Стройиздат , 1975.

П Р И Л О Ж Е Н И Е    1.

Таблица  1.

| N | Длина | Число приборов |  |  |  |  | Расход | Робщ | N * P | a | q=5qoa | d, | V, |  |  |  |  | Потери напора , м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участка | участка, м. | Мойка | Умываль- ник | Ванна | Смывной бачок | Всего | л/с | или Рхол |  |  | л/с | мм | м/с |  |  |  |  | на 1 погон- ный метр, i | i * l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - 2 | 0.3 |  | 1 |  |  | 1 | 0.25 | 0.023 | 0.013 | 0.20 | 0.25 | 20 | 0.74 |  |  |  |  | 0.0095 | 0.0028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - 3 | 4.00 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.023 | 0.039 | 0.254 | 0.317 | 20 | 1.03 |  |  |  |  | 0.178 | 0.712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - 4 | 9.50 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.25 | 0.023 | 0.052 | 0.276 | 0.345 | 20 | 1.03 |  |  |  |  | 0.178 | 1.691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - 5 | 1.2 |  | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.25 | 0.023 | 0.052 | 0.276 | 0.345 | 20 | 1.03 |  |  |  |  | 0.178 | 0.213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма = | 3.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-ввод | 1 3.5 |  | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.25 | 0.023 | 0.052 | 0.276 | 0.345 | 50 |  |  | 0.2 | 0.002 |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.2 | 0.011 |  | 1.408 | 1.408 | 32 | 1.20 | 0.132 | 0.449 |

П Р И Л О Ж Е Н И Е    2.

Таблица  2.

| Учас- | Расход, | Длинна, | d, | h/d | V, | i | i * l, | Отметка, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ток | л/с | мм | мм |  | м/с |  | м | начала | конца |
| СК1-СК2 | 3.2 | 9000 | 150 | 0.6 | 0.7 | 0.008 | 0.072 | 15.750 | 15.428 |
| СК2-КК3 | 3.2 | 13500 | 150 | 0.6 | 0.7 | 0.008 | 0.108 | 14.728 | 14.32 |
| КК3-ГКК | 3.2 | 3000 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.008 | 0.024 | 14.196 | 14.000 |

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

| Марка | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса | Примечание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 3262 - 75 | Трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Æ 10 | 8 | 0.79 | l = 5 м |  |  |  |  |  |
| 1 | ГОСТ 8957-75 | Муфта переходная 50х25 мм. | 1 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГОСТ 8961-75 | Контргайка 25 мм. | 1 | 0.077 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Сгон Ф 25мм. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГОСТ 8957-75 | Муфта переходная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25х20 мм. | 1 | 0.147 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГОСТ 8961-75 | Контргайка 20 мм. | 4 | 0.041 |  |  |  | 1 | 0.041 |  |
| 6 |  | Сгон Ф 20 мм. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГОСТ 8948 - 75 | Тройник | 5 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГОСТ 6019-83 | Водомер крыльча- | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тый Ф 20 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГОСТ 9086-74 | Вентиль запорный | 3 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГОСТ 8946 - 75 | Угольник прямой | 1 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГОСТ 18874 - 74 | Сливной кран | 3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГОСТ 9583 - 86 | Трубы чугунные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Æ 100 | 19 |  | l = 2 м |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Сифоны | 5 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Косые выпуски | 4 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ревизии | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Прочистки | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дворовая канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГОСТ 286 - 82 | Асбестоцементные трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Æ 150 | 6 |  | l = 2 м |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ж/Б колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Æ 700 | 6 | 15 | h = 1 м |  |  |  |  |  |
| Санитарные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГОСТ 23759 - 79 | Умывальники | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГОСТ 24843 - 81 | Мойки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГОСТ 1154 - 80 | Ванны чугунные эмалированные | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГОСТ 2284 - 77 | Унитазы | 2 |  |  |  |  |  |  |  |