Определение потерь напора

При движении жидкости в трубопроводе часть энергии потока (гидродинамического напора HГД расходуется на преодоление гидравлических сопротивлений.

Последние бывают двух видов:

1) сопротивления по длине hw.дл, пропорциональные длине потока;

2) местные сопротивления hwМ, возникновение которых связано с изменением направления или величины скорости в том или ином сечении потока.

К местным сопротивлениям относят внезапное расширение потока, внезапное сужение потока, вентиль, кран, диффузор и т. д.

Величина общих потерь энергии (напора) учитывается дополнительным членом hw, в уравнении Бернулли для реальной жидкости.

Определение величины потерь энергии (напора) при движении жидкости является одной из основных задач гидродинамики.

При движении жидкости в прямой трубе потери энергии определяются формулой Дарси — Вейсбаха

hw.дл=λldυ22g     ;           (2-27)

где hw.дл—потери напора по длине, м.

Эту же потерю напора можно выразить в единицах давления:

Δp=ρghw.дл= λldρυ22             (2-28)

где Δp—потери давления, Па; hw.дл—потери напора, м;λ—коэффициент сопротивления трения по длине; l- длина трубы, м; d—диаметр трубы, м; v—средняя скорость движения жидкости в выходном сечении трубы, м/с: g-ускорение силы тяжести, м/с2; р—плотность жидкости (газа), кг/м3.

Коэффициент сопротивления трения по длине

В гидравлических расчетах потерь напора по формуле Дарси — Вейсбаха (2-27) наиболее сложным является определение величины коэффициента  сопротивления трения по длине.

Многочисленными опытами установлено, что в общем случае коэффициент сопротивления трения К зависит от числа Рейнольдса Re и относительной шероховатости Δd стенок канала, т. е. λ=f(Re,Δd).

Для частных случаев движения жидкости имеем следующие зависимости для определения коэффициента сопротивления трения λ.

При ламинарном движении коэффициент сопротивления трения не зависит от относительной шероховатости, а является функцией только числа Рейнольдса и определяется по формуле Пуазейля:

λ=64Re  ;                    (2-29)

При турбулентном движении в гидравлически гладких каналах (трубах) в диапазоне чисел Рейнольдса 15•103<Re<80• 103 коэффициент сопротивления трения λ также не зависит от относительной шероховатости стенок и является функцией числа Рейнольдса. Он определяется по формуле Блазиуса:

λ=0,3164Re                    (2.30)

В широком диапазоне чисел Рейнольдса для переходной области сопротивления коэффициент сопротивления λ, уже является функцией двух величин: числа Рейнольдса и относительной шероховатости и может определяться, например, по формуле Альтшуля:

λ=0.11(Δd+68Re)0.25           (2-30)

Границы этой области сопротивления для круглых труб различной шероховатости определяются следующим неравенством:

10dΔ≺Re≺500dΔ.           (2-32)

При этом условии ламинарная пленка начинает частично разрушаться, крупные выступы шероховатости уже оголены, а мелкие еще скрыты в толще сохранившейся ламинарной пленки.

В квадратичной области сопротивления, когда ламинарная пленка полностью исчезает и все выступы шероховатости оголены, на величину коэффициента сопротивления трения λ число Рейнольдса уже не оказывает никакого влияния, и, как показывает опыт, в этом случаев является функцией только относительной шероховатости, т. е.

λ=f(Δd) ;               (2-33)

Для определения коэффициента сопротивления в этой области может быть использована формула Б. Л. Шифринсона

λ=f(Δd); 		(2-34)

Для неновых стальных и чугунных водопроводных труб коэффициент сопротивления трения К можно определить по следующим формулам Ф. А. Шевелева:

при υ<1,2 м/с

λ=0,0179d0.31+0.867υ03; 		(2-35)

при υ>1,2 м/с

λ=0,021d0.3 ;				(2-36)

здесь d — диаметр трубы; υ — средняя скорость движения воды в трубе.

Местные потери напора и коэффициент местного сопротивления

Местные потери напора принято выражать в долях от скоростного напора. Их определяют по формуле Вейсбаха:

hwм=ζυ22g ;				(2-37)

где ζ — коэффициент местного сопротивления, зависящий от вида местного сопротивления и определяемый опытным путем (для турбулентного режима течения); v— скорость за местным сопротивлением.

Значения видов местных сопротивлений приводятся в таблицах.

Вычисление полной потери напора

Полная потеря напора выражается суммой потерь напора по длине и на местные сопротивления:

hw=hwдл+hwм ;			(2-38)

где hwм=ξυ22g -сумма местных потерь напора, сочетание которых в трубопроводе может быть различным в зависимости от назначения последнего.

Подставляя в уравнение (2-38) значение hwдл из формулы (2-27), получаем удобную для практических расчетов формулу полной потери напора:

hw=λldυ22g+ζυ22g=λld+ζυ22g(2-39)