## Специф-ия
2. Спецификация
основных и вспомогательных материалов
№ п.п. | Наименование материалов и оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Масса, кг |  | Примечания
|  |  |  | Ед-ная | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Основные материалы
1 | Трубы стальные
электросварные ГОСТ 10704-76
| Дн 400*6 (400 ) | м | 1600 | 62.15 | 99440
| Дн 450*7 ( 450) | м | 1000 | 90.11 | 90110
| Дн 600*8 ( 600) | м | 400 | 122.7 | 49080
2 | Задвижки бесфланцовые
| Дн 400 | шт | 2 | 640 | 1280 | Б-2С-6-2
| Дн 450 | шт | 4 | 1580 | 6320 | Б-2О-7-4
| Дн 200 | шт | 12 | 125 | 1500
3 | Компенсаторы сальниковые
ТД сер. 4.903-10, вып.1
3.1. | Компенсаторы сальниковые
односторонние
| Дн 600 | шт | 2 | 398 | 796 | Т1.05
| Дн 450 | шт | 6 | 330 | 1980 | Т1.07
| Дн 400 | шт | 4 | 193 | 772 | Т1.09
3.2. | Компенсаторы сальниковые
двусторонние
| Дн450 | шт | 2 | 651 | 1302 | Т1.57
| Дн 400 | шт | 8 | 390 | 3120 | Т1.59
4 | Опоры неподвижные
4.1. | Опоры неподвижные
щитовые монолитные
| ( Ж 400 ) | шт | 4 | 4025 | 16100 | II тип
| ( Ж 450 ) | шт | 2 | 4025 | 8050 | II тип
| ( Ж 600 ) | шт | 1 | 4025 | 4025 | III тип
4.2. | Опоры неподвижные
лобовые (упорные)
| ( Ж 400 ) | шт | 7 | 180.96 | 1266.72 | Швеллер №14 масса 1м = 12,3 кг; в одной камере 4 швеллера: 2,4ґ4=9,6 м, 9,6ґ12,3=118,08 кг
| ( Ж 450 ) | шт | 4 | 180.96 | 723.84
| ( Ж 650 ) | шт | 1 | 299.52 | 299.52
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | Опоры скользящие
5.1. | Опорные подушки для канальной
прокладки тепловых сетей
| ( Ж 400 ) | шт | 62 | 88 | 5456 | оп-4
| ( Ж 450 ) | шт | 39 | 125 | 4875 | оп-5
| ( Ж 600 ) | шт | 16 | 175 | 2800 | оп-6
5.2. | Опоры скользящие
| ( Ж 400 ) | шт | 62 | 12.2 | 756.4
| ( Ж 450 ) | шт | 39 | 12.2 | 475.8
| ( Ж 600 ) | шт | 16 | 13.9 | 222.4
6 | Тепловые камеры
| 2,2*4*4 | шт | 7 | 4000 | 28000
| 2,2*4*5,5 | шт | 3 | 4000 | 12000
| 2,2*4*7 | шт | 2 | 4500 | 9000
7 | Люки тепловых камер
| 2,2*4*4 | шт | 14 | 132 | 1848 | Тип Т масса крышки-72 кг корпуса-60 кг
| 2,2*4*5,5 | шт | 6 | 132 | 792
| 2,2*4*7 | шт | 4 | 132 | 528
8 | Сборные железобетонные каналы |  |  |  |  | Наружные размеры
| ( Ж 400 ) КЛ210-60 | м | 800 | 3200 | 2560000 | (1,15ґ0,78)
| ( Ж 450 ) КЛ210-60 | м | 500 | 3200 | 1600000 | (1,45ґ0,78)
| ( Ж 600 ) КЛ210-60 | м | 200 | 3200 | 640000 | (1,45ґ0,78)
9 | Теплоизоляционные материалы
9.1. | алюминевая краска
| ( Ж 400 ) | м2 | 1600 | 0.981 | 1569.6
| ( Ж 450 ) | м2 | 1000 | 1.08 | 1080 | АЛ-177
| ( Ж 600 ) | м2 | 400 | 1.387 | 554.8
9.2. | Маты минеральные на
синтетической связке
| ( Ж 400 ) | 200м | 1600 | 21.8 | 34880
| ( Ж 450 ) | 200м | 1000 | 24 | 24000
| ( Ж 600 ) | 200м | 400 | 30.82 | 12328
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9.3. | Стеклоткань толщиной 0,2 мм |  |  |  |  | на 100 м длины
| ( Ж 400 ) | 100м | 1600 | 11.99 | 191.84 | 100,2 м2
| ( Ж 450 ) | 100м | 1000 | 13.2 | 133 | 117,1 м2
| ( Ж 600 ) | 100м | 400 | 16.95 | 67.8 | 133,4 м2
Вспомогательные материалы
10 | Расход электродов при
электродуговой сварке
на 1 стык
| 400 | шт | 1600 | 1.25 | 2000 | Стык через 10 м
| ( Ж 450 ) | шт | 1000 | 1.61 | 1610 | длины трубы.
| ( Ж 600 ) | шт | 400 | 2.98 | 1192 | На 1 задвижку
2 стыка
Объём, м3
|  |  |  | Ед-ый | Общий
11 | Пропан-бутан
| ( Ж 400 ) | - | 8.3 | 0.4 | 3.32 | На 100 м длины
| 450 | - | 8.3 | 0.5 | 4.15
| ( Ж 600 ) | - | 11.3 | 0.6 | 6.78
12 | Кислород
| ( Ж 400 ) | - | 8.3 | 0.95 | 7.885 | На 100 м длины
| ( Ж 450 ) | - | 8.3 | 1.05 | 8.715
| ( Ж 600 ) | - | 11.3 | 1.15 | 12.995

## Вед-сть V работ
5. Ведомость объёма работ
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения по ЕНиР | Объём работ | Формула для подсчёта объёма работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Планировка трассы бульдозером | 1000 м2 | 30 | Fпл=20Чlтр/1000 ; |  |  |  | lтр= | 1500 | м
2 | Отрывка траншей экскаватором |  |  | Vотр.тр= |  | (А+В)/2ЧhЧlтр
[6 empty] | 100 |  |  | h=hкн+0,5+0,1
[5 empty] | А=В |  | lтр | hкн |  | h
|  | 100 м3 | 45.6 | 0,8+3= |  | 3.8 | 1500 | 0.2 |  | 0.8
3 | Отрывка котлованов под тепловые камеры |  |  | Vотр.котл.= |  | (hкт (b1+b2+b1Чb2)) |  |  | т.к.b1=b2, то
100
|  |  |  | Vотр.котл.= |  | hктЧ3Чb1 |  | hкт = hкм+0,2+0,2+0,5+0,1
100
[5 empty] | b1 |  |  | hкм | hкт |  | n
|  | 100 м3 | 567.378 | 4,2= |  | 4.2 |  | 1500 | 1501 |  | 3
4 | Планировка дна траншеи вручную |  |  |  |  | Fпл=АЧlтр/100 ;
[6 empty] | А |  | lтр
|  | 100 м2 | 12 | 0,2+0,6= |  | 0.8 |  | 1500
5 | Монтаж сборного железобетонного канала из
| лотковых элементов | м | 1500
6 | Разгрузка и раскладывание труб вдоль трассы
|  | 100 т | 2.4
2.4
7 | Сборка труб в звенья на бровке траншеи
| ( Ж 400 ) | м | 54
| ( Ж 450 ) | м | 34
| ( Ж 600 ) | м | 14
102
8 | Электродуговая сварка труб на бровке траншеи.
| Положение стыка - вертикальное поворотное. |  |  |  |  | nверт.пов.=(nтр-1)Чnзв
Продолжение ведомости объёма работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | nзв= | lтруб
lзв
|  |  |  | lтруб |  | lзв |  | nзв |  | nверт.пов. | +
| ( Ж 400 ) | 1 стык | 108 | 1500 |  | 50 |  | 30 |  | 120
| ( Ж 450 ) | 1 стык | 68 | 1000 |  | 50 |  | 20 |  | 80
| ( Ж 600 ) | 1 стык | 28 | 400 |  | 40 |  | 20 |  | 60 | 1
9 | Монтаж скользящих опор
| ( Ж 400 ) | 1 опора | 62
| ( Ж 450 ) | 1 опора | 39
| ( Ж 600 ) | 1 опора | 16
10 | Укладка звеньев труб в канал на опоры
| ( Ж 400 ) | м | 54
| ( Ж 450 ) | м | 34
| ( Ж 600 ) | м | 14
11 | Электродуговая ручная сварка труб в канале |  |  |  | nверт.непов.= nзв-1+nзадвЧ2+nкомпЧ2
Положение стыка - вертикальное неповоротное.
[5 empty] | nзв |  | nзадв |  | nкомп
| ( Ж 400 ) | 1 стык | 107 |  | 2 |  | 12 |  | 2
| ( Ж 450 ) | 1 стык | 67 |  | 11 |  | 0 |  | 4
| ( Ж 600 ) | 1 стык | 27 |  | 21 |  | 2 |  | 4
|  |  | 201 |  |  |  | 14 |  | 10
12 | Устройство бетонного основания тепловой камеры |  |  |  |  | Vбет. осн.=0,15ЧnкЧSк
[5 empty] | Sк |  |  | nк
| 2,2*4*4 по 7 шт | м3 | 18.52 |  | 17.64 |  |  | 7
| 2,2*4*5,5 по 3 шт | м3 | 10.77 |  | 23.93 |  |  | 3
| 2,2*4*7 2 шт | м3 | 9.07 |  | 30.23 |  |  | 2
|  |  | 38.36 |  |  |  |  | 12
13 | Монтаж бетоных блоков стен тепловых камер |  |  |  | nбет.бл.=nк |  | Fбок
fбл
[5 empty] | Fбок |  |  | fбл |  | nк
| 2,2*4*4 по 7 шт | 1 блок | 71 | 8,4Ч2,4= |  | 20.16 |  | 0.5 |  | 7
| 2,2*4*5,5 по 3 шт | 1 блок | 31 | 11,42Ч2,4= |  | 27.408 |  | 0.5 |  | 3
| 2,2*4*7 2 шт | 1 блок | 21 | 11,42Ч3,6= |  | 41.112 |  | 0.5 |  | 2
Продолжение ведомости объёма работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
14 | Заделка вертикальных швов тепловой камеры | 1м шва | 1476
1476
15 | Перекрытие тепловых камер плитами |  |  |  | nплит=nк |  | Sк
fплиты
[5 empty] | Sк |  |  | fплиты |  | nк
| 2,2*4*4 по 7 шт | 1 плита | 4 |  | 17.64 |  |  | 4 |  | 7
| 2,2*4*5,5 по 3 шт | 1 плита | 6 |  | 23.93 |  |  | 4 |  | 3
| 2,2*4*7 2 шт | 1 плита | 7 |  | 30.23 |  |  | 4 |  | 2
|  |  | 17 | [6 empty] | 12
16 | Установка люков тепловых камер |  |  |  |  | nлк=4Чnк
|  | 1 люк | 48
48
17 | Монтаж неподвижных опор (щитовые монолитные)
| II тип | 1 опора | 7
7
18 | Предворительное ипытание труб тепловой сети
| ( Ж 400 ) | м | 1600
| ( Ж 450 ) | м | 1000
| ( Ж 600 ) | м | 400
3000
19 | Монтаж сальниковых компенсаторов
| ( Ж 400 ) | 1 комп-ор | 12
| ( Ж 450 ) | 1 комп-ор | 8
| ( Ж 600 ) | 1 комп-ор | 2
20 | Монтаж стальных задвижек | 1 задвижка | 18
21 | Ручная газовая резка труб | [6 empty] | nперез=2 (nзадв+nкомп)
|  | 1 перез | 80
80
22 | Электродуговая ручная сварка труб | 1стык | 80 |  |  |  |  | nверт.непов.=2 (nзадв+nкомп)
80
Продолжение ведомости объёма работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
23 | Тепловая изоляция труб тепловой сети | м | 1500
1500
24 | Гидроизоляция наружной поверхности
| каналов за 2 раза | м | 1500
1500
25 | Засыпка траншеи бульдозером |  |  |  | Vзас=( Vотр.тр.+Vотр.котл. ) -( |  |  |  | Vкн | Vкм | )
|  | 100 м3 | 44.8 | [5 empty] | 100 | 100
26 | Промывка тепловой сети | м | 3000
27 | Окончательное испытание трубопроводов
| тепловой сети | м | 3000

## Калькульляц.
6. Производственная калькуляция
№ п/п | Шифр нормир. источкика | Наименование работ и условий производства | Ед. изм. по ЕНиР | Объём работ | Состав звена, чел. | Норма времени
[6 empty] | на ед. объёма работ | на весь объём
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Е1-6, | Погрузочно-разгрузочные работы | 100 т | 23.87 | машин. | 6.1 | 145.607
| табл. 2, 2а | до 1 тонны |  |  | 4р - 1
| Е1-6, |  |  | 23.87 | такелаж. | 12 | 286.44
| табл. 2, 2б |  |  |  | 2р - 2 |  | 432.047
2 | Е9-1-33, 1 | Подноска вспомогательных | 1 т | 0.231 | МНтр. | 3.2 | 0.7392
|  | материалов до 50м |  |  | 4р - 1
2р - 1
МНтр. - монтажник наружных трубопроводов
3 |  | Планировка трассы бульдозером |  |  | Землекоп
| Е2-1-35, 1а | предварительная | 1000 м2 | 15 | 5р - 1 | 0.41 | 6.15
| Е2-1-36, 1а | окончательная | 1000 м2 | 15 | 5р - 1 | 0.41 | 6.15
12.3
4 | Е2-1-11, | Отрывка траншей экскаватором
| табл. 1, 1в |  | 100 м3 | 45 | Машинист | 2.6 | 117
| табл. 2, 4а |  |  |  | 2р - 1
5 | Е2-1-11, 2а | Отрывка котлованов под
|  | тепловые камеры |  |  | Машинист
|  |  | 100 м3 | 0.57 | 6р - 1 | 2.6 | 1.482
6 | Е2-1-47, | Планировка дна траншеи вручную |  |  | Землекоп
| табл. 2, 2д |  | 1м3 | 12 | 2р - 1 | 1 | 12
7 | Е9-2-24, | Монтаж сборного железобетонного
|  | канала из лотковых элементов |  |  | МНтр.
|  | ( Ж 400 ) | м | 800 | 5р - 1 | 1.5 | 1200
|  | ( Ж 450 ) | м | 500 | 4р - 1 | 1.5 | 750
|  | ( Ж 600 ) | м | 200 | 3р - 2 | 1.5 | 300
8 | Е1-6, | Разгрузка и раскладывание
| табл. 2, 4а, | труб вдоль трассы |  |  | машин.
|  |  | 100 т | 2.4 | 4р - 1 | 36 | 86.4
| Е1-6, |  | 100 т | 2.4 | такелаж. | 7.2 | 17.28
| табл. 2, 4б |  |  |  | 2р - 2
9 | Е9-2-1, | Сборка труб в звенья на бровке траншеи |  |  | МНтр.
| табл. 1 | ( Ж 400 ) | м | 1600 | 5р - 1 | 0.09 | 144
|  | ( Ж 450 ) | м | 1000 | 3р - 1 | 0.13 | 130
|  | ( Ж 600 ) | м | 400 |  | 0.16 | 64
10 | Е22-2-2, | Электродуговая сварка труб на
бровке траншеи. Положение стыка -
|  | вертикальное поворотное. |  |  | Сварщики
| табл. 6, 4и | ( Ж 400 ) | 1 стык | 108 | 5р - 1 | 1.2 | 155.52
| табл. 6, 4а | ( Ж 450 ) | 1 стык | 67 |  | 1.2 | 96.48
| табл. 7, 4п | ( Ж 600 ) | 1 стык | 27 |  | 1.3 | 42.12
Продолжение производственной калькуляции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
11 | Е9-2-18, | Монтаж скользящих опор |  |  | МНтр.
| 5а | ( Ж 400 ) | 1 опора | 62 | 5р - 1 | 0.2 | 12.4
| 5а | ( Ж 450 ) | 1 опора | 39 | 3р - 1 | 0.27 | 10.53
| 6а | ( Ж 600 ) | 1 опора | 16 |  | 0.34 | 5.44
12 | Е9-2-1, табл. 2 | Укладка звеньев труб в канал на опоры |  |  | МНтр.
| 6 | ( Ж 400 ) | м | 1600 | 5р - 1 | 0.24 | 384
| 7 | ( Ж 450 ) | м | 1000 | 4р - 2 | 0.33 | 330
| 8 | ( Ж 600 ) | м | 400 | 3р - 2 | 0.43 | 172
13 | Е22-2-2, | Электродуговая ручная сварка
труб в канале. Положение стыка -
|  | вертикальное неповоротное. |  |  | Сварщики
| табл. 6, 4и | ( Ж 400 ) | 1 стык | 107 | 5р-1 | 1.5 | 192.6
| табл. 6, 4а | ( Ж 450 ) | 1 стык | 67 | 6р-1 | 1.7 | 136.68
| табл. 7, 4п | ( Ж 600 ) | 1 стык | 27 | 4р-1 | 2 | 64.8
14 | Е9-2-26, | Устройство бетонного основания
| 65 | тепловой камеры |  |  | Бетонщики
|  |  | м3 | 38.36 | 4р - 1 | 1.8 | 69.048
2р-1
15 | Е9-2-28, | Монтаж бетоных блоков стен
|  | тепловых камер |  |  | МНтр.
|  |  | 1 блок | 123 | 5р - 1 | 0.26 | 31.98
16 | Е9-2-28, | Заделка вертикальных швов стен
| 29 | тепловых камер |  |  | МНтр.
|  |  | 1 м шва | 1476 | 4р - 1 | 0.11 | 162.36
3р - 1
17 | Е9-2-28, | Перекрытие тепловых камер плитами |  |  | МНтр.
| 16 |  | 1 плита | 64 | 4р - 1 | 0.36 | 23.04
3р - 2
18 | Е9-2-28, | Установка люков тепловых камер |  |  | МНтр.
| 67 |  | 1 люк | 48 | 4р - 1 | 1.2 | 57.6
2р - 1
19 | Е9-2-18, | Монтаж неподвижных опор |  |  | МНтр.
| 6 | ( Ж 400 ) | 1 опора | 4 | 5р - 1 | 3.8 | 15.2
| 7 | ( Ж 450 ) | 1 опора | 2 | 3р - 1 | 4.9 | 9.8
| 8 | ( Ж 600 ) | 1 опора | 1 |  | 6 | 6
20 | Е9-2-9, | Предворительное ипытание труб
| табл. 1, 2, | тепловой сети |  |  | МНтр.
| 4 | ( Ж 400 ) | м | 1600 | 5р - 1 | 0.17 | 272
| 4 | ( Ж 450 ) | м | 1000 | 4р - 1 | 0.17 | 170
| 5 | ( Ж 600 ) | м | 400 | 3р - 2 | 0.22 | 88
21 | Е9-2-17, | Монтаж сальниковых компенсаторов |  |  | МНтр.
| 4б | ( Ж 400 ) | 1 к-ор | 12 | 5р - 1 | 9.5 | 114
| 4б | ( Ж 450 ) | 1к-ор | 8 | 4р - 1 | 11.5 | 92
| 6б | ( Ж 600 ) | 1 к-ор | 2 | 3р - 1 | 14.5 | 29
Продолжение производственной калькуляции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
22 | Е9-2-16, | Монтаж стальных задвижек |  |  | МНтр.
| 7 | ( Ж 350 ) | 1 задв. | 4 | 5р - 1 | 5.8 | 23.2
| 8 | ( Ж 400 ) | 1задв. | 8 | 4р - 1 | 7.2 | 57.6
23 | Е22-2-11, | Ручная газовая резка труб
|  | Полож. стыка - неповоротн. |  |  | Сварщики
| табл. 1, 2и | ( Ж 400 ) | 1 перез | 36 | 4р - 1 | 0.13 | 5.616
| табл. 2, 2а | ( Ж 450 ) | 1 перез | 40 |  | 0.13 | 6.24
2г
24 | Е22-2-2, | Электродуговая ручная сварка труб
|  | (вертик.-непоротн.) |  |  | Сварщики
| табл. 7, 1в | ( Ж 400 ) | 1 стык | 36 | 5р - 1 | 1.3 | 56.16
| табл. 7, 1в | ( Ж 450 ) | 1 стык | 40 | 6р-1 | 1.5 | 72
4р-1
25 | Е9-2-13, т.1 и 2 | Тепловая изоляция труб тепловой сети |  |  | ИТ
| 6а | ( Ж 400 ) | м | 800 | 4р - 1 | 1.2 | 960
| 6а | ( Ж 450 ) | м | 500 | 2р - 1 | 1.5 | 750
| 7а | ( Ж 600 ) | м | 200 |  | 1.7 | 340
2050
ИТ - изолировщик на термоизоляции
26 | Е9-2-24, | Гидроизоляция наружной поверхности
|  | каналов за 2 раза |  |  | ИГ
| 8а | ( Ж 400 ) | м | 800 | 4р - 1 | 0.48 | 384
| примени- | ( Ж 450 ) | м | 500 | 3р-1 | 0.52 | 260
| тельно | ( Ж 600 ) | м | 200 | 2р-1 | 0.58 | 116
760
ИГ - изолировщик на гидроизоляции
27 | Е2-1-34, 1б | Засыпка траншеи бульдозером | 100 м3 | 44.8 | Маш.5р - 1 | 0.31 | 13.888
28 | Е9-2-9, | Промывка тепловой сети |  |  | МНтр.
| табл. 1 и 2, 4д | ( Ж 400 ) | м | 1600 | 4р - 1 | 0.08 | 128
| 4д | ( Ж 450 ) | м | 1000 | 3р - 1 | 0.09 | 90
| 6д | ( Ж 600 ) | м | 400 | 2р - 2 | 0.11 | 44
262
29 | Е9-2-9, | Окончательное испытание
| табл. 1 и 2, | трубопроводов тепловой сети |  |  | МНтр.
| 4б | ( Ж 400 ) | м | 1600 | 5р - 1 | 0.28 | 448
| 4б | ( Ж 450 ) | м | 1000 | 4р - 1 | 0.3 | 300
| 6б | ( Ж 600 ) | м | 400 | 3р - 2 | 0.34 | 136
884

## Сетевой гр.
№ п/п | Шифр работы | Продолжи-тель-ность работы | Ранние параметры |  | Поздние параметры |  | R | r
|  |  | tPH | tPO | tПН | tПО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1.-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
2 | 2.-3 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0 | 0.5
3 | 2.-4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0 | 0
4 | 4.-5 | 5.5 | 2.5 | 8 | 2.5 | 8 | 0 | 0.5
5 | 4.-6 | 0.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 0 | 0
6 | 6.-7 | 5.5 | 3 | 8.5 | 3 | 8.5 | 0 | 0.5
7 | 6.-8 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 0 | 0
8 | 8.-9 | 5.5 | 3.5 | 9 | 3.5 | 9 | 0 | 0.5
9 | 8.-10 | 0.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 0 | 0
10 | 10.-11 | 5.5 | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 | 0 | 0.5
11 | 10.-12 | 0.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 0 | 0
12 | 12.-13 | 5.5 | 4.5 | 10 | 4.5 | 10 | 0 | 0.5
13 | 12.-14 | 0.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 0 | 0
14 | 14.-15 | 5.5 | 5 | 10.5 | 5 | 10.5 | 0 | 0.5
15 | 14.-16 | 0.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 0 | 0
16 | 16.-17 | 5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 11 | 0 | 0.5
17 | 16.-18 | 6 | 5.5 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0