- Краткая характеристика проектируемого здания

Здание промышленное с размерами в плане 36 * 72 м. Высота до низа стропильной конструкции 12 м. Производственный корпус с мостовыми кранами грузоподъемностью 120 тон. Сетка колон  6 * 18 м. Выбираем два расчетных фундамента по осям «А» и «В» ( крайний и средний ряд ).

2  Сбор нагрузок на фундаменты.

- Фундамент крайнего ряда.

| Вид нагрузки | Нормативная |  | f | Расчетная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кН/м2 | кН |  | кН |
| Постоянная 1 Гравийная защита 2 Три слоя рубероида 3 Утеплитель ( керамзит ) 4 Пароизоляция 5 Ж/б ребристая плита 6 Ж/б стропильная балка 7 Ж/б колонна 8 Ж/б подкрановые балки 9 Стеновые панели 10 Фундаментные балки | 0,3 0,15 2 0,06 2,8 | 16,2 8,1 108 3,24 151,2 60 100 20 240 15 | 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 | 21,06 10,53 140,4 4,21 166,32 66 110 22 264 16,5 |
| Итого постоянной |  | 721,74 | - | 821,02 |
| Временная 1 Снеговая нагрузка 2 Крановая нагрузка | 1 | 54 1200 | 1,4 1,2 | 75,6 1440 |
| Итого временная |  | 1254 | - | 1515,6 |
| ВСЕГО |  | 1975,74 | - | 2336,62 |

Горизонтальная нагрузка от крана  0,005  1440 =72 кН

Момент на фундаменте  М= 10 1440 = 0,72 МНм

- Фундамент среднего ряда

| Вид нагрузки | Нормативная |  | f | Расчетная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кН/м2 | кН |  | кН |
| Постоянная 1 Гравийная защита 2 Три слоя рубероида 3 Утеплитель ( керамзит ) 4 Пароизоляция 5 Ж/б ребристая плита 6 Ж/б стропильная балка 7 Ж/б колонна 8 Ж/б подкрановые балки 9 Стеновые панели 10 Фундаментные балки | 0,3 0,15 2 0,06 2,8 | 32,4 16,2 216 6,48 302,4 120 100 20 - - | 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 - - | 42,12 21,06 280,8 8,42 332,64 132 110 22 - - |
| Итого постоянной |  | 813,48 | - | 949,04 |
| Временная 1 Снеговая нагрузка 2 Крановая нагрузка | 1 | 108 2400 | 1,4 1,2 | 151,2 2880 |
| Итого временная |  | 2508 | - | 3031,2 |
| ВСЕГО |  | 3321,48 | - | 3980,24 |

Горизонтальная нагрузка от крана  0,05  2880 = 144 кН

Момент на фундаменте  М=  10  1,44 =  1,44 Мпа

3   Инженерно-геологические условия площадки строительства.

- Определение физико-механических характеристик грунтов площадки строительства.

1 СЛОЙ - Песок крупнозернистый

а)  Коэффициент пористости

е = (s - d ) / d = (2660 - 1606 ) / 1606 = 0.66

d =  / ( 1 + w ) = 1950 / ( 1 + 0.214 ) = 1606

Песок крупнозернистый средней плотности

б)  Степень влажности

Sr = w   s / ( e  w ) = 0.214  2660 / ( 0.66  1000 ) = 0.86

в)  Удельный вес с учетом взвешивающего действия воды

sw = ( s - w ) / (1 + e ) =  (2660 - 1000 ) / ( 1 + 0.66 ) =1000

Песок крупнозернистый средней плотности,влажный                               = 38    С - нет    E0 = 30

2 СЛОЙ - Песок крупнозернистый

а)  Коэффициент пористости

е = (s - d ) / d = (2680 - 1522 ) / 1522 = 0.76

d =  / ( 1 + w ) = 1800 / ( 1 + 0.183 ) = 1522

Песок крупнозернистый в рыхлом состоянии

б)  Степень влажности

Sr = w   s / ( e  w ) = 0.183  2680 / ( 0.76  1000 ) = 0.65

в)  Удельный вес с учетом взвешивающего действия воды

sw = ( s - w ) / (1 + e ) =  (2680 - 1000 ) / ( 1 + 0.76 ) = 954,5

Песок крупнозернистый в рыхлом состоянии,влажный                             - нет    С - нет    E0 - нет

3 СЛОЙ - Песок среднезернистый

а)  Коэффициент пористости

е = (s - d ) / d = (2670 - 1590 ) / 1590 = 0.68

d =  / ( 1 + w ) = 1860 / ( 1 + 0.17 ) = 1590

Песок среднезернистый средней плотности

б)  Степень влажности

Sr = w   s / ( e  w ) = 0.17  2670 / ( 0.68  1000 ) = 0.67

в)  Удельный вес с учетом взвешивающего действия воды

sw = ( s - w ) / (1 + e ) =  (2670 - 1000 ) / ( 1 + 0.68 ) = 994

Песок среднезернистый средней плотности ,влажный                               = 38    С - нет    E0 = 25

4 СЛОЙ - Суглинок

а)  Число пластичности

Jp = Wl - Wp = 0.219 - 0.100 = 0.119

б)  Показатель консистенции

Jl = ( W - Wp ) / ( Wl - Wp ) = ( 0.193 -0.100 ) / ( 0.219 - 0.100 ) = 0.78

Суглинок текуче-пластичный

в)   Коэффициент пористости

е = (s - d ) / d = (2700 - 1685 ) / 1685 = 0.6

d =  / ( 1 + w ) = 2010 / ( 1 + 0.193 ) = 1685

Суглинок текуче-пластичный

 = 19    С = 25    E0 = 17

5 СЛОЙ - Суглинок

а)  Число пластичности

Jp = Wl - Wp = 0.299 - 0.172 = 0.127

б)  Показатель консистенции

Jl = ( W - Wp ) / ( Wl - Wp ) = ( 0.15593 -0.172 ) / ( 0.299 - 0.172 ) = - 0,13

Суглинок твердый

в)   Коэффициент пористости

е = (s - d ) / d = (2730 - 1610 ) / 1610 = 0.7

d =  / ( 1 + w ) = 1860 / ( 1 + 0.155 ) = 1610

Суглинок твердый

 = 23    С = 25    E0 = 14

Сводная таблица физико-механических свойств грунта

| Характеристика грунта | Номер слоя грунта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Наименование грунта | Песок крупнозернистый | Песок крупнозернистый | Песок среднезернистый | Сугли нок | Сугли нок |
| 2 Удельный вес (  ) | 1950 | 1800 | 1860 | 2010 | 1860 |
| 3 Удельный вес твердых частиц (s) | 2660 | 2680 | 2670 | 2700 | 2730 |
| 4 Влажность (W ) | 0,214 | 0,183 | 0,170 | 0,193 | 0,155 |
| 5 Влажность на границе раскатывания ( Wp ) | - | - | - | 0,100 | 0,172 |
| 6 Влажность на границе тякучести (Wl ) | - | - | - | 0,219 | 0,299 |
| 7 Число пластичности ( Jp ) | - | - | - | 0,119 | 0,127 |
| 8 Показатель консистенции ( Jl ) | - | - | - | 0,78 | -0,13 |
| 9 Коэффициент пористости ( е ) | 0,66 | 0,76 | 0,68 | 0,6 | 0,7 |
| 10 Степень влажности ( Sr ) | 0,86 | 0,65 | 0,67 | - | - |
| 11 Условное расчетное сопротивление ( R ) | 500 | 450 | 500 | 230 | 250 |
| 12 Угол внутреннего трения (  ) | 38 | - | 38 | 19 | 23 |
| 13 Удельное сцепление ( с ) | - | - | - | 25 | 25 |
| 14 Модуль деформации ( Е0 ) | 30 | - | 25 | 17 | 14 |

- Определение отметки планировки земли

Данные о напластовании грунтов по осям  «А» и «Б»

| Ось здания | Мощности слоев |  |  |  |  |  | Абсолютная отметка поверхности | Уровень грунтовых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раст. слой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | земли |  |
| «А» скв. 1 | 0,2 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 14,6 | 134,2 | 132,4 |
| «Б» скв.2 | 0,2 | 1,7 | 2,6 | 3,8 | 3,5 | 13,4 | 134,6 | 132,9 |

Отметку планировки земли  DL  назначаем исходя из минимума земляных работ на площадке.

DL = ( Hскв 1 + Нскв 2 ) / 2 = ( 134,2 + 134,6 ) / 2 = 134,4 м.

Относительно уровня чистого пола  DL = -0,1 м., тогда абсолютная отметка пола составит 134,5 м.

По данным наплоставания грунтов строим инженерно-геологический разрез по оси скважин  1  и  2.

- Выводы

В целом площадка пригодна для возведения здания . Рельеф площадки ровный с небольшим уклоном в сторону скважины 1. Грунты имеют слоистое напластование с выдержанным залеганием пластов ( уклон кровли грунта не превышает 2 % ). Подземные воды расположены на достаточной глубине.

В качестве несущего слоя для фундамента на естественном основании может быть принят 1 слой - песок крупнозернистый.  2 слой песка по своему состоянию    ( е = 0,76 )   песок рыхлый ( е > 0,7 ).  Нормы проектирования не допускают использования  в качестве естественного основания песчанных грунтов в рыхлом состоянии без их предварительного уплотнения.

В качестве альтернативного варианта может быть рассмотрен свайный фундамент с заглублением свай в 5 слой - суглинок твердый.  2 слой - не может быть использован, потому что песок находится в рыхлом состоянии.  3 слой - не рационально использовать, так как он рыхлее  1 слоя.  4 слой - Суглинок - находится в текуче-пластичном состоянии (  0.75 < Jl =0.78 < 1 ).  5 слой -Суглинок  ( Jl < 0 )  находится в твердом состоянии и может выступать в качестве несущего слоя.

4  Проектирование фундамента на естественном основании

- Определение глубины заложения подошвы фундамента.

Согласно СНиП 2.02.01-83 (п.2.29а) глубина заложения фундамента на крупных песках не зависит от глубины промерзания.  Глубину заложения фундамента принимаем  из конструктивных соображений.

- Определение размеров подошвы фундамента.

Расчетное сопротивление грунта в основании

R = (c1 c2 / k) ( M  Kz  b  11 + Mg  d1  11` + ( Mg - 1 )  db  11` + Mc  c11 )

c1 = 1.4      c2 = 1    К = 1,1

при   = 38          М = 2,11       Мg = 9.44     Mc = 10.8

Kz = 1       b = 2.5

11 = 1000       11` = 1000       c11 = 0

d1 = 2 м       db = 0

R = ( 1.4  1 / 1.1 ) ( 2.11  1  2.5  1000   + 9.44  2  1000 + 0 + 0 ) = 1.27 ( 5275 + 18880 ) = 307 кПа

задаемся   L/b = 1.5

а)  Крайний ряд

Aф =  N / ( R -   d ) = 2.34 / ( 0.307 - 0.02  2 ) = 8.76 м2

Увеличиваем на 20 %  получаем   Аф = 10,5 м2

Принимаем размеры фундамента    2,5  на  4,0 м  (Аф = 10 м2 )

Конструирование фундамента

при Rбетона = 0,19 Мпа

и при марке     М 100

 = 31    tg  = 0.61

h = ( b - b0 ) / 2 tg  =

= (4.0 - 1.2 ) / 2  0.61 = 2.4 м

Необходимо принять в качестве несущего слоя  2 слой - песок крупнозернистый, но так как он находится в рыхлом состоянии ( е = 0,76 ) необходимо выполнить мероприятия  по его уплотнению.

( еmax = 0.65 )        = 38      E = 30      C - нет

пересчитываем расчетное сопротивление

R = ( 1.4  1 / 1.1 ) ( 2.11  1  2.5  1000  + 9.44  2,4  1000 + 0 + 0 ) = 1.27 ( 5275 + 22656)  = 354,72  кПа

Aф =  N / ( R -   d ) = 2.34 / ( 0.354 - 0.02  2 ) = 7,5 м2

Увеличиваем на 20 %  получаем   Аф =  9 м2

Оставляем размеры фундамента    2,5  на  4,0 м  (Аф = 10 м2 )

Vф = 0,7  1,2  0,4 + 0,5 ( 1,6  1,1 + 2,4  1,5 + 3,2  1,9 + 4  2,5) = 11,06 м3

Vгр =  2,5  4  2,4 - 11,06  = 12,94 м3

Gф = 11,06  2400 = 0,265 МН

Gгр = 12,94  1900 = 0,246 МН

Р max ( min ) = ( N + Gф + Gгр ) / А    М / W = ( 2.34 + 0.265 + 0.246 ) / 10    0.72 / 6.67 =  0.40  ( 0.18 ) Мпа

W = b  L2  / 6 =2.5  42  / 6 = 6.67 м3

Р max    1,2 R

- Мпа    0,42 Мпа

Рср = 0,29    R = 0.354

б)  Средний ряд

Aф =  N / ( R -   d ) = 3,98 / ( 0.307 - 0.02  2 ) = 14,9 м2

Увеличиваем на 20 %  получаем   Аф = 17,9 м2

Принимаем размеры фундамента    3,5  на  5,0 м  (Аф = 17,5 м2 )

Конструирование фундамента

пересчитываем расчетное сопротивление

R = ( 1.4  1 / 1.1 ) ( 2.11  1  3.5  1000  + 9.44  2,4  1000 + 0 + 0 ) = 1.27 ( 7385 + 22656)  = 380  кПа

Aф =  N / ( R -   d ) = 3,98 / ( 0.38 - 0.02  2 ) = 11,64 м2

Увеличиваем на 20 %  получаем   Аф =  14 м2

Оставляем размеры фундамента    3,5  на  5,0 м  (Аф = 17,5 м2 )

Vф = 0,7  1,2  0,4 + 0,5 ( 2  1,3 + 3  1,9 + 4  2,5 +5  3,5 ) = 18,236 м3

Vгр =  3,5  5  2,4 - 18,236  = 23,764 м3

Gф = 18,236  2400 = 0,437 МН

Gгр = 23,764  1900 = 0,452 МН

Р max ( min ) = ( N + Gф + Gгр ) / А    М / W = ( 3,98 + 0.437 + 0.452 ) / 17,5    1,92 / 14,6 =  0.41  ( 0.15 ) МПа

W = b  L2  / 6 = 3.5  52  / 6 = 14,6 м3

Р max    1,2 R

0,41 МПа    0,46 МПа

Рср = 0,28    R = 0.38

- Расчет осадки фундамента по методу послойного

суммирования осадок.

Вся толща грунтов ниже подошвы фундамента разбивается на отдельные слои толщиной 0,2  bf

Для подошвы каждого слоя определяется :

- дополнительное напряжение от нагрузки на фундамент

zp i = i + P0      Р0 = Р - zg 0

- природное напряжение от собственного веса грунта

zg i = zg i -1 +Hi  i

Если  zp i < 0,2  zg i  то нижняя граница сжимаемой толщи грунтов основания принимается расположенной на уровне подошвы  i - го слоя.  В противном случае принимается  i = i + 1  и продолжается поиск границы сжимаемой толщи грунтов.

Расчет осадки фундаментов производим в табличной форме, как сумму осадок элементарных слоев в пределах сжимаемой толщи грунтов основания.

а)  Крайний ряд  ( ось «А» , скв.1 )

0,2  bf  = 0,2  2,5 = 0,5 м

zp i = i + P0      Р0 = Р - zg 0 = 290 - 45,6 = 244,4

zg 0 =   d = 1900  2.4 = 45.6

zg i = zg i -1 +Hi  i

| Отметка слоя | Z (м) | Коэф.  | Напряжения в слоях |  |  | Е0 | Осадка слоя (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Природное | 20% | Дополнительное |  |  |
| 132,00 | 0,0 | 1,000 | 45,6 | 9,12 | 244,4 | 30 | - |
| 131,50 | 0,5 | 0,972 | 55,1 | 11,02 | 237,56 | 30 | 3,96 |
| 131,00 | 1 | 0,848 | 64,6 | 12,92 | 207,25 | 30 | 3,45 |
| 130,50 | 1,5 | 0,682 | 74,1 | 14,82 | 166,68 | 30 | 2,78 |
| 130,00 | 2 | 0,532 | 83,6 | 16,72 | 130,02 | 30 | 2,17 |
| 129,50 | 2,5 | 0,414 | 93,1 | 18,62 | 101,18 | 25 | 2,02 |
| 129,00 | 3 | 0,325 | 102,6 | 20,52 | 79,43 | 25 | 1,59 |
| 128,50 | 3,5 | 0,260 | 112,1 | 22,42 | 63,54 | 25 | 1,27 |
| 128,00 | 4 | 0,210 | 121,6 | 24,32 | 51,32 | 25 | 1,03 |
| 127,50 | 4,5 | 0,173 | 131,1 | 26,22 | 42,28 | 25 | 0,85 |
| 127,00 | 5 | 0,145 | 140,6 | 28,1 | 35,44 | 17 | 1,04 |
| 126,50 | 5,5 | 0,123 | 150,1 | 30 | 30,10 | 17 | 0,89 |
| 126,00 | 6 | 0,105 | 159,6 | 31,9 | 25,66 | 17 | 0,75 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 21,8 |

Осадка фундамента    S = 0.8  21,8 = 17,44 мм.   80 мм.

Граница сжимаемой толщи грунта на отм.126,00 м.

(мощность сжимаемой толщи грунтов  6 м. ).

При наличии в сжимаемой толще грунта меньшей прочности, чем вышележащие слои, необходимо проверить условие

zp + zg    Rz

z = 5 м      zp + zg  = 35,44 + 140,6 = 176,04

R = ( 1.4  1 / 1.1 ) ( 0,47  1  8,25  2010  + 2,89  2,4  1860 + 0 + 5,48  25 ) = 1.27 ( 7794 + 12900 + 137 )  = 264  кПа

bz =   Az + a2  - a =   80.4 + 0.752  - 075 = 8.25

Az = N / zp  = 2.85 / 35.44 = 80.4

a = ( L - b ) / 2 = ( 4 - 2.5) / 2 = 0.75

zp + zg  = 176.04 кПа     Rz = 264 кПа

Условие выполнилось

б)  Средний ряд  ( ось «Б» , скв.2 )

0,2  bf  = 0,2  3,5 = 0,7 м

zp i = i + P0      Р0 = Р - zg 0 = 280 - 45,6 = 234,4

zg 0 =   d = 1900  2.4 = 45.6

zg i = zg i -1 +Hi  i

| Отметка слоя | Z (м) | Коэф.  | Напряжения в слоях |  |  | Е0 | Осадка слоя (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Природное | 20% | Дополнительное |  |  |
| 132.00 | 0,0 | 1,000 | 45,6 | 9,12 | 234.4 | 30 | - |
| 131.3 | 0.7 | 0,972 | 58.9 | 11.78 | 227.84 | 30 | 5.32 |
| 130.6 | 1.4 | 0,848 | 72.2 | 14.44 | 198.77 | 30 | 4.64 |
| 129.9 | 2.1 | 0,682 | 85.5 | 17.1 | 159.86 | 30 | 3.73 |
| 129.2 | 2.8 | 0,532 | 98.8 | 19.76 | 124.70 | 25 | 3.49 |
| 128.5 | 3.5 | 0,414 | 112.1 | 22.42 | 97.04 | 25 | 2.72 |
| 127.8 | 4.2 | 0,325 | 125.4 | 25.08 | 76.18 | 25 | 2.13 |
| 127.1 | 4.9 | 0,260 | 138.7 | 27.74 | 60.94 | 25 | 1.71 |
| 126.4 | 5.6 | 0,210 | 152 | 30.4 | 49.22 | 25 | 1.38 |
| 125.7 | 6.3 | 0,173 | 165.3 | 33.06 | 40.55 | 17 | 1.67 |
| 125 | 7 | 0,145 | 178.6 | 35.72 | 33.99 | 17 | 1.40 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 28.19 |

Осадка фундамента    S = 0.8  28.19 = 22.55 мм.   80 мм.

Граница сжимаемой толщи грунта на отм.125,00 м.

(мощность сжимаемой толщи грунтов  7 м. ).

 S = 2.55 - 1.75 = 0.8 cм = 0,008 м

L = 18 м

 S / L =  0.008 / 18 = 0.00044    0.002

5   Проектирование свайного фундамента из забивных призматических свай (вариант 2)

В качестве несущего слоя выбираем 5 слой - Суглинок твердый. В этом случае минимальная длина свай равна 12 м. ( так как сваи должны быть заглублены в несущем слое не менее чем на 1 метр ).  Принимаем сваи размером сечения      400 * 400 мм.  Глубину заделки свай в ростверке принимаем 0,1 м. ( шарнирное сопряжение свай с ростверком ).

- Расчет на прочность

а) Крайний ряд (скв. 1 )

Несущая способность сваи

Fd = c ( cr  R  A + U   cf   fi  hi )

c = 1      cr = 1    cf = 1

R = 10740 кПа       А = 0,16 м2        U = 1.6 м

| слои | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fi | 38,5 | 46,8 | 53 | 56,3 | 59,5 | 9 | 9 | 66,4 |
| hi | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 2 | 0,5 | 2 | 1,7 | 1,9 |

Fd =  1 ( 1  10740  0,16 + 1,6 ( 1  38,5  1,4 + 46,8  1,2 + 53  1,2 + 56,3  2 + 59,5  0,5 +   + 9  2 + 9  1,7 +66,4  1,9 ) = 2,48 МН

Определяем число свай

n = r  N / Fd = 1.4  2.34 / 2.48 = 1.32

Принимаем  2 сваи

Определяем нагрузку на 1 сваю

Vр = 0,4 ( 0,7  1,2 + 0,7  2,3 ) = 0,98 м3

Vгр = 0,8  0,7  2,3 - 0,98 = 0,31 м 3

Gр =  0,98  2400 = 23 кН

Gгр = 0,31  1900 = 0,6 кН

Nd = 2.34 + 0.023 +  0,006 = 2,37 МН

N =  Nd /n    Mx  y /  yi2     My  x /  xi2 =

= 2.37 / 2    0.72  0.8 / 0.82 + 0.82 = 1.64  (0.74 )

y = 0

N = 1.64 МН    Fd / r =  2.48 / 1.4 = 1.77 МН

б) Средний ряд (скв. 2 )

Несущая способность сваи

Fd = c ( cr  R  A + U   cf   fi  hi )

c = 1      cr = 1    cf = 1

R = 10740 кПа       А = 0,16 м2        U = 1.6 м

| слои | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fi | 36,75 | 46,2 | 51,5 | 56,6 | 58,6 | 9 | 9,1 | 68,01 |
| hi | 0,9 | 2 | 0,6 | 2 | 1,8 | 2 | 1,5 | 1,1 |

Fd =  1 ( 1  10740  0,16 + 1,6 (  36,75  0,9 + 46,2  2 + 51,5  0,6 + 56,6  2 + 58,6  1,8 +      + 9  2 + 9,1  1,5 + 68,1  1,1 ) = 2,49 МН

Определяем число свай

n = r  N / Fd = 1.4  3,98 / 2.49 = 2,49

Принимаем  3 сваи

Определяем нагрузку на 1 сваю

Vр = 0,4 ( 0,7  1,2 + 2,3  2,3 ) = 2,45 м3

Vгр = 0,8  2,3  2,3 - 2,45 = 1,78 м 3

Gр =  2,45  2400 = 59 кН

Gгр = 1,78  1900 = 34 кН

Nd = 3,98 + 0.059 +  0,034 = 4,1 МН

N =  Nd /n    Mx  y /  yi2     My  x /  xi2 =

= 4,1 / 3    1,99  0.8 / 0.82 + 0.82    0,72  0.8 / 0.82 + 0.82 + 0.82  = 2,87  ( -0,13 )

N = 2,87 МН    Fd / r =  2.49 / 1.4 = 1.78 МН

Необходимо увеличить количество свай до 4

N =  Nd /n    Mx  y /  yi2     My  x /  xi2 =

= 4,1 / 4    1,99  0.8 / 4  0.82     0,72  0.8 / 4  0.82  = 1,88  ( -0,19 )

N = 1,88 МН    Fd / r =  2.49 / 1.4 = 1.78 МН

Необходимо увеличить расстояние между сваями

N =  Nd /n    Mx  y /  yi2     My  x /  xi2 =

= 4,1 / 4    1,99  1 / 4  12     0,72  1 / 4  12  = 1,71  ( 0,35 )

N = 1,71 МН    Fd / r =  2.49 / 1.4 = 1.78 МН

- Расчет свайного фундамента по деформациям

 11,mt =   11,i  hi  /   hi

а) Крайний ряд ( скв. 1 )

 11,mt =   11,i  hi  /   hi = ( 38  1.4+ 0 + 38  2.5 + 19  3.7 + 23  1.9 ) / ( 2.2 + 2.4 + 2.5+ + 3.7 + 1.9 ) = 22

L =  h tg (  11,mt / 4 ) = 11.9  tg 5.5 = 11.9  0.096 = 1.14

b = 2  a + 2  0.4 + 1.2 = 4.28 м

б) Средний ряд ( скв. 2 )

 11,mt =   11,i  hi  /   hi = ( 38  0,9+ 0 + 38  3,8 + 19  3.5 + 23  1.1 ) / ( 2.2 + 2.4 + 2.5+ + 3.7 + 1.9 ) = 22,7

L =  h tg (  11,mt / 4 ) = 11.9  tg 5.7 = 11.9  0.0998 = 1.19

b = 2  a + 2  0.4 + 1.6 = 4.78 м

Определение осадки

а)  Крайний ряд  ( ось «А» , скв. 1 )

Vусл.ф = 4,28  2,98  12,7 = 161,98 м3

Gусл.ф = 161,98  20 кН/м3 = 3240 кН

N = 1640  2 = 3280 кН

Рср =  ( G + N ) / A = ( 3240 + 3280 ) / 4.28  2.98  = 511.4 кПа

Расчетное сопротивление грунта в основании

R = (c1 c2 / k) ( M  Kz  b  11 + Mg  d1  11` + ( Mg - 1 )  db  11` + Mc  c11 )

c1 = 1.4      c2 = 1    К = 1,1

при   = 23          М = 0,69      Мg = 3,65     Mc = 6,24

Kz = 1       b = 2.98

11 = 1860       11` = 2010       c11 = 25

d1 = 12,7 м       db = 0

R = ( 1.4  1 / 1.1 ) ( 0,69  1  2,98  1860 + 3,65  12,7  2010 + 0 + 6,24  25 ) = 1.27 ( 3825 + 93174 + 156 ) = 1233,9 кПа

Рср = 511,4 кПа    R = 1233.9 кПа

0,2  bf  = 0,2  4,28 = 0,8 м

Р0 = Р - zg 0 = 511,4 - 241,3 = 270,1

zg 0 =   d = 1900  12.7 =  241,3

zg i = zg i -1 +Hi  i

zp i = i + P0

| Отметка слоя | Z (м) | Коэф.  | Напряжения в слоях |  |  | Е0 | Осадка слоя (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Природное | 20% | Дополнительное |  |  |
| 121,7 | 0,0 | 1,000 | 241,3 | 48,26 | 270,1 | 14 | - |
| 120,9 | 0,8 | 0,977 | 256,5 | 51,3 | 263,89 | 14 | 15,08 |
| 120,1 | 1,6 | 0,879 | 271,7 | 54,34 | 237,42 | 14 | 13,54 |
| 119,3 | 2,4 | 0,749 | 286,9 | 57,38 | 202,30 | 14 | 11,56 |
| 118,5 | 3,2 | 0,629 | 302,1 | 60,42 | 169,89 | 14 | 9,71 |
| 117,7 | 4 | 0,530 | 317,3 | 63,46 | 143,15 | 14 | 8,18 |
| 116,9 | 4,8 | 0,449 | 332,5 | 66,5 | 121,27 | 14 | 6,93 |
| 116,1 | 5,6 | 0,383 | 347,7 | 69,54 | 103,45 | 14 | 5,91 |
| 115,3 | 6,4 | 0,329 | 362,9 | 72,58 | 88,86 | 14 | 5,08 |
| 114,5 | 7,2 | 0,285 | 378,1 | 75,62 | 76,98 | 14 | 4,40 |
| 113,7 | 8 | 0,248 | 393,3 | 78,66 | 66,98 | 14 | 3,83 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 84,22 |

Осадка фундамента    S = 0.8  84,22 = 67,38 мм.   80 мм.

Граница сжимаемой толщи грунта на отм.113,00 м.

(мощность сжимаемой толщи грунтов  8 м. ).

б) Средний ряд ( ось «Б», скв. 2 )

Vусл.ф = 4,78  4,78 12,7 = 290,17 м3

Gусл.ф = 290,17  20 кН/м3 = 5804 кН

N = 1710  4 = 6840 кН

Рср =  ( G + N ) / A = ( 5804 + 6840 ) / 4.78  4,78  =  553,39 кПа

Расчетное сопротивление грунта в основании

R = (c1 c2 / k) ( M  Kz  b  11 + Mg  d1  11` + ( Mg - 1 )  db  11` + Mc  c11 )

c1 = 1.4      c2 = 1    К = 1,1

при   = 23          М = 0,69      Мg = 3,65     Mc = 6,24

Kz = 1       b = 4,78

11 = 1860       11` = 2010       c11 = 25

d1 = 12,7 м       db = 0

R = ( 1.4  1 / 1.1 ) ( 0,69  1  4,78  1860 + 3,65  12,7  2010 + 0 + 6,24  25 ) =                    = 1.27 ( 6134,65 + 93174 + 156 ) = 1263,2 кПа

Рср = 553,39 кПа    R = 1263,2 кПа

0,2  bf  = 0,2  4,78 = 0,9 м

Р0 = Р - zg 0 = 553,39 - 241,3 = 312,09

zg 0 =   d = 1900  12.7 =  241,3

zg i = zg i -1 +Hi  i

zp i = i  P0

| Отметка слоя | Z (м) | Коэф.  | Напряжения в слоях |  |  | Е0 | Осадка слоя (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Природное | 20% | Дополнительное |  |  |
| 121,7 | 0,0 | 1,000 | 241,3 | 48,26 | 312,09 | 14 | - |
| 120,8 | 0,9 | 0,960 | 258,4 | 51,68 | 299,6 | 14 | 19,26 |
| 119,9 | 1,8 | 0,800 | 275,5 | 55,1 | 249,67 | 14 | 16,05 |
| 119 | 2,7 | 0,606 | 292,6 | 58,52 | 189,12 | 14 | 12,16 |
| 118,1 | 3,6 | 0,449 | 309,7 | 61,94 | 140,13 | 14 | 9,01 |
| 117,2 | 4,5 | 0,336 | 326,8 | 65,36 | 104,86 | 14 | 6,74 |
| 116,3 | 5,4 | 0,257 | 343,9 | 68,78 | 80,21 | 14 | 5,16 |
| 115,4 | 6,3 | 0,201 | 361 | 72,2 | 62,73 | 14 | 4,03 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 72,41 |

Осадка фундамента    S = 0.8  72,41 = 57,93 мм.   80 мм.

Граница сжимаемой толщи грунта на отм.115,40 м.

(мощность сжимаемой толщи грунтов  6,3 м. ).

 S = 67,38 - 57,93  = 0.95 cм = 0,0095 м

L = 18 м

 S / L =  0.0095 / 18 = 0.00052    0.002

Экономическое сравнение вариантов

|  | ед. |  |  | стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| виды работ | изм. | Обоснов. | обьем | расценка | на весь обьем |
| 1 Фундамент на естественном основании |  |  |  |  |  |
| 1 Разработка грунта в отвал | 1000м3 |  |  |  |  |
| 2 То же с погрузкой | «» |  |  |  |  |
| 3 Обратная засыпка пазух | «» |  |  |  |  |
| 4 Уплотнение грунта | 100м2 |  |  |  |  |
| 5 Устройство монолитного фундамента | м3 |  |  |  |  |
| 6 Стоимость арматуры ( 2%) | т |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| 2 Свайный фундамент |  |  |  |  |  |
| 1 Разработка грунта в отвал | 1000м3 |  |  |  |  |
| 2 То же с погрузкой | «» |  |  |  |  |
| 3 Обратная засыпка пазух | «» |  |  |  |  |
| 4 Уплотнение грунта | 100м2 |  |  |  |  |
| 5 Погружение свай дизель-молотом | шт |  |  |  |  |
| 6 Стоимость 12м свай | м3 |  |  |  |  |
| 7 Устройство монолитного фундамента (ростверка) | м3 |  |  |  |  |
| 8 Стоимость арматуры (2%) | т |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

ВЫВОД  :  Экономически целесообразнее применить в  данных условиях свайный фундамент.

Список литературы

1    СНиП 2.02.01-83    «  Основания зданий и сооружений  »

2    СНиП 2.02.03-85    «  Свайный фундамент  »

3    СНиП  2.02.02-83    «  Нагрузки и воздействия  »

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Ижевский Государственный Технический Университет

Кафедра «Геотехника и строительные материалы»

Расчетно-пояснительная записка

к курсовому проекту по дисциплине

«Основания и Фундаменты»

Выполнил :   Павлов К.В.                                                                                                                                                                                            группа 8-10-2

Проверил: Турчин В.В

ИЖЕВСК  1998