# Моделирование загрязнения атмосферы выбросами из низких иcточников

## 1. Обоснование мероприятий по защите атмосферного воздуха от загрязнения вентиляционными и технологическими выбросами

При проектировании промышленных предприятий требуется в соответствии с Санитарными нормами СН 245-71 проводить  расчет возможного загрязнения атмосферного воздуха вентиляционными и технологическими выбросами. Расчет проводят с целью проверки эффективности предусмотренных проектом мероприятий по обеспечению чистоты атмосферного воздуха населенных пунктов, а также воздуха на площадках предприятий у приемных отверстий систем вентиляции и кондиционирования воздуха и у аэрационных приточных проемов. Полученные расчетом концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов не должны превышать максимальных разовых концентраций, указанных в табл. 3 СН 245-71, а в воздухе, поступающем внутрь зданий и сооружений через приемные отверстия систем вентиляции и кондиционирования воздуха и через аэрационные проемы, - 30% предельно допустимых концентраций (Спдк) этих веществ в рабочей зоне производственных помещений, указанных в табл. 4 СН 245-71. При превышениии этих пределов следует разработать дополнительные мероприятия по снижению уровня загрязнения, например предусмотреть повышение эффективности очистных устройств, сооружение новых газоочистных установок, совершенствование отдельных технологических узлов и установок, увеличение высоты труб, уменьшение выбросов соседних предприятий. Степень загрязнения наружного воздуха, определенная расчетным путем, будет соответствовать действительному состоянию воздуха только в том случае, если при расчете использованы достоверные данные, учитывающие весь комплекс одновременно действующих источников выделения вредных веществ, а также существующий фон загрязнения.

## 2. Математическая модель определения степени загрязнеия атмосферы

2.1. Обозначения используемые при построении математической модели

- C, Cx, Cy - концентрация вредных веществ в наружном воздухе, мг/м3;

- M - количество вредных веществ, выбрасываемых источником в атмосфесу, мг/с;

- k - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние возвышения устья источника на уровень загрязнения ;

- v - расчетная скорость ветра, принимаемая по рекомендации Главного санитарно-эпидемиологического управления равной 1м/с;

- Hзд - высота здания от поверхности земли до его крыши при плоской кровле, до конька крыши при двускатной кровле, до верха карниза фонаря при продольных фонарях, расположенных ближе 3 м от наветренной стены здания, м;

- l - длина здания (размер, перпендикуларный направлению ветра), м;

- b - ширина здания (размер вдоль направления ветра), м;

- x - расстояние от заветренной стены здания до точки, в которой определяется концентрация, м;

- S, S1, S2, S3, S4 - вспомагательная безразмерная величина, позволяющая определять концентрации вредных веществ на расстоянии y, м, по перпендикуляру от оси факела выброса из точечных источников;

- b1 - расстояние в пределах крыши широкого здания от его наветренной стороны до точки, в которой определяется концентрация, м;

- b2 - расстояние в пределах крыши широкого здания от источника до точки, в которой определяется концентрация, м;

- L - количество газовоздушной смеси, выбрасываемой из источника м3/с;

- m - безразмерный коэффициент, показывающий какое количество выделяемых источником примесей участвует в загрязнении циркуляционных зон;

- b3 - расстояние в пределах крыши широкого здания от источника до заветренной стены здания, м;

- H~ - относительная высота здания, равная

- (H-1,8Hзд)/(Hгр-1,8Hзд)

- при расположении устья источника вне единой или межкорпусной зоны узкого здания и над наветренной зоной широкого здания и равная

- (H-Hзд)/(Hгр-Hзд)

- при расположении устья источника вне наветренной, над заветренной или над межкорпусной зоной широкого здания;

- Hгр - предельная высота низких источников, м;

- x1 - расстояние между зданиями;

2.2. Область применения расчетных формул

При расчете степени загрязнения, решении различных вопросов по сокращению выбросов и выборе мест расположения приемных отверстий систем вентиляции и кондиционирования воздуха необходимо учитывать возникновение вблизи зданий при обтекании их воздушным потоком циркуляционных (замкнутых плохо проветриваемых) зон (рис.1). При обтекании воздушным потоком узкого здания над и за ним возникает ЕДИНАЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЗОНА, распространяющаяся от заветренной стены здания на расстояние шесть его высот (6 Нзд). Высота этой зоны в среднем составлляет 1,8 Нзд (рис.1.а) При обтекании воздушным потоком широкого здания над ним возникает НАВЕТРЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЗОНА длиной 2,5 Нзд и высотой 0,8 Нзд, а за ним - ЗАВЕТРЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЗОНА длиной 4 Нзд и высотой около Нзд (рис.1.б). При обтекании воздушным потоком группы зданий между двумя смежными зданиями возникает МЕЖКОРПУСНАЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЗОНА длиной до 10 Нзд, если первое по потоку здание узкое (рис.1.в) и до 8 Нзд, если первое по потоку здание широкое (рис.1.г). При больших межкорпусных расстояниях здания можно рассматривать как отдельно стоящие.

Источники вредных веществ, загрязняющие циркуляционные зоны зданий, следует относить к НИЗКИМ.

Граничное положение устья источника (рис.2), до которого он действует как низкий, находят по формулам:

- для узкого отдельно стоящего здания

- Нгр=0.36b3+2.5Hзд; 		(2.2.1)

- для широкого отдельно стоящего здания

- Нгр=0.36b3+1.7Hзд;			(2.2.2)

- для группы зданий

Нгр=0.36(b3+x1)+Hзд, 			(2.2.3)

где b3-расстояние от источника, расположенного в пределах крыши, до заветренной стены здания.

Источники, выбрасывающие вредные вещества на высоте, превышающей Нгр и не загрязняющие циркуляционные зоны над и за зданием, следует относить к ВЫСОКИМ.

Загрязнение, создаваемое низкими источниками, рассчитывают в соответствии с "Руководством по расчету загрязнения воздуха на промышленных площадках", разработанным ЦНИИПромзданий и ВЦНИИОТ в 1975 г.

2.3. Расчетные формулы для выбросов из низких источников.

Формулы для расчета концентраций вредных веществ в наружном воздухе при загрязнении его выбросами из низких источников выбирают в зависимости от вида здания (узкое или широкое отдельно стоящее, группа зданий), вида источника (точечный или линейный), места расположения устья источника и места определения концентраций.

2.3.1. Узкое отдельно стоящее

- В единой циркуляционной зоне или над ней

- В единой циркуляционной зоне при 0x6Hзд

- Cx=1,3Mkv0,6Hl+421,4l+b+x2;

- Cy=1,3Mkv0,6Hl+421,4l+b+x2S1;		(2.3.1 а)

- C=2MkvlH;

- Вне циркуляционной зоны за зданием при x6Hзд

Cx=55Mkv(1,4l+b+x)2;Cy=CxS1;

(2.3.1 б)

C=7,2Mkvl(b+x);

2.3.2 Широкое отдельно стоящее

- В наветренной циркуляционной зоне

- На крыше в наветренной циркуляционной зоне при b12,5Hзд

- Cx=1,3Mkv1Hl+421,4l+b12;

- Cy=1,3Mkv1Hl+421,4l+b12S;		(2.3.2.1 а)

- C=3,9MkvlH;

- На крыше вне наветренной циркуляционной зоны при b12,5Hзд

- Cx=55Mkv(1,4l+b1)2;Cy=CxS;

- (2.3.2.1 б)

- C=6,2Mkvlb1;

- В заветренной циркуляционной зоне при 0x4Hзд

- Cx=5,6MmkvlH;Cy=CxS1;

- (2.3.2.1 в)

- C=2,8MmkvlH;

- Вне заветренной циркуляционной зоны за зданием при x4Hзд

- Cx=15Mkvl(b+x);Cy=CxS1;

- (2.3.2.1 г)

- C=7,2Mkvl(b+x);

- Вне наветренной циркуляционной зоны над крышей при H~0,3

- На крыше вне наветренной циркуляционной зоны при b12,5Hзд

- Cx=55Mkvb22+55L;Cy=CxS2;

- (2.3.2.2 а)

- C=7,2Mkvlb2+7,2L;

- В заветренной циркуляционной зоне при 0x4Hзд

- Cx=1,3Mmkv0,8Hl+421,4l+x2;

- Cy=1,3Mmkv0,8Hl+421,4l+x2S3;     	(2.3.2.2 б)

- C=2,8MmkvlH;

- Вне заветренной циркуляционной зоны за зданием при x4Hзд

- Cx=55Mmkv(1,4l+x)2+55L;Cy=CxS3;

- (2.3.2.2 в)

- C=7,2Mmkvl(b3+x)+7,2L;

- Вне наветренной циркуляционной зоны над крышей при H~0,3

- На крыше вне наветренной циркуляционной зоны при 	b12,8(H-Hзд)   и   y(H-Hзд)

- Cx,y=26Mkvb22+26LS4;

- (2.3.2.3 а)

- C=3,6Mkvlb2+3,6L;

- В заветренной циркуляционной зоне при 0x4Hзд

- Cx=1,3Mmkv0,8Hl+201,4l+x2;

- Cy=CxS3;				(2.3.2.3 б)

- C=1,4MmkvlH;

- Вне заветренной циркуляционной зоны за зданием при x4Hзд

- Cx=26Mmkv(1,4l+x)2+26L;Cy=CxS3;

- (2.3.2.3 в)

- C=3,6Mmkvl(b3+x)+3,6L;

- В заветренной циркуляционной зоне или над ней

- В заветренной циркуляционной зоне при 0x4Hзд

- Cx=1,3Mkv0,8Hl+421,4l+x2;

- Cy=1,3Mkv0,8Hl+421,4l+x2S3;		(2.3.2.4 а)

- C=2,8MkvlH;

- Вне заветренной циркуляционной зоны за зданием при x4Hзд

- Cx=55Mkv(1,4l+x)2;Cy=CxS3;

- (2.3.2.4 б)

- C=7,2Mkvlx;

2.3.3. Группа зданий

- В наветренной циркуляционной зоне первого по потоку широкого здания

- В межкорпусной циркуляционной зоне при Hздx14Hзд

- Cx=14,4Mmkvlx1;Cy=CxS1;

- (2.3.3.1 а)

- C=7,2Mmkvlx1;

- В межкорпусной циркуляционной зоне при 4Hздx18Hзд

- Cx=3,6MmkvlH;Cy=CxS1;

- (2.3.3.1 б)

- C=1,8MmkvlH;

- Вне наветренной циркуляционной зоны первого по потоку широкого здания на крыше при H~0,3

- В межкорпусной циркуляционной зоне при Hздx14Hзд

- Cx=1,3Mmkv2lx1+421,4l+x2;

- Cy=1,3Mmkv2lx1+421,4l+x2S3;			(2.3.3.2 а)

- C=7,2Mmkvlx1;

- В межкорпусной циркуляционной зоне при 4Hздx18Hзд

- Cx=1,3Mmkv0,5Hl+421,4l+x2;

- Cy=1,3Mmkv0,5Hl+421,4l+x2S3;		(2.3.3.2 б)

- C=1,8MmkvlH;

- Вне наветренной циркуляционной зоны первого по потоку широкого здания на крыше при H~0,3

- В межкорпусной циркуляционной зоне при Hздx14Hзд

- Cx,y=1,3Mmkv2lx1+201,4l+x2S3;

- (2.3.3.3 а)

- C=3,6Mmkvlx1;

- В межкорпусной циркуляционной зоне при 4Hздx18Hзд

- Cx,y=1,3Mmkv0,5Hl+201,4l+x2S3;

- (2.3.3.3 б)

- C=MmkvlH;

- В межкорпусной циркуляционной зоне при первом по потоку широком здании и H~0,3

- В межкорпусной циркуляционной зоне при Hздx14Hзд

- Cx=1,3Mkv2x1l+421,4l+x2;

- Cy=1,3Mkv2x1l+421,4l+x2S3;		(2.3.3.4 а)

- C=7,2Mkvlx1;

- В межкорпусной циркуляционной зоне при 4Hздx18Hзд

- Cx=1,3Mkv0,5Hl+421,4l+x2;

- Cy=1,3Mkv0,5Hl+421,4l+x2S3;	              	(2.3.3.4 б)

- C=1,8MkvlH;

- Над межкорпусной циркуляционной зоной при первом по потоку широком здании и H~0,3

- В межкорпусной циркуляционной зоне при Hздx14Hзд

- Cx,y=1,3Mkv2x1l+201,4l+x2S3;

- (2.3.3.5 а)

- C=3,6Mkvlx1;

- В межкорпусной циркуляционной зоне при 4Hздx18Hзд

- Cx,y=1,3Mkv0,5Hl+201,4l+x2S3;

- (2.3.3.5 б)

- C=MkvlH;

- В межкорпусной циркуляционной зоне или над ней при первом по потоку узком здании

- В межкорпусной циркуляционной зоне при Hздx16Hзд

- Cx=1,3Mkv1,5x1l+421,4l+b+x2;

- Cy=1,3Mkv1,5x1l+421,4l+b+x2S1;	(2.3.3.6 а)

- C=7,2Mkvl(x1+b);

- В межкорпусной циркуляционной зоне при 6Hздx110Hзд

- Cx=1,3Mkv0,25Hl+421,4l+b+x2;

- Cy=1,3Mkv0,25Hl+421,4l+b+x2S1;	     (2.3.3.6 б)

- C=1,3MkvlH;

За расчетное принимают направление ветра, перпендикулярное продольной стороне здания. При продольном направлении ветра концентрации вредных веществ будут меньше, ориентировочно их можно определить по формулам _____

При действии линейных источников (аэрационных фонарей, ряда близко расположенных шахт и труб) концентрации вредных веществ в единой, заветренной или межкорпусной циркуляционной зоне достаточно рассчитать для любой точки зоны, так как ониодинаковы в пределах каждой зоны.

При действии точечных источников концентрации вредных веществ рассчитывают на оси их факела х, где они будут наибольшими.

Понижающие коэффициенты S, S1, S2, S3 и S4, вводимые при выборе мест воздухозаборов и решении других задач, связанных с определением концентраций, находят по графику на рис. __ или подсчитывают по формулам:

S=e−30y21,4l+b12;		 (2.3.4 а)

S1=e−30y21,4l+b+x2;		 (2.3.4 б)

S2=e−30y2b22;			(2.3.4 в)

S3=e−30y21,4l+x2;		 (2.3.4 г)

S4=e−30H−H2+y2b22;(2.3.4 д)

При расчете концентрации вредных веществ за вторым и последующими зданиями по направлению ветра поступление вредных веществ определяют с учетом расстояния x по оси факела и расстояния y, перпендикулярного оси факела.

## 3. Описание  программной реализации математической модели

3.1. Общее описание программого продукта

После запуска программы перед пользователем появляется вертикальное меню, которое состоит из следующих пунктов:

- “Исходные данные”;

- “Результат”;

- “О программе”;

- “Выход”.

Пункт “Исходные данные” предназначен для ввода начальных данных, таких как:

- тип источника- точечный или линейный;

- тип здания - группа или отдельно стоящее (анализ того узкое оно или широкое происходит в программе);

- размеры здания - длина, ширина и высота;

- параметры источника(трубы) - высота и местоположение;

- межкорпусное расстояние - можно ввести только если была выбрана группа зданий, минимально возможное межкорпусное расстояние равно высоте первого по ходу ветра здания (весь контроль выполняется программой);

- скорость ветра - принято задавать равной 1м/c;

- характеристики выбросов - расход газовоздушной смеси и количество вредных веществ;

- место расчета - место определения концентрации вредных веществ. Пользователь задает интервал по направлению ветра и шаг расчета, а также интервал и шаг расчета по перпендикуляру к направлению ветра.

ВНИМАНИЕ!!! При работе с программой следует помнить, что за начало отсчета принята наветренная сторона здания! Следовательно, при задании параметров источника загрязнения и места определения концентрации следует, если требуется, проебразовать соответствующие данные к виду необходимому для работы программы!

Пункт “Результат” приводит аглоритм работы в действие. В данном пункте можно выбрать порядок вывода результата – на дисплей или в файл, имя которого задается пользователем.

Пункт “О программе” содержит информацию о наименовании и версии программного продукта, а также информацию о разработчике данного ПО.

Пункт ”Выход” позволяет завершить работу с программой и выйти в DOS.

3.2.  Руководство по работе с программой

Клавиши для работы:

- Перемещение по пунктам меню - стрелки влево и вправо;

- Перемещение в поле радиокнопки - SPACE;

- Перемещение по полям ввода и кнопкам - TAB, SHIFT+TAB, CTRL-стрелка влево/вправо;

- Ввод значения - ENTER;

- Просмотр таблицы разультатов - стрелки влево и вправо;

- Выход из пункта меню “Исходные данные” - ESC;

- Отказ от введенных значений - ESC.