МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки

ЗВІТ

З лабораторної роботи

„Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів”

з курсу: „Контроль та вимірювання параметрів рідин та газу”

для студентів напряму: 6,000008 „Енергоменеджмент”

профілізації: „Електроенергетичні системи”

СумДУ 2005р.

Лабораторна робота

Тема: „Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів”

Мета роботи:

-ознайомитися на практиці з конструкцією та принципом дії витратоміра змінного перепаду тиску;

-ознайомитися на практиці з конструкцією та принципом дії тахометричного турбінного лічильника кількості води;

-ознайомитися на практиці з конструкцією та принципом дії ультразвукового портативного витратоміра – лічильника рідини марки „Взлет – ПР”;

-експериментальним шляхом одержати енергетичні характеристики відцентрового насоса марки 2К6б та порівняти їх з відомим паспортними енергетичними характеристиками цього насоса;

-зробити висновки щодо точності виміру витрат за допомогою різних приладів;

Хід роботи

Обробка результатів експериментів

Витрата насоса в данній роботі визначаеться за допомогою витратоміра змінного перепаду тиску з камерним звужуючим пристроем типу „діафрагма” і розраховується за формулою:

де с- коефіцієнт звужуючого пристрою =0,00002656

-перепад тиску на звужуючому пристрої, що вимірюється диференціалбним манометром, Па.

-показання диференціального манометра, число поділок.

Напір насоса визначають за формулою:

де і -показання приладів 10 і 11 (зі своїм знаком), відповідно на вході і на виході з насоса, Па;

-густина рідини, що перекачується, кг/м3;

і -внутрішні діаметри відповідно всмоктувального та напірного трубопроводів у місцях виміру тиску, м; ( = =0,05м)

і -вертикальні відмітки положення приладів 10 та 11, з’єднаних відповідно з входом і виходом із насоса, відносно осі всмоктувального патрубка, м; ( - =0).

де -ціна ділення мановакуометра, з’єднаного з входом у насос (визначається по шкалі приладу);

-показання мановакуометра, число поділок.

де -ціна ділення манометра, з’єднаного з виходом із насоса (визначається по шкалі приладу);

-показання манометра, число поділок.

Розрахункова формула:

Корисна потужність на валу насоса розраховується за формулою:

ККД насоса визначається за формулою:

де -споживана насосом потужність, кВт.

Споживана з мережі потужність знаходиться як сума потужностей у фазі, що живить двигун трифазної мережі:

Споживана власне насосом потужність визначається за формулою:

Потужність по фазах розраховується за формулами:

де k-коефіцієнт перерахунку потужності (k=20);

- показання ватметра, число поділок.

Тахометричний турбінний лічильник

Витрата насоса , яка вимірювалась за допомогою тахометричного турбінного лічильника води,розраховується за формулою:

де - час (год) проходження стрілкою на циферблаті лічильника відстані між основними поділками шкали, що дорівнюють 0,1 м3.

Корисна потужність на валу насоса розраховується за формулою:

ККД насоса визначається за формулою:

де -споживана насосом потужність, кВт.

„Взлет – ПР”

Корисна потужність на валу насоса розраховується за формулою:

ККД насоса визначається за формулою:

де -споживана насосом потужність, кВт.

Результати розрахунків заносяться в таблицю

Розрахунок параметрів згідно варіанта:

„Діафрагма”

Витрата насоса в данній роботі визначаеться за допомогою витратоміра змінного перепаду тиску з камерним звужуючим пристроем типу „діафрагма” і розраховується за формулою:

Напір насоса визначають за формулою:

Корисна потужність на валу насоса розраховується за формулою:

Споживана з мережі потужність знаходиться як сума потужностей у фазі, що живить двигун трифазної мережі:

Споживана власне насосом потужність визначається за формулою:

ККД насоса визначається за формулою:

Тахометричний турбінний лічильник

Витрата насоса , яка вимірювалась за допомогою тахометричного турбінного лічильника води,розраховується за формулою:

де - час (год) проходження стрілкою на циферблаті лічильника відстані між основними поділками шкали, що дорівнюють 0,1 м3.

Корисна потужність на валу насоса розраховується за формулою:

ККД насоса визначається за формулою:

де -споживана насосом потужність, кВт.

„Взлет – ПР”

Корисна потужність на валу насоса розраховується за формулою:

ККД насоса візначається за формулою:

| № | φд | ∆Р | Q | φм1 | Рм1 | φм2 | Рм2 | Н | φа | Na | φв | Nв | φс | Nс | Ne | ηed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | число | Па | м3/год | число | Па | число | Па | м | число | Вт | число | Вт | число | Вт | Вт | % |
|  | поділок |  |  | поділок |  | поділок |  |  | поділок |  | поділок |  | поділок |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 95 | 237500 | 24 | 17,5 | 350 | 17,5 | 350 | 17,5 | 350 | 1050 | 54 |
| 2 | 5 | 5000 | 6,76 | 2,5 | 4000 | 94 | 235000 | 24 | 24 | 480 | 24 | 480 | 24 | 480 | 1440 | 70 |
| 3 | 15 | 15000 | 11,71 | -3 | -4800 | 90 | 225000 | 23 | 29 | 580 | 29 | 580 | 29 | 580 | 1740 | 75 |
| 4 | 25 | 25000 | 15,12 | -9 | -14400 | 84 | 210000 | 23 | 32 | 640 | 32 | 640 | 32 | 640 | 1920 | 78 |
| 5 | 35 | 35000 | 17,89 | -14,5 | -23200 | 77 | 192500 | 22 | 34 | 680 | 34 | 680 | 34 | 680 | 2040 | 79 |
| 6 | 45 | 45000 | 20,28 | -20 | -32000 | 70 | 175000 | 21 | 36 | 720 | 36 | 720 | 36 | 720 | 2160 | 79,5 |
| 7 | 55 | 55000 | 22,42 | -25,5 | -40800 | 63 | 157500 | 20 | 38 | 760 | 38 | 760 | 38 | 760 | 2280 | 80 |
| 8 | 65 | 65000 | 24,38 | -30 | -48000 | 57 | 142500 | 19 | 39 | 780 | 39 | 780 | 39 | 780 | 2340 | 80,5 |
| 9 | 75 | 75000 | 26,19 | -35 | -56000 | 50 | 125000 | 18 | 40 | 800 | 40 | 800 | 40 | 800 | 2400 | 79 |
| 10 | 80,5 | 80500 | 27,13 | -37,5 | -60000 | 46 | 115000 | 18 | 41 | 820 | 41 | 820 | 41 | 820 | 2460 | 78 |
| Умови випробування: |  |  |  | k= | 20 | кВт/діл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц1= | 1000 | Па/діл |  | n= | 1500 | об/хв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц2= | 1600 | Па/діл |  | ρ= | 1000 | кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц3= | 2500 | Па/діл |  | t= | 20 | ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N | діафрагма |  | тахометр |  |  |  | "Взлет - ПР" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт | Nk | η | Т | Q | Nk | η | Q | Nk | η |
|  | кВт | % | сек | м3/год | кВт | % | м3/год | кВт | % |
| 0,57 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,01 | 0,39 | 38,3 | 59 | 6,11 | 0,42 | 41,2 | 5,2 | 0,38 | 37,6 |
| 1,31 | 0,70 | 53,4 | 31 | 11,61 | 0,73 | 55,6 | 9,2 | 0,66 | 50,6 |
| 1,50 | 0,88 | 58,8 | 26 | 13,85 | 0,86 | 57,5 | 12 | 0,84 | 56,4 |
| 1,61 | 0,97 | 60,1 | 21 | 17,14 | 0,96 | 59,3 | 14,2 | 0,93 | 57,5 |
| 1,72 | 1,07 | 62,3 | 18 | 20,00 | 1,05 | 61,3 | 16,9 | 1,03 | 59,7 |
| 1,82 | 1,14 | 62,6 | 17 | 21,18 | 1,12 | 61,6 | 18,1 | 1,10 | 60,3 |
| 1,88 | 1,19 | 63,2 | 15 | 24,00 | 1,19 | 63,1 | 19,6 | 1,14 | 60,7 |
| 1,90 | 1,16 | 61,0 | 14 | 25,35 | 1,18 | 62,4 | 20,8 | 1,17 | 61,6 |
| 1,92 | 1,16 | 60,2 | 13 | 27,48 | 1,18 | 61,5 | 21,6 | 1,19 | 61,8 |