Содержание

- Введение

- Организация энергетического хозяйства цеха

2.1 Организация планово-предупредительных работ

2.2 Расчет численности электромонтеров

2.3 Расчет годового фонда зарплаты

2.4 Расчет стоимости электроэнергии

2.5 Расчет суммы амортизационных отчислений

2.6 Расчет затрат на капитальный ремонт

2.7 Расчет прочих затрат

- Технико-экономическое обоснование системы электроснабжения

- Технико-экономическое обоснование системы электропривода

- Расчет стоимости монтажа

- Сводные технико-экономические показатели

- Общий вывод по курсовому проекту

8. Список используемой литературы

1. Введение

Деревообрабатывающий цех предназначен для изготовление оконных блоков и является составной частью крупного домостроительного комбината. Готовая продукция проходит через молярную и идет к потребителю. Главной задачей промышленности являются более полное удовлетворении потребностей народного хозяйства и высококачественной продукции. Для этого предусматривается расширение выпуска наиболее экономических видов машин, электрооборудования, систематическое обновление выпускаемой продукции, повышение ее технического уровня и качества, улучшение эксплуатационных и потребительских свойств изделий. Дальнейшее повышение производительности труда во многом зависит от роста вооруженности труда. Для решения вопросов технического совершенствования производства предусмотрено повышение уровня электрификации производства и эффективности использования электроэнергии, в этом экономика играет большую роль.

Рост производительности труда и снижение себестоимости продукции являются необходимыми условиями экономического прогресса общества, а также динамического и пропорционального развития единого народно-хозяйственного комплекса страны. Эффективность производства и качество продукции во многом определяются надежностью средств производства и в частности электрооборудования. Основной задачей персонала, обслуживающего электроустановки, является обеспечение высокой надежности и бесперебойности производственных процессов, длительной сохранности электрооборудования и экономичного расходования электроэнергии.

2. Организация энергетического хозяйства

Национальная энергосистема создает оптовый рынок электроэнергии за счет производства ее на базовых электростанциях, дополнительной закупки за рубежом, последующей транспортировке и продажи ее территориальным энергокомпаниям, а также отдельным потребителям, имеющим глубокие вводы высокого напряжения.

2.1 Организация планово-предупредительных работ

Организация планово предупредительных работ включает в себя подготовку оборудования к эксплуатации и предназначена для обеспечения планомерного ремонта и обслуживания электрооборудования, чтобы исключить возможные неисправности, которые могут привести к остановке технологического процесса и потере прибыли.

График ППР является техническим документом, на основе которого разрабатывается порядок проведения ремонта и обслуживания оборудования и стоимости затрат на эти работы.

Техническое обслуживание- совокупность технических мер по обслуживанию, наладке, диагностике оборудования для избежания поломок.

Ремонтная служба занимается ремонтами в случае выхода электрооборудования из строя. Проводит разборку, наладку и пуск в эксплуатацию технологического оборудования.

Трудоемкость ремонта электрооборудования представляет собой количество времени и людей, задействованных при проведении текущего и капитального ремонтов. Зависит от мощности двигателя и числа ремонтов в год.

Основные понятия системы ППР.

Ремонтный цикл (РЦ) – это число лет между двумя капитальными ремонтами.

Межремонтный период (МРП) – это число месяцев между двумя текущими ремонтами.

Структура ремонтного цикла (СРЦ) – это число текущих ремонтов между двумя капитальными.

СРЦ=РЦ*12 / МРП

СРЦ1=8*12 / 6=16 (рем) СРЦ2=3*12/6=6

СРЦ3=5*12 / 12=5 (рем) СРЦ4=1*12 / 6=2 (рем) СРЦ5=3*12 / 6=6 (рем) СРЦ6=3*12 / 6=6 (рем)

СРЦ7=3*12 / 6=6 (рем) СРЦ8=3*12 / 6=6 (рем)

Трудоемкость технического обслуживания принимается в % к общей сумме затрат на ремонты

ТО1=((ТР+КР)*t / 100)*10

t- Общая продолжительность смен в сутках

ТО1= (8*8 /100)*10=6,4 (чел/ч); ТО2= (6*8/ 100)*10=4,8(чел/ч)

ТО3= (4*8/100)*10=3,2 (чел/ч)

ТО4=((6+27)*8 /100)*10= 26,4(чел/ч)

ТО5= (6*8 / 100)*10= 4,8 (чел/ч)

ТО6= (12*8 /100)*10=9,6 (чел/ч)

ТО7= (6*8 / 100)*10=4,8 (чел/ч)

ТО8= (6*8 / 100)*10=4,8 (чел/ч)

2.2 Расчет численности электромонтеров

Плановый баланс рабочего времени. Таблица 1

|  | Показатели | Индексы и порядок расчёта | прерывное производство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Календарные дни | Тк | 365 |
| 2 | Выходные дни | Тв | 108 |
| 3 | Номинальный фонд | Тн = Тк-Тв | 257 |
| 4 | Плановые не выходы -отпуск -болезни -ученический отпуск -выполнение гос. обязательств | Тнв Тотп Тбол Туч Тгос | 42 24+10 6 1 1 |
| 5 | Эффективный фонд рабочего времени | Тэд = Тн-Тнв | 215 |
| 6 | Продолжительность смены | tсм | 8 |
| 7 | Эффективный фонд рабочего времени в часах | Тэч =Тэд* tсм | 1720 |
| 8 | Коэффициент списочности | Ксп=Тн/Тэд | 1,2 |

Явочная численность – это число работников, занятых в течении смены для прерывного и в течении суток для непрерывного производства.

Nя= Аобщ*Кнв / Тэч*Кнр

NяР= (127*1,1) / (1720*1,05) =0,1(чел).

NяО=(101,6*1,1) / (1720*1,05)=0,1 (чел).

Аобщ – общая трудоемкость ремонта или обслуживания (график ППР)

Кнв – коэффициент выполнения норм выработки (1,1 – 1,2)

Тэч – эффективный фонд рабочего времени в часах

Кнр – коэффициент неплановых работ (1,05 – 1,15)

NСП = NЯ * KСП

NСПр=0,1*1,2=0,1

NСПо=0,1*1,2=0,1

КСП – коэффициент списочности (1,2)

Согласно требованиям техники безопасности принимаем на работу одного электромонтера по ремонту с четвертым разрядом и одного электромонтера по обслуживанию с пятым разрядом.

2.3 Расчёт годового фонда заработной платы.

2.3.1 Расчёт фонда основной заработной платы (ФОЗП)

- А. тарифный фонд

Фтар=Тсдн*Тэд, где

Тсдн - среднедневная заработная плата

Тэд –эффективный фонд в днях (таб.2)

Тсдн= (Тмин*Ктар*12)/Тн, где

Тмин - минимальная заработная плата, утверждаемая Кабинетом Министров РК с 1января текущего года (10515тн)

Ктар - коэффициент тарификации (устанавливается для рабочих профессий согласно ЕТКС - единой тарифно-квалификационной сетки)

IIр=1,07

IIIр=1,15

IVр=1,24

Vр=1,33

VIр=1,43

Тсдн (4)=Тмин*Ктар*12/Тн=10515*1,24*12/275=569

Тсдн (5)=Тмин*Ктар*12/Тн=10515*1,33*12/275=610,2

Фтар(4) =569*233 = 132577(тенге).

Фтар(5) =610,2*233 = 142176,6(тенге).

- Б. премиальные

Фпрем = Фтар*Кпрем, где

Кпрем –коэффициент премирования (0,2-0,4)

Фпрем(4) =132577*0,4 =53030,8 (тенге)

Фпрем(5) = 142176,6*0,4 =56870,6 (тенге)

- Г. доплата за работу в праздничные дни

Фпразд = Фтар*Кпразд

Кпразд - коэффициент доплат за работу в праздничные дни

Фпразд(4) = 132577*2,47 = 327465,2(тенге)

Фпразд(5) =142176,6*2,47% = 351176,2(тенге)

- Д. экологические

Фэк = 1,5*МРП*Nсп

Фэк(4) = 1,5*МРП*12=1,5*1168*12=21024 тенге

Фэк(5) = 1,5*МРП*12= 1,5*1168*12=21024 тенге

- Е. Итого фонд основной заработной платы

ФОЗП = Фтар+Фпрем+Фпразд+Фэк

ФОЗП(4) = 132577+53030,8 +327465,2+21024 =534097 (тенге).

ФОЗП(5)=142176,6+56870,6+351176,2+21024=571247 (тенге).

2.3.2 Расчёт фонда дополнительной заработной платы

- А. расчёт отпускных

Тотп – дни отпуска (таб.2)

Тн – номинальный фонд (таб.2)

#### Фотп(4)=ФОЗП*Тотп/Тн=534097 *34/257=70659 (тенге)

Фотп(5)=ФОЗП*Тотп/Тн=571247 *34/257=75573 (тенге)

#### Б. Расчёт больничных

Тбол – дни болезни (таб.2)

Фбол(4)= ФОЗП*Тбол/Тн=534097 *6/257=12469 (тенге)

Фбол(5)= ФОЗП*Тбол/Тн=571247 *6/257=13336 (тенге)

В. расчёт ученических

Туч – дни учёбы

Фуч(4)=ФОЗП*Туч/Тн=534097 *1/257=2078(тенге)

Фуч(5)=ФОЗП*Туч/Тн=571247 *1/257=2223 (тенге)

Г. расчёт оплаты за выполнение гос. Обязанностей

Тгос – время выполнения гос. Обязанностей

Фгос(4)=ФОЗП*Тгос/Тн=534097 *1/257=2078 (тенге)

Фгос(5)=ФОЗП*Тгос/Тн=571247 *1/257=2223 (тенге)

Д. Итого фонд дополнительной заработной платы

#### ФДЗП = Фотп+Фбол+Фуч+Фгос

ФДЗП(4)=70659+12469+2078+2078= 87284(тенге)

ФДЗП(5)= 75573+13336+2223+2223= 93355(тенге)

2.3.3 Итого годовой фонд заработной платы

ФЗПг = ФОЗП+ФДЗП

ФЗПг – годовой фонд заработной платы

ФЗПг(4) =534097 +87284 =621381 (тенге)

ФЗПг(5) =571247 +93355 =664602 (тенге)

2.3.4 Расчёт социального налога

Нс.=ФЗПг*20

Нс(4) =621381 *20 =124276 (тенге)

Нс(5) =664602 *20% =132920 (тенге)

2.3.5 Расчёт среднемесячной заработной платы

ФЗПг – годовой фонд заработной платы

Тсм(4) = ФЗПг/12*Nсп =621381 /12*1=51782 (тенге)

Тсм(5) = ФЗПг/12*Nсп =664602 /12*1=55384 (тенге)

2.4 Расчет стоимости электроэнергии

Потребители электроэнергии заключают с энергоснабжающей организацией договор на поставку электроэнергии.

Э=(Рзаяв*Ц+Эобщ*Д) / 1+V

Э=(51,2*200+113137,7*5,40)/(1+0)=610943,6(тнг)

Рзаяв – заявленная мощность (оплачивается потребителями за потери электроэнергии во время массового подключения большинства потребителей)

Ц – основная ставка

Эобщ – суммарная активная энергия

Д – дополнительная ставка

V – скидка или надбавка за компенсацию реактивной мощности

Рзаяв=(Рнсил+Рносв)*Ки

Рзаяв=(61+3,03)*0,8=51,2(кВт/ч)

Рнсил – общая номинальная мощность силового оборудования

Рносв – общая номинальная мощность освещения

Ки – коэффициент использования

Эсил=Рнсил*Тгод*Ки

Эсил=61*1953*0,9=107219,7 (кВт/ч).

Тгод – годовое время работы электрооборудования

Тгод=Тн*tсм*Ксм*0,95

Тгод=257*8*1*0,95=1953 (кВт/ч).

Тн – номинальный фонд рабочего времени

Tсм – продолжительность смены

Ксм – коэффициент сменности

Эосв=Рносв*Тгор*Кс

Эосв=3,03*1953*1=5918 (кВт/ч).

Тгор – время горения светильников (в % Тгод)

Кс – коэффициент спроса

Эобщ=Эсил+Эосв

Эобщ=107219,7+5918 = 113137,7(кВт/ч).

Эсил – суммарная активная энергия силового оборудования

Эосв – суммарная активная освещения

2.5 Расчёт амортизационных отчислений

Амортизация – это возмещение износа основных фондов. Начисляется по нормам, утверждённым Министерством Финансов РК, и составляет 8 для эл. оборудования.

А – сумма амортизации

БО – балансная стоимость оборудования

На – норма амортизации (10%)

Ксм – Коэффициент сменности

Амортизационные отчисления Таблица 2

| № | Наименование электрооборудования | Кол-во | БС | Общая стоимость | Норма амортизации в % | Коэффициент сменности | Норма с учетом смен | Сумма амортизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревообрабатывающий станок | 1 | 80000 | 180000 | 10 | 1 | 10 | 8000 |
| 2 | Установка окраска электростатический | 1 | 65000 | 65000 | 10 | 1 | 10 | 6500 |
| 3 | Зарядные агрегаты | 1 | 58000 | 58000 | 10 | 1 | 10 | 5800 |
| 4 | Токарный станок | 1 | 120000 | 120000 | 10 | 1 | 10 | 12000 |
| 5 | Торцовочный станок ДС1 | 1 | 105000 | 105000 | 10 | 1 | 10 | 10500 |
| 6 | Многопильный станок ЦМС | 1 | 85000 | 85000 | 10 | 1 | 10 | 8500 |
| 7 | Станок для заделки сучков | 1 | 100000 | 100000 | 10 | 1 | 10 | 10000 |
| 8 | Фуговальный станок | 1 | 135000 | 135000 | 10 | 1 | 10 | 13500 |
|  | Итого |  | 748000 |  |  |  |  | 74800 |

А1 = 80000*10%*1/100 = 80(тенге)

А2 = 65000*10%*1/100 =65 (тенге)

А3 = 58000*10%*1/100 = 58 (тенге)

А4 = 120000*10%*1/100 = 120 (тенге)

А5 = 105000*10%*1/100 = 105 (тенге)

А6 = 85000*10%*1/100 = 85(тенге)

А7 = 100000*10%*1/100 = 100 (тенге)

А8 = 135000*10%*1/100 =135 (тенге)

2.6 Расчет затрат на капитальный ремонт

Затраты на капитальный ремонт включают зарплату с начислениями, стоимость материалов и накладные расходы.

2.6.1 Расчёт зарплаты с начислениями

ЗПн = ЗП*Кн

ЗП – сумма зарплаты, начисленной за капитальный ремонт

Кн - коэффициент начислений

ЗПн(4) =1920*1,7 =3264 (тенге)

ЗПн(5) =2060 *1,7 = 3502(тенге)

ЗП = Акр*Тсч

Акр – трудоемкость капитального ремонта

Тсч – среднечасовая зарплата

ЗП4 = 27*71,1=1920(тенге)

ЗП5 =27*76,3=2060 (тенге)

Тсч = Тсдн/tсм

Тсдн – среднедневная зарплата (тенге)

tсм – продолжительность смены

Тсч = 569/8 = 71,1 (тенге)

Тсч = 610,2/8 =76,3 (тенге)

Кн = Кпрем*Кнс

Кпрем – коэффициент премирования (1,2 – 1,4)

Кнс – коэффициент, учитывающий социальные налоги (1,2)

Кн = 1,4*1,2 = 1,7

2.6.2 Расчёт стоимости материалов

Стоимость материалов принимается в размере 110 от суммы зарплаты с начислениями

М = ЗПн*110

М4 = 3264*110 =3590(тенге)

М5 =3502*110 = 3852(тенге)

2.6.3 Расчёт накладных расходов.

Сумма накладных расходов принимаются в размере 85 от суммы зарплаты с начислениями и стоимостью материалов

НР = (ЗПн+М)*85

НР4 = (3264+3590)*85 =5826 (тенге)

НР5 = (3502+3852)*85 =6251 (тенге)

2.6.4 Общая сумма затрат на капитальный ремонт 

КР = ЗПн+М+НР

КР4 =3264+3590+5826=12680 (тенге)

КР5 =3502+3852+6251 =13605 (тенге)

2.7 Расчёт прочих затрат

Прочие затраты принимаются в размере 10 от общей суммы затрат

ПР = (ФЗПг+НС+Э+А+КР)* 10

ПР4 = (621381+124276+610943,6+74800+12680)* 10 =144408 (тенге)

ПР5=(664602 +132920+610943,6+74800+13605)* 10=149687 (тенге)

ПРобш = (1285983+257196+610943,6+74800+26285)* 10 =225520,8 (тенге)

3. Технико-экономическое обоснование системы электроснабжения

Возможные варианты трансформаторов таблица 3

| Вариант | Марка | Мощность | Напряжение первичное, кВ | Напряжение вторичное, кВ | Uкз от номинального | Мощность потерь, кВ |  | Iхх от номинального |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | х/х | К.з. |  |
| 1 | ТМ-400/10 | 400 | 10 | 0,4 | 5,5% | 4,6 | 25 | 1% |
| 1 | ТС-400/10 | 400 | 10 | 0,4 | 5,5% | 4,6 | 25 | 1% |

3.1 Определение капитальных затрат

1 ВАРИАНТ

К=n*Cт

n- число трансформаторов

Cт – стоимость одного трансформатора

К=2*800000=1600000 (тенге)

3.2 Определение стоимости потерь электроэнергии в год

Cn=Co*n*(Pхх+Kэ*Iхх *SH1/100)*T+ Co*n* Kэ*(Pкз+ Kэ*Uхх* SH1/100)*T

Co – стоимость 1 кВт*ч электроэнергии

n – число трансформаторов

Pхх – потери мощности холостого хода

Kэ - коэффициент

Iхх – потери тока холостого хода

SH – номинальная мощность трансформатора

Pкз – потери холостого хода

Uхх – напряжение короткого замыкания

Сn=Co*n(Pxx+Кэ*Jxx*SH1 /100)J+Co*n*Кэ(Pкз+Кэ*Uxx*SH1 /100)J=

= 5,40*2(1,3+1*3%*400/100)6270+4,94*2*0,8(5,4+1*5%*400/100)6270=

365490,8 (тнг).

3.3 Определение амортизационных отчислений

СА=К*НА

КВ - капиталовложения (тенге)

На – норма амортизации электрооборудования

СА= 1600000*8%=128000

3.4 Определение общих эксплуатационных расходов

СЭ=Сn+СА

СЭ=365490,8+128000=493490,8 (тенге)

2 ВАРИАНТ

Определение капитальных затрат

К=n*CТ

n- число трансформаторов

CТ – стоимость одного трансформатора

К=2*1000000=2000000 (тенге)

3.2 Определение стоимости потерь электроэнергии в год

Cn=Co*n*(Pхх+Kэ*Iхх *SH1/100)*T+ Co*n* Kэ*(Pкз+ Kэ*Uхх* SH1/100)*T

Co – стоимость 1 кВт*ч электроэнергии

n – число трансформаторов

Pхх – потери мощности холостого хода

Kэ - коэффициент

Iхх – потери тока холостого хода

SH – номинальная мощность трансформатора

Pкз – потери холостого хода

Uхх – напряжение короткого замыкания

Сn=Co*n(Pxx+Кэ*Jxx*SH1 /100)J+Co*n*Кэ(Pкз+Кэ*Uxx*SH1 /100)J=

=5,40*2(1,3+1*3%*400/100)6270+4,94*2*0,8(5,4+1*5%*400/100)6270=

365490,8 (тнг).

3.3 Определение амортизационных отчислений

СА=К*НА

КВ - капиталовложения (тенге)

НА – норма амортизации электрооборудования

СА= 2000000*8%=160000 (тенге)

3.4 Определение общих эксплуатационных расходов

СЭ=Сn+СА

СЭ=365490,8 +160000 =525490,8(тенге)

Полученные результаты сводятся в таблицу таблица 4

| Вариант | Капитальные затраты | Эксплуатационные расходы (Сэ) |
| --- | --- | --- |
| 1.Трансформатор ТМ-400/10 | 1600000 | 493490,8 |
| 2.Трансформатор ТС-400/10 | 2000000 | 525490,8 |

Вывод: Выбираем трансформатор ТМ – 400/10 так как, он подходит по всем техническим параметрам, эксплуатационные расходы ниже по сравнению со вторым вариантом трансформатора типа ТС –400/10

4. Технико-экономическое обоснование системы электропривода

Возможные варианты обоснования:

I) асинхронный двигатель с к.з.р 4А160М4Y3 (Рн=15 кВт; =0,8; cos=0,88).

II) асинхронный двигатель с ф.з.р 4А160М4Y3 (Рн=15кВт; =0,9; cos=0,88).

4.1 Сравнение двух одинаковых электроприводов

Сз=Са+Сn+Ср+Сэ

Сз1=3600+111731 +3600+5947 = 124878(тнг)

Сз2=3360+49658+ 3360+2819= 59197(тнг)

Са – амортизационные расходы

Сn – стоимость потерь электроэнергии

Ср – стоимость ремонта электрооборудования

Сз – сумма затраты

КВ1= Рн*n=15*3000=45000 (тнг)

КВ2= Рн*n=15*2800=42000 (тнг)

Са=КВ*На

Са1=45000*8%=3600 (тнг)

Са2=42000*8%=3360 (тнг)

КВ – капиталовложения (тенге)

На – норма амортизации (%)

Сn=А*Д

Сn1=20691*5,40=111731(тнг)

Сn2=9196*5,40=49658 (тнг)

А – потери электроэнергии

Д – дополнительная ставка

А=Рвд*(1-/)*Кзд*Т

А1=12(1-0,8/0,8)*1,1*6270= 20691(кВт/ч)

А2=12*(1-0,9/0,9)*1,1*6270=9196 (кВт/ч)

Рвд – мощность на валу двигателя Рвд=Рн*Ки

 - К.П.Д. двигателя

Кзд – коэффициент загрузки двигателя Кзд=Рвд/Рн

Т – фонд времени (в часах)

Рвд1=15*0,8=12(кВт)

Рвд2=15*0,8=12 (кВт)

Кзд1=12/11=1,1

Кзд2=12/11=1,1

Ср=КВ*8%

Ср1=45000*8%=3600 (тнг)

Ср2=42000*8%= 3360(тнг)

КВ-капиталовложения

Сз=(Сn+Са+Ср)*5%

Сз1=(111731 +3600+3600)*5%=5947 (тнг)

Сз2=(49658+3360+3360)*5%=2819 (тнг)

(таблица 5)

| Вариант | Са | Сn | Ср | Сэ | Сз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4А160М4Y3 с к.з.р | 3600 | 111731 | 3600 | 5947 | 124878 |
| 4А160М4Y3 с ф.з.р | 3360 | 49658 | 3360 | 2819 | 59197 |

Сумму эксплуатационных расходов по двум вариантам сводим в таблицу

Общая сумма эксплуатационных затрат

З=Рн*КВ+Сэ

З1=0,15*45000+124878=131628 (тнг)

З2=0,15*42000+59197=65497 (тнг)

(таблица 6)

| Показатели | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Капиталовложения | 45000 | 42000 |
| Затраты | 131628 | 65497 |

На основании проведенных расчетов принимаем преобразователь, отвечающий запросам потребителей (по сумме полных затрат или по степени надежности)

4.2 Выбор типа двигателя

4.2.1 Потери активной мощности:

Р=Рвд*(1-/)

Р1=12*(1-0,8/0,8)=3кВт/ч)

Р2=12*(1-0,9/0,9)=1,3 (кВт/ч)

4.2.2 Реактивная нагрузка

Q= (Рвд /)* tg

Q1=(12/0,8)*0,75=11,7 (кВар/ч)

Q2=(12/0,9)*0,75=10 (кВар/ч)

tg =√(1/cos2)

tg1= 0,75

tg2= 0,75

4.3.1 Разность годовых затрат

З=Збольш-Зменьш

З=131628-65497=66131 (тнг)

4.3.2 Степень экономичности

Е=100*(З /( Рн*(КВб-КВм))

Е=100*(66131/(0,15*(45000-42000))=135 %

З – разность годовых затрат

Рн – нормальный коэффициент эффективности капиталовложений (0,15)

КВб – капиталовложения большие

КВм – капиталовложения маленькие

Сводные технико-экономические показатели. Таблица №7

| № | показатели | Ед.изм. | обозначение | Источник или форма | АД I | АД II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная мощность | кВт | Рн | Исходные данные | 15 | 15 |
| 2 | Нагрузка на валу | кВт | Рвд | -//- | 12 | 12 |
| 3 | Коэффициент загрузки двигателя | -//- | Кэд | Рэд/Рн | 1,1 | 1,1 |
| 4 | Капиталовложения | Тенге | КВ | -//- | 45000 | 42000 |
| 5 | Коэффициент отчислений | -//- | Р | Справочник | 0,225 | 0,21 |
| 6 | КПД двигателя | -//- |  | Каталог | 0,8 | 0,9 |
| 7 | Коэффициент мощности | -//- | cos | Каталог | 0,88 | 0,88 |
| 8 | Потери активной мощности | кВт |  |  | 2,2 | 0,97 |
| 9 | Реактивная нагрузка | Квар | Q | Расчеты | 11,7 | 10 |
| 10 | Стоимость 1 кВт эл/энергии | Тенге |  | расчеты | 5,40 | 5,40 |
| 11 | Нормативный коэффициент эффективности КВ | -//- | Рн |  | 0,15 | 0,15 |
| 12 | Степень экономичности | % | Е | Расчеты | 135 | 135 |

Вывод: Для токарного станка выбираем электродвигатель, с ф.з.р 4А160М4Y3 так как этот двигатель удовлетворяет требованиям электропривода данной установки и экономически выгоднее, чем электродвигатель с к.з.р 4А160М4Y3, который также удовлетворяет техническим требованиям, но не выгоден с точки зрения экономики.

5. Расчет стоимости монтажа электроснабжения

5.1 Расчет стоимости основного оборудования

(таблица 8)

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМ –400/10 | шт. | 2 | 800000 | 1600000 |
| 2 | Шкаф силовой | шт. | 1 | 100000 | 100000 |
|  | Итого |  |  |  | 1700000 |
|  | НДС (13%) |  |  |  | 221000 |
|  | Всего |  |  |  | 1921000 |

5.2 Расчет стоимости основных материалов

(таблица98)

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ААШВ 4х2,5 | м. | 200 | 280 | 56000 |
| 2 | Провод АППВ 3х4 | м. | 150 | 40 | 6000 |
|  | Итого |  |  |  | 62000 |
|  | НДС (13%) |  |  |  | 8060 |
|  | Всего |  |  |  | 70060 |

5.3 Расчет стоимости вспомогательных материалов

(таблица 10)

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба Д-2,5 | м. | 150 | 1200 | 180000 |
| 2 | Муфта СЭФ 3х50-10 | шт. | 2 | 900 | 1800 |
| 3 | Наконечники АL-240-20-22 | шт. | 20 | 25 | 500 |
|  | Итого |  |  |  | 182300 |
|  | НДС (15%) |  |  |  | 23699 |
|  | Всего |  |  |  | 205999 |

5.4 Расчет зарплаты

ЗП=(Обо+ Мо+Мв)*30%

ЗП=(1921000+70060+205999)*30%=659118 (тнг)

5.5 Отчисления от зарплаты

5.5.1 Социальный налог

Нс=ЗП*13%

Нс=659118*13%=85685 (тнг)

5.5.2 Обязательное социальное страхование

ООС=ЗП*15%

ООС=659118*15%=98868 (тнг)

5.6 Сумма зарплаты с отчислениями

ЗПО=ЗП+Нс+ООС

ЗПО=659118+85685+98868=843671 (тнг)

5.7 Расчет общехозяйственных расходов

ОР=( Обо+ Мо+Мв+ЗПО)*15%

ОР=(1921000+70060+205999+843671)*15%=3040730 (тнг)

5.8 Общая стоимость монтажа электроснабжении

(таблица 11)

| № | Статьи затрат | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основное оборудование | 1921000 |
| 2 | Основные материалы | 70060 |
| 3 | Вспомогательные материалы | 205999 |
| 4 | Зарплата с отчислениями | 843671 |
| 5 | Общехозяйственные расходы | 3040730 |
|  | Всего | 6081460 |

6. Сводные технико-экономические показатели

Таблица №12

| № | Показатели | Единицы измерения | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балансовая стоимость | тенге | 748000 |
| 2 | Трудоемкость работ -ремонт -обслуживание | чел/час | 81 64,8 |
| 3 | Численность персонала -ремонт -обслуживание | чел | 2 1 |
| 4 | Годовой фонд зарплаты | тенге | 4970236 |
| 5 | Расход электроэнергии | кВт*ч | 610943,6 |
| 6 | Стоимость электроэнергии | тенге | 107219,7 |
| 7 | Расчет амортизации | тенге | 74800 |
| 8 | Расходы на ремонт | тенге | 26285 |
| 9 | Прочие расходы | тенге | 225520,8 |
| 10 | Мощность трансформаторов | кВ*А | 400 |
| 11 | Эксплуатационные расходы | тенге | 493491 |
| 12 | Разность эксплуатационных расходов по системе электропривода | тенге | 66131 |

7. Общий вывод по курсовому проекту

В данном курсовом проекте был рассмотрен «Деревообрабатывающий цех» и соответственно с требованиями техники безопасности на работу принимаем одного электромонтёра по ремонту IV разряда и электромонтёра по обслуживанию V разряда. При этом трудоёмкость составляет 81 и 64,8 чел/час и рассчитали годовой фонд зарплаты, для принятого рабочего составляет 621381тенге и 664602тенге.

Расход электроэнергий предприятие составляет 610943,6стоимость электроэнергий составляло 107219,7 тенге. Для данного цеха мы выбрали электродвигатель марки 4А160М4Y3 с фазным ротором, и трансформатор мощностью 400 кВА марка трансформатора ТМ 400\10

Амортизационные отчисления для всего оборудования составили 74800 тенге, а расходы, затраченные на ремонт –26285тенге, прочие расходы 225520,8тенге. В результате расчетов данного курсового проекта мы убедились, что внедрение электрооборудования в данную отрасль промышленности является приемлемым и экономически выгодным.

8. Список используемой литературы

1) Цигельман И. Е., Тульчик И. К. «Электроснабжение, электрические сети и освещение»

2) «Справочник по электротехнике и электрооборудованию» И. И. Алиев.

3) Барыбин Ю. Г., Федоров А. Е., Зименков М. Г. « Справочник по проектированию электроснабжения».

График планово – предупредительных работ

|  | Трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО | 6,4 | 4,8 | 3,2 | 26,4 | 4,8 | 9,6 | 4,8 | 4,8 | 64,8 |  | 64,8 |  |
|  |  | КР |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 27 |  | 54 27 |
|  |  | ТР | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 54 |  |  |
|  | Месяцы 2008 года | XII | 5т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XI |  |  |  |  |  |  |  | 4т |  |  |  |
|  |  | X |  | 2т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IX |  |  |  |  | 3т |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VIII |  |  |  |  |  | 2т |  |  |  |  |  |
|  |  | VII |  |  |  | 1к |  |  | 3т |  |  |  |  |
|  |  | VI | 4т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | 3т |  |  |  |
|  |  | IV |  | 1т | 1т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III |  |  |  |  | 2т |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II |  |  |  |  |  | 1т |  |  |  |  |  |
|  |  | I |  |  |  | 2т |  |  | 2т |  |  |  |  |
|  | Последний ремонт | Вид | 3т | 1к | 1к | 1т | 1т | 1к | 1т | 2т |  |  |  |
|  |  | Дата | 12.07 | 10.07 | 04.07 | 07.07 | 09.07 | 08.07 | 07.07 | 11.07 |  |  |  |
|  | СРЦ, (раз) | 16 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  | МРП, (мес) | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  | РЦ, (лет) | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | РН, кВт | 6 | 4,5 | 7,5 | 15 | 5 | 14 | 3,8 | 5,2 | 61 | 3,03 | 64,03 |  |
|  | Наименование оборудования | Деревообрабатывающий станок | Установка окраска электростатический0 | Зарядные агрегаты | Токарный станок | Торцовочный станок ДС1 | Многопильный станок ЦМС | Станок для заделки сучков | Фуговальный станок |  |  |  |  |
|  | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего: | Осв: | итого: |  |