ИрГУПС

Кафедра: ЭЖТ

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

«Проектирование основных параметров системы тягового электроснабжения»

Выполнил: студент гр. ЭНС-02-3у

Мартос Д. С.

Проверил: преподаватель

Бардушко В.Д.

Иркутск, 2005г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Реферат

Исходные данные

1. Определение оптимального расстояния между тяговыми подстанциями

2. Расчет расходов энергии на движение поезда по расчетным фидерным зонам и разнесение их к шинам тяговых подстанций

3. Определение мощности тяговой подстанции

4. Расчет сечения контактной сети

5. Проверка проводов контактной сети на нагрев

6. Расчет батареи поперечной компенсации

7. Определение потерь энергии:

7.1. В тяговой сети

7.2. В трансформаторах тяговых подстанций

8. Потеря напряжения:

8.1. Определение потери напряжения в тяговой сети

8.2. Расчет потерь напряжения на тяговой подстанции переменного тока

9. Расчет несимметрии напряжений на шинах 27,5 кВ тяговой подстанции переменного тока

Вывод

Библиографический список

ВВЕДЕНИЕ

Система переменного тока имеет высокий уровень эксплуатационной надежности Количество порч на 1 млн.км пробега электровозов постоянного тока почти в два раза больше, чем электровозов переменного тока. При напряжении в контактной сети 25 кВ, обеспечивающее небольшие потери энергии и напряжения, вторичное напряжение тягового трансформатора электровоза, равное 1.0-1.5 кВ, определяет высокую надежность его оборудования, особенно тяговых двигателей.

Одновременно свободный выбор вторичного напряжения позволяет наиболее рационально построить силовые цепи электровоза, применив параллельное соединение всех двигателей, что обеспечивает лучшие тяговые характеристики.

В связи с этим в курсовом проекте рассматриваются вопросы проектирования основных параметров системы тягового электроснабжения переменного тока.

Сложность процессов, протекающих в системе тягового электроснабжения определяет сложность проектирования параметров. Чем точнее удается описать процессы, протекающие в системе тягового электроснабжения, чем точнее получены искомые параметры, тем точнее удается спроектировать параметры электрической железной дороги, тем рациональнее работает система тягового электроснабжения.

Однако, существуют программные комплексы для проектирования параметров системы тягового электроснабжения, а преимущество ЭВМ перед ручным счетом очевидно, прежде всего это выражается в скорости счета ЭВМ. Это позволяет выполнить анализ большего количества вариантов и отыскать среди них оптимальный.

РЕФЕРАТ

В данном курсовом проекте разработан проект электрификации двухпутного участка железной дороги по системе тягового электроснабжения переменного тока 1*27,5 кВ. По заданному профилю пути произведен тяговый расчет для трех типов поездов. По результатам тягового расчета с заданными размерами движения поездов подсчитано оптимальное расстояние между тяговыми подстанциями. По нагрузкам плеч питания тяговых подстанций выбраны трансформаторы соответствующей мощности и выбран тип подвески контактной сети. Намечены мероприятия повышения энергетической эффективности электрической железной дороги. С этой целью рассчитаны параметры установок емкостной компенсации. Выполнен прогноз одного из показателей качества электроэнергии - уровня несимметрии на вводах тяговых подстанций.

Исходные данные

Длина проектируемого участка……………….400 км

Число типов поездов……………………………3

Система тягового электроснабжения………...1*27,5 кВ

Результаты тягового расчёта профиля пути проектируемого участка в чётном и нечётном направлениях для каждого типа поезда приведены в таблице №1.

Таблица №1

| Поезд: Q = 1596 т, электровоз ВЛ80p , секций 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нечётное направление | Длина элемента пути (км) |  |  | Полное время хода по элементу пути (мин) | Ток электровоза на элементе пути (А) |
| 0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 21 21 - 22 22 - 23 23 - 24 24 - 25 25 - 26 26 - 27 27 - 28 28 - 29 29 - 30 30 - 31 31 - 32 32 - 33 33 - 34 34 - 35 35 - 36 36 - 37 37 - 38 38 - 39 39 – 40 40 – 41 41 - 42 42 - 43 43 - 44 44 - 45 45 - 46 46 - 47 47 - 48 48 - 49 49 - 50 50 - 51 51 - 52 52 - 53 53 - 54 54 - 55 55 - 56 56 - 57 57 - 58 58 - 59 59 - 60 60 - 61 61 - 62 62 - 63 63 - 64 64 - 65 65 - 66 66 - 67 67 - 68 68 - 69 69 - 70 70 - 71 71 - 72 72 - 73 73 - 74 74 - 75 75 - 76 76 - 77 77 - 78 78 - 79 79 – 80 80 – 81 81 - 82 82 - 83 83 - 84 84 - 85 85 - 86 86 - 87 87 - 88 88 - 89 89 - 90 90 - 91 91 - 92 92 - 93 93 - 94 94 - 95 95 - 96 96 - 97 97 - 98 98 - 99 99 - 100 100 - 101 101 - 102 102 - 103 103 - 104 104 - 105 105 - 106 106 - 107 107 - 108 108 - 109 109 - 110 110 - 111 111 - 112 112 - 113 113 - 114 114 - 115 115 - 116 116 - 117 117 - 118 118 - 119 119 – 120 120 – 121 121 - 122 122 - 123 123 - 124 124 - 125 125 - 126 126 - 127 127 - 128 128 - 129 129 - 130 130 - 131 131 - 132 132 - 133 133 - 134 134 - 135 135 - 136 136 - 137 137 - 138 138 - 139 139 - 140 140 - 141 141 - 142 142 - 143 143 - 144 144 - 145 145 - 146 146 - 147 147 - 148 148 - 149 149 - 150 150 - 151 151 - 152 152 - 153 153 - 154 154 - 155 155 - 156 156 - 157 157 - 158 158 - 159 159 – 160 160 – 161 161 - 162 162 - 163 163 - 164 164 - 165 165 - 166 166 - 167 167 - 168 168 - 169 169 - 170 170 - 171 171 - 172 172 - 173 173 - 174 174 - 175 175 - 176 176 - 177 177 - 178 178 - 179 179 - 180 180 - 181 181 - 182 182 - 183 183 - 184 184 - 185 185 - 186 186 - 187 187 - 188 188 - 189 189 - 190 190 - 191 191 - 192 192 - 193 193 - 194 194 - 195 195 - 196 196 - 197 197 - 198 198 - 199 199 – 200 200 – 201 201 - 202 202 - 203 203 - 204 204 - 205 205 - 206 206 - 207 207 - 208 208 - 209 209 - 210 210 - 211 211 - 212 212 - 213 213 - 214 214 - 215 215 - 216 216 - 217 217 - 218 218 - 219 219 - 220 220 - 221 221 - 222 222 - 223 223 - 224 224 - 225 225 - 226 226 - 227 227 - 228 228 - 229 229 - 230 230 - 231 231 - 232 232 - 233 233 - 234 234 - 235 235 - 236 236 - 237 237 - 238 238 - 239 239 – 240 240 – 241 241 - 242 242 - 243 243 - 244 244 - 245 245 - 246 246 - 247 247 - 248 248 - 249 249 - 250 250 - 251 251 - 252 252 - 253 253 - 254 254 - 255 255 - 256 256 - 257 257 - 258 258 - 259 259 - 360 360 - 361 361 - 362 362 - 363 363 - 364 364 - 365 365 - 366 366 - 367 367 - 368 368 - 369 369 - 370 370 - 371 371 - 372 372 - 373 373 - 374 374 - 375 375 - 376 376 - 377 377 - 378 378 - 379 379 – 280 280 – 281 281 - 282 282 - 283 283 - 284 284 - 285 285 - 286 286 - 287 287 - 288 288 - 289 289 - 290 290 - 291 291 - 292 292 - 293 293 - 294 294 - 295 295 - 296 296 - 297 297 - 298 298 - 299 299 - 300 300 - 301 301 - 302 302 - 303 303 - 304 304 - 305 305 - 306 306 - 307 307 - 308 308 - 309 309 - 310 310 - 311 311 - 312 312 - 313 313 - 314 314 - 315 315 - 316 316 - 317 317 - 318 318 - 319 319 – 320 320 – 321 321 - 322 322 - 323 323 - 324 324 - 325 325 - 326 326 - 327 327 - 328 328 - 329 329 - 330 330 - 331 331 - 332 332 - 333 333 - 334 334 - 335 335 - 336 336 - 337 337 - 338 338 - 339 339 - 340 340 - 341 341 - 342 342 - 343 343 - 344 344 - 345 345 - 346 346 - 347 347 - 348 348 - 349 349 - 350 350 - 351 351 - 352 352 - 353 353 - 354 354 - 355 355 - 356 356 - 357 357 - 358 358 - 359 359 – 360 360 – 361 361 - 362 362 - 363 363 - 364 364 - 365 365 - 366 366 - 367 367 - 368 368 - 369 369 - 370 370 - 371 371 - 372 372 - 373 373 - 374 374 - 375 375 - 376 376 - 377 377 - 378 378 - 379 379 - 380 380 - 381 381 - 382 382 - 383 383 - 384 384 - 385 385 - 386 386 - 387 387 - 388 388 - 389 389 - 390 390 - 391 391 - 392 392 - 393 393 - 394 394 - 395 395 - 396 396 - 397 397 - 398 398 - 399 399 - 400 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  | 1,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 1 0,8 2,1 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 1 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 1 1 1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 1,5 1,5 1,9 0,9 0,9 0,8 1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 1,6 1,6 1,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 1 1 1 1 1 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 1,6 1,6 2,2 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 1,5 1,5 1,8 1 1 1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 1 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1 1 1 1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 1,5 1,1 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 1 0,8 0,8 0,8 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 1,7 1,7 1,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 1,7 1,7 1,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 1,6 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 1,8 1,6 | 108 117,067 17,1 9 9 9 9 9 8,91429 9 9 9 8,91429 9 8,91429 9 9 9,06667 9,06667 27,4667 28,8 52,8 105,867 49,8 12,6 12,8 112,56 114,933 72 12,3 12,6 14,4 108,267 101,4 27,3 9,06667 9 92,16 96,3 36,6857 232,8 178,4 129,867 126,9 16,5 9 99,84 138,24 126,4 17,4 9 9 8,91429 9,06667 9 9,06667 8,91429 9 8,91429 9 8,91429 9 9 8,91429 9 9,06667 98,6667 138,24 138 141,36 136,08 42,4 86,4 96 11,4 9 8,91429 9 8,96 8,96 125,053 122,133 16,5333 9 96,96 121,867 28,8 79,5 76,5333 8,91429 9 63,9 73,8 93,3333 60,6 65,1 93,3 24,6 9,3 78,6667 114,4 94,5 84,3 16,5 9 9 9 9 11,7333 105,6 73,8 24,6 25,0667 25,5 26,4 90,1333 102,933 61,5 52,35 52,35 111,158 49,6 84,8 111,2 114,933 17,7 9,06667 9,06667 85,8667 106,8 84 9,33333 9 9 9 9,06667 9 63,9 92,1 95,7 98,7 108 111,2 101,7 55,8 102,933 107,7 114,667 129,12 136,8 137,76 140,88 128,4 108,6 60 98,1 108,267 104,1 53,85 53,85 121,091 142,56 106,667 16,2 63,6 60,9 9 9,06667 9 9,06667 93,8667 116,267 16,5333 9 80,8 101,4 99,6 73,8 9,3 9 9,6 97,0667 73,5 24,9 9,33333 64,5 72,9 9 84 102,6 27,3 83,2 118,667 123,733 115,733 16,5333 9 9 8,96 8,96 107,6 135,12 139,68 130,56 31,5 9 9,06667 9 9 70,2 124,8 125,067 16,8 8,91429 9 9 8,91429 63,6 103,2 109,867 120,533 132,24 141,6 144,96 143,52 142,909 132,533 115,467 111,2 117,067 125,76 130,08 120,533 17,4 9 8,91429 9 9 8,96 123,491 120 120 73,8 114 85,5 23,1 12,3 12,5333 12,6 101,76 104,7 27,3 9 28,56 117,067 112,267 105,3 49,5 9 9 9 9,06667 9 9,06667 9,06667 53,8667 102,88 36,6 25,2 26,4 41,0667 56 53,0667 51,6 51 51,3 51,7333 51,3 51,2471 51,2471 111,158 121,867 102,3 49,8 86,1333 49,5 9 77,4 100,8 29,1 12,5333 12,6 12,8 86,4 100,267 96 45,3 96 16,8 9 9 81,6 106,2 84,9 9,3 9 53,1 62,1 9 9,06667 9 9,06667 93,3333 115,733 113,6 16,5333 8,91429 9 9,03529 9,03529 111,158 58,6667 9,06667 9,06667 9 9,06667 39,12 105,3 61,2 50,7 42,3 9 9 9 9 9 8,91429 9 9 9 8,91429 9 9 8,91429 9 9 29,1 92,1 16,5 9 9 8,91429 9 9 8,91429 9 9 8,91429 9 127,418 120 128,267 104 54,9 24,9 25,6 26,4 37,6 57,8667 56,8 55,2 54,6 54,9333 55,2 54,9333 53,7 52,8 52,2 51,6 51,7333 52,8 53,6 54 53,0667 52,2 102,4 61,2 9 77,4 72,9 9,06667 9 9,6 99,2 104,8 100,8 38,4 9 9,06667 130,8 |
| Чётное направление | Длина элемента пути(км) |  |  | Полное время хода по элементу пути (мин) | Ток электровоза на элементе пути (А) |
| 400 - 399 399 - 398 398 - 397 397 - 396 396 - 395 395 - 394 394 - 393 393 - 392 392 - 391 391 - 390 390 - 389 389 - 388 388 - 387 387 - 386 386 - 385 385 - 384 384 - 383 383 - 382 382 - 381 381 - 380 380 - 379 379 - 378 378 - 377 377 - 376 376 - 375 375 - 374 374 - 373 373 - 372 372 - 371 371 - 370 370 - 369 369 - 368 368 - 367 367 - 366 366 - 365 365 - 364 364 - 363 363 - 362 362 – 361 361 – 360 360 - 359 359 - 358 358 - 357 357 - 356 356 - 355 355 - 354 354 - 353 353 - 352 352 - 351 351 - 350 350 - 349 349 - 348 348 - 347 347 - 346 346 - 345 345 - 344 344 - 343 343 - 342 342 - 341 341 - 340 340 - 339 339 - 338 338 - 337 337 - 336 336 - 335 335 - 334 334 - 333 333 - 332 332 - 331 331 - 330 330 - 329 329 - 328 328 - 327 327 - 326 326 - 325 325 - 324 324 - 323 323 - 322 322 – 321 321 – 320 320 - 319 319 - 318 318 - 317 317 - 316 316 - 315 315 - 314 314 - 313 313 - 312 312 - 311 311 - 310 310 - 309 309 - 308 308 - 307 307 - 306 306 - 305 305 - 304 304 - 303 303 - 302 302 - 301 301 - 300 300 - 299 299 - 298 298 - 297 297 - 296 296 - 295 295 - 294 294 - 293 293 - 292 292 - 291 291 - 290 290 - 289 289 - 288 288 - 287 287 - 286 286 - 285 285 - 284 284 - 283 283 - 282 282 – 281 281 – 280 280 - 379 379 - 378 378 - 377 377 - 376 376 - 375 375 - 374 374 - 373 373 - 372 372 - 371 371 - 370 370 - 369 369 - 368 368 - 367 367 - 366 366 - 365 365 - 364 364 - 363 363 - 362 362 - 361 361 - 360 360 - 259 259 - 258 258 - 257 257 - 256 256 - 255 255 - 254 254 - 253 253 - 252 252 - 251 251 - 250 250 - 249 249 - 248 248 - 247 247 - 246 246 - 245 245 - 244 244 - 243 243 - 242 242 – 241 241 – 240 240 - 239 239 - 238 238 - 237 237 - 236 236 - 235 235 - 234 234 - 233 233 - 232 232 - 231 231 - 230 230 - 229 229 - 228 228 - 227 227 - 226 226 - 225 225 - 224 224 - 223 223 - 222 222 - 221 221 - 220 220 - 219 219 - 218 218 - 217 217 - 216 216 - 215 215 - 214 214 - 213 213 - 212 212 - 211 211 - 210 210 - 209 209 - 208 208 - 207 207 - 206 206 - 205 205 - 204 204 - 203 203 - 202 202 – 201 201 – 200 200 - 199 199 - 198 198 - 197 197 - 196 196 - 195 195 - 194 194 - 193 193 - 192 192 - 191 191 - 190 190 - 189 189 - 188 188 - 187 187 - 186 186 - 185 185 - 184 184 - 183 183 - 182 182 - 181 181 - 180 180 - 179 179 - 178 178 - 177 177 - 176 176 - 175 175 - 174 174 - 173 173 - 172 172 - 171 171 - 170 170 - 169 169 - 168 168 - 167 167 - 166 166 - 165 165 - 164 164 - 163 163 - 162 162 – 161 161 – 160 160 - 159 159 - 158 158 - 157 157 - 156 156 - 155 155 - 154 154 - 153 153 - 152 152 - 151 151 - 150 150 - 149 149 - 148 148 - 147 147 - 146 146 - 145 145 - 144 144 - 143 143 - 142 142 - 141 141 - 140 140 - 139 139 - 138 138 - 137 137 - 136 136 - 135 135 - 134 134 - 133 133 - 132 132 - 131 131 - 130 130 - 129 129 - 128 128 - 127 127 - 126 126 - 125 125 - 124 124 - 123 123 - 122 122 – 121 121 – 120 120 - 119 119 - 118 118 - 117 117 - 116 116 - 115 115 - 114 114 - 113 113 - 112 112 - 111 111 - 110 110 - 109 109 - 108 108 - 107 107 - 106 106 - 105 105 - 104 104 - 103 103 - 102 102 - 101 101 - 100 100 - 99 99 - 98 98 - 97 97 - 96 96 - 95 95 - 94 94 - 93 93 - 92 92 - 91 91 - 90 90 - 89 89 - 88 88 - 87 87 - 86 86 - 85 85 - 84 84 - 83 83 - 82 82 - 81 81 – 80 80 - 79 79 - 78 78 - 77 77 - 76 76 - 75 75 - 74 74 - 73 73 - 72 72 - 71 71 - 70 70 - 69 69 - 68 68 - 67 67 - 66 66 - 65 65 - 64 64 - 63 63 - 62 62 - 61 61 - 60 60 - 59 59 - 58 58 - 57 57 - 56 56 - 55 55 - 54 54 - 53 53 - 52 52 - 51 51 - 50 50 - 49 49 - 48 48 - 47 47 - 46 46 - 45 45 - 44 44 - 43 43 - 42 42 – 41 41 – 40 40 - 39 39 - 38 38 - 37 37 - 36 36 - 35 35 - 34 34 - 33 33 - 32 32 - 31 31 - 30 30 - 29 29 - 28 28 - 27 27 - 26 26 - 25 25 - 24 24 - 23 23 - 22 22 - 21 21 - 20 20 - 19 19 - 18 18 - 17 17 - 16 16 - 15 15 - 14 14 - 13 13 - 12 12 - 11 11 - 10 10 - 9 9 - 8 8 - 7 7 - 6 6 - 5 5 - 4 4 - 3 3 - 2 2 - 1 1 - 0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  | 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 2 2 1 1,1 1 1 1 1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,6 1,6 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,5 1,5 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,7 1,7 1 0,9 1 1 1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1 1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 1,6 1,5 1 1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 1 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 1 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7 1,6 1,5 1 1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 1 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 1 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7 1,5 1,5 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 1 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 1,9 1,8 1,1 1,1 1 1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1 1 1,1 1 1 1,1 1 1 0,8 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 1 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 1 1 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1 | 120 102 61,5 42,3 9 9 9,06667 9,06667 78,6667 105,3 16,8 9,06667 30,6667 17,0667 9,06667 78,6667 96,8 11,4 9 9 9,06667 87,7333 86,1333 24,6 25,2 25,6 25,8 25,8667 26,1333 26,9333 27,2 44,5333 56 54,4 53,4 52 51 50,1 32,4 131,28 120 152,16 139,636 135,84 140,4 144,48 134,64 117,867 108,8 109,5 106,667 61,8 9 72,2667 110,4 110,667 112,8 110,133 108,533 109,8 105,067 100,5 98,1 97,8667 99,3 97,2 28,8 96,5333 113,067 85,2 12,3 12,6 12,8 101,52 105,3 98,4 96,3 98,1 97,6 133,95 120 106,933 98,1 105 16,5333 9 9 9 9 72,96 106,5 97,2 16,5 9 84,2667 105,6 15,7333 8,91429 9 65,7 106,667 17,1 9,06667 9 9,06667 9,06667 89,3333 95,1 24,6 25,8667 26,4 9,6 9,6 102,72 17,4 9,06667 17,8667 61,6 108,8 121,28 128 94,9333 24,6 24,9 25,2 25,8667 30,4 111,2 83,7 24,3 24,6 25,0667 25,8 26,4 71,2 108,533 99,6 61,5 51 50,1 98,4 99,9 38,4 9 9 8,91429 9 9,06667 30,6667 29,0667 9 43,4667 110,933 99,3 27 9 9 9,06667 87,7333 137,788 127,059 128,64 121,067 132,48 138,72 144,24 72,5333 9,06667 9 8,91429 9 9 8,91429 9 9 8,91429 9 8,91429 6 9 8,91429 9 42,9 120,267 137,28 129,36 124,56 43,2 9 9 8,91429 89,8667 112 92,1 103,733 16,5333 9 8,91429 52,8 129,3 128 139,92 136,08 127,467 29,0667 9,06667 9 8,91429 9 9,06667 9,06667 9 60,96 17,4 88 99,4667 13,8 12,6 12,8 24,8 120,24 111,9 16 9 9 9 90,4 29,0667 9 9 40,08 112,8 100,5 27,6 9,3 9,06667 91,4667 88,5333 9,6 129,3 128 139,92 136,08 127,467 29,0667 9,06667 9 8,91429 9 9,06667 9,06667 9 60,96 17,4 88 99,4667 13,8 12,6 12,8 24,8 120,24 111,9 16 9 9 9 90,4 29,0667 9 9 40,08 112,8 100,5 27,6 9,3 9,06667 91,4667 88,5333 9,6 120 128 61,5 9 9,06667 9 9,06667 91,68 101,4 28,8 12,6 12,8 65,0667 101,6 50,4 109,5 115,2 16,5333 9,06667 52,5333 12 73,3333 108,3 64,2 9,3 9,06667 9 9 9,06667 9,06667 102,133 123,12 17,4 85,6 16,5333 9 8,91429 69,6 72,9 9 128,968 133,333 156 149,891 144,72 134,88 120,267 16,5333 79,8 16,2667 8,91429 9 8,91429 9 9 9,06667 43,2 123,467 136,8 143,04 142,909 145,92 149,76 147,491 144,24 129,36 106,2 102,933 113,6 122,933 136,08 119,467 16,8 9 8,91429 72,8 107,2 17,8286 9 9 136,08 109,091 83,28 54,9333 104 50,1 50,7 32,4 12,3 12,6 19,7333 110,4 91,5 11,4 9 9 9,06667 30,4 107,4 67,2 51,2 53,1 53,0667 52,2 104,267 106,8 116,267 134,88 139,2 123,12 112,533 115,733 120 112,267 93 24,9 106,933 114,133 103,2 99,4667 195,84 |
| Поезд: Q = 3792 т, электровоз ВЛ80p , секций 2 |  |  |  |  |  |
| Нечётное направление | Длина элемента пути(км) |  |  | Полное время хода по элементу пути (мин) | Ток электровоза на элементе пути (А) |
| 0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 21 21 - 22 22 - 23 23 - 24 24 - 25 25 - 26 26 - 27 27 - 28 28 - 29 29 - 30 30 - 31 31 - 32 32 - 33 33 - 34 34 - 35 35 - 36 36 - 37 37 - 38 38 - 39 39 – 40 40 – 41 41 - 42 42 - 43 43 - 44 44 - 45 45 - 46 46 - 47 47 - 48 48 - 49 49 - 50 50 - 51 51 - 52 52 - 53 53 - 54 54 - 55 55 - 56 56 - 57 57 - 58 58 - 59 59 - 60 60 - 61 61 - 62 62 - 63 63 - 64 64 - 65 65 - 66 66 - 67 67 - 68 68 - 69 69 - 70 70 - 71 71 - 72 72 - 73 73 - 74 74 - 75 75 - 76 76 - 77 77 - 78 78 - 79 79 – 80 80 – 81 81 - 82 82 - 83 83 - 84 84 - 85 85 - 86 86 - 87 87 - 88 88 - 89 89 - 90 90 - 91 91 - 92 92 - 93 93 - 94 94 - 95 95 - 96 96 - 97 97 - 98 98 - 99 99 - 100 100 - 101 101 - 102 102 - 103 103 - 104 104 - 105 105 - 106 106 - 107 107 - 108 108 - 109 109 - 110 110 - 111 111 - 112 112 - 113 113 - 114 114 - 115 115 - 116 116 - 117 117 - 118 118 - 119 119 – 120 120 – 121 121 - 122 122 - 123 123 - 124 124 - 125 125 - 126 126 - 127 127 - 128 128 - 129 129 - 130 130 - 131 131 - 132 132 - 133 133 - 134 134 - 135 135 - 136 136 - 137 137 - 138 138 - 139 139 - 140 140 - 141 141 - 142 142 - 143 143 - 144 144 - 145 145 - 146 146 - 147 147 - 148 148 - 149 149 - 150 150 - 151 151 - 152 152 - 153 153 - 154 154 - 155 155 - 156 156 - 157 157 - 158 158 - 159 159 – 160 160 – 161 161 - 162 162 - 163 163 - 164 164 - 165 165 - 166 166 - 167 167 - 168 168 - 169 169 - 170 170 - 171 171 - 172 172 - 173 173 - 174 174 - 175 175 - 176 176 - 177 177 - 178 178 - 179 179 - 180 180 - 181 181 - 182 182 - 183 183 - 184 184 - 185 185 - 186 186 - 187 187 - 188 188 - 189 189 - 190 190 - 191 191 - 192 192 - 193 193 - 194 194 - 195 195 - 196 196 - 197 197 - 198 198 - 199 199 – 200 200 – 201 201 - 202 202 - 203 203 - 204 204 - 205 205 - 206 206 - 207 207 - 208 208 - 209 209 - 210 210 - 211 211 - 212 212 - 213 213 - 214 214 - 215 215 - 216 216 - 217 217 - 218 218 - 219 219 - 220 220 - 221 221 - 222 222 - 223 223 - 224 224 - 225 225 - 226 226 - 227 227 - 228 228 - 229 229 - 230 230 - 231 231 - 232 232 - 233 233 - 234 234 - 235 235 - 236 236 - 237 237 - 238 238 - 239 239 – 240 240 – 241 241 - 242 242 - 243 243 - 244 244 - 245 245 - 246 246 - 247 247 - 248 248 - 249 249 - 250 250 - 251 251 - 252 252 - 253 253 - 254 254 - 255 255 - 256 256 - 257 257 - 258 258 - 259 259 - 360 360 - 361 361 - 362 362 - 363 363 - 364 364 - 365 365 - 366 366 - 367 367 - 368 368 - 369 369 - 370 370 - 371 371 - 372 372 - 373 373 - 374 374 - 375 375 - 376 376 - 377 377 - 378 378 - 379 379 – 280 280 – 281 281 - 282 282 - 283 283 - 284 284 - 285 285 - 286 286 - 287 287 - 288 288 - 289 289 - 290 290 - 291 291 - 292 292 - 293 293 - 294 294 - 295 295 - 296 296 - 297 297 - 298 298 - 299 299 - 300 300 - 301 301 - 302 302 - 303 303 - 304 304 - 305 305 - 306 306 - 307 307 - 308 308 - 309 309 - 310 310 - 311 311 - 312 312 - 313 313 - 314 314 - 315 315 - 316 316 - 317 317 - 318 318 - 319 319 – 320 320 – 321 321 - 322 322 - 323 323 - 324 324 - 325 325 - 326 326 - 327 327 - 328 328 - 329 329 - 330 330 - 331 331 - 332 332 - 333 333 - 334 334 - 335 335 - 336 336 - 337 337 - 338 338 - 339 339 - 340 340 - 341 341 - 342 342 - 343 343 - 344 344 - 345 345 - 346 346 - 347 347 - 348 348 - 349 349 - 350 350 - 351 351 - 352 352 - 353 353 - 354 354 - 355 355 - 356 356 - 357 357 - 358 358 - 359 359 – 360 360 – 361 361 - 362 362 - 363 363 - 364 364 - 365 365 - 366 366 - 367 367 - 368 368 - 369 369 - 370 370 - 371 371 - 372 372 - 373 373 - 374 374 - 375 375 - 376 376 - 377 377 - 378 378 - 379 379 - 380 380 - 381 381 - 382 382 - 383 383 - 384 384 - 385 385 - 386 386 - 387 387 - 388 388 - 389 389 - 390 390 - 391 391 - 392 392 - 393 393 - 394 394 - 395 395 - 396 396 - 397 397 - 398 398 - 399 399 - 400 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  | 0,9 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 1,4 1 1,1 1 1 0,8 0,8 0,9 1 1 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1,1 1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 1,5 1 1,1 1 0,8 0,9 1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1,6 1 1 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 1 1 1,1 1 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,6 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 1,5 1,4 1,5 1,1 1 1,1 0,8 0,9 0,8 0,9 0,7 0,9 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 1 1 1,1 1,1 1,1 1 1,1 0,9 1 0,9 1 1,1 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 1,6 1,1 1,1 1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 1 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 1,7 1 1 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 1,6 1 1 1 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,5 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1,7 1,8 | 240 251,52 34,8 18 18 18 18,1333 18 18 18,1714 18 18 18,1714 18 18,1714 18 18 18 18,1333 18,1333 18,1333 158,933 214,133 165 49,2 51,2 227,467 230,4 198,9 54,3 18 19,2 204 213,067 122,7 18 18,1333 179,467 211,5 190,457 288 330,982 288,72 244,56 34,2 18 188 285,6 268,08 35,7 18 18 18,1714 18 18,1333 18 18,1714 18 18,1714 18 18 18,1714 18 18 18 18 216,72 304,582 306,48 316,145 301,309 140,533 177,6 210,667 34,6286 18 18,1714 18 18,08 275,76 218,182 264,24 63,3 18,1333 207,36 264,48 86,1333 173,333 209,4 32,7 18,1714 135,467 196,5 194,1 123 171,3 198,933 55,2 18,9 148,2 235,92 209,4 196,8 33,3 18 18 18,1714 18,1333 18 60,8 220,267 197,4 36,9 25,0667 28,8 221,333 213 199,467 147,75 229,44 216 129,36 175,467 235,733 248,533 84 18,1333 18,1333 174,933 223,2 205,867 111,3 22,8 18 18 18,1714 18 57,9 198,3 195,9 207,2 232,533 242,133 218,667 201,9 208,533 224,4 246,48 285,12 303,927 306,72 314,4 283,92 234,933 203,733 207,3 222,667 218,933 154,05 203,815 240 322,909 233,867 122,7 136,533 166,8 24,9 24,9 25,0667 25,2 199,2 233,067 33,6 18 166,933 212,7 212,8 207,6 33 18 18 18,1333 109,333 221,333 32,5333 106,5 188,1 49,2 196 203,7 78,9 178,2 244,08 264,72 250,4 58,1333 18 18 18,08 104,229 144 298,473 311,28 286,909 94,8 18,1333 18 18,1333 18,1714 152,267 264,72 270,24 92,7 18 18 18 18,1714 57,9 210,933 230,933 262,08 293,76 317,236 324,436 320,073 318,72 289,091 249,333 243,12 258,667 279,84 288,873 265,6 59,2 18,1714 18 18 18,1714 18 250,909 240 263,76 206,1 201 201,067 98,1 18 18 18,1333 190,4 223,733 144,3 18 23,7333 234,24 240,8 225,867 170,1 18,9 18 18 18,1333 18 18,1333 18,1333 100,56 216,3 184,8 100,2 103,467 105,3 103,733 101,4 100,5 101,1 102,6 104,533 104,4 105,882 229,44 216 264,96 217,867 199,5 193,5 76,8 18 165,333 211,2 144,9 24,9 25,0667 25,6 153,867 210,933 203,7 200,7 200,8 33,9 18 18 159,3 221,067 208 34,9714 18 129 132,533 18 18 18,1333 18 193,2 250,667 242,4 58,6667 18 18 18 229,44 216 162,48 18,1333 18 18,1333 18,1333 85,0667 213,333 181,2 100,5 93,3 18,9 18 18 18 18 18,1714 18 18 18 18,1714 18 18 18,1714 18 18 35,1 113,1 111,6 23,4 18 18 18 18,1714 18 18 18,1714 18 18,08 239,6 240 286,08 224,8 203,4 157,2 86,7 49,8 51,4667 60,5333 223,2 198,9 111 102,933 105,9 107,2 106,8 106,4 106,2 105,867 106,8 109,6 112 113,867 112,267 110,4 221,067 204,533 36,9 171,6 166,2 18,9 18,1333 18,1333 181,6 222,133 215,4 168,6 18,6667 18,0706 252,8 |
| Чётное направление | Длина элемента пути(км) |  |  | Полное время хода по элементу пути (мин) | Ток электровоза на элементе пути (А) |
| 400 - 399 399 - 398 398 - 397 397 - 396 396 - 395 395 - 394 394 - 393 393 - 392 392 - 391 391 - 390 390 - 389 389 - 388 388 - 387 387 - 386 386 - 385 385 - 384 384 - 383 383 - 382 382 - 381 381 - 380 380 - 379 379 - 378 378 - 377 377 - 376 376 - 375 375 - 374 374 - 373 373 - 372 372 - 371 371 - 370 370 - 369 369 - 368 368 - 367 367 - 366 366 - 365 365 - 364 364 - 363 363 - 362 362 – 361 361 – 360 360 - 359 359 - 358 358 - 357 357 - 356 356 - 355 355 - 354 354 - 353 353 - 352 352 - 351 351 - 350 350 - 349 349 - 348 348 - 347 347 - 346 346 - 345 345 - 344 344 - 343 343 - 342 342 - 341 341 - 340 340 - 339 339 - 338 338 - 337 337 - 336 336 - 335 335 - 334 334 - 333 333 - 332 332 - 331 331 - 330 330 - 329 329 - 328 328 - 327 327 - 326 326 - 325 325 - 324 324 - 323 323 - 322 322 – 321 321 – 320 320 - 319 319 - 318 318 - 317 317 - 316 316 - 315 315 - 314 314 - 313 313 - 312 312 - 311 311 - 310 310 - 309 309 - 308 308 - 307 307 - 306 306 - 305 305 - 304 304 - 303 303 - 302 302 - 301 301 - 300 300 - 299 299 - 298 298 - 297 297 - 296 296 - 295 295 - 294 294 - 293 293 - 292 292 - 291 291 - 290 290 - 289 289 - 288 288 - 287 287 - 286 286 - 285 285 - 284 284 - 283 283 - 282 282 – 281 281 – 280 280 - 379 379 - 378 378 - 377 377 - 376 376 - 375 375 - 374 374 - 373 373 - 372 372 - 371 371 - 370 370 - 369 369 - 368 368 - 367 367 - 366 366 - 365 365 - 364 364 - 363 363 - 362 362 - 361 361 - 360 360 - 259 259 - 258 258 - 257 257 - 256 256 - 255 255 - 254 254 - 253 253 - 252 252 - 251 251 - 250 250 - 249 249 - 248 248 - 247 247 - 246 246 - 245 245 - 244 244 - 243 243 - 242 242 – 241 241 – 240 240 - 239 239 - 238 238 - 237 237 - 236 236 - 235 235 - 234 234 - 233 233 - 232 232 - 231 231 - 230 230 - 229 229 - 228 228 - 227 227 - 226 226 - 225 225 - 224 224 - 223 223 - 222 222 - 221 221 - 220 220 - 219 219 - 218 218 - 217 217 - 216 216 - 215 215 - 214 214 - 213 213 - 212 212 - 211 211 - 210 210 - 209 209 - 208 208 - 207 207 - 206 206 - 205 205 - 204 204 - 203 203 - 202 202 – 201 201 – 200 200 - 199 199 - 198 198 - 197 197 - 196 196 - 195 195 - 194 194 - 193 193 - 192 192 - 191 191 - 190 190 - 189 189 - 188 188 - 187 187 - 186 186 - 185 185 - 184 184 - 183 183 - 182 182 - 181 181 - 180 180 - 179 179 - 178 178 - 177 177 - 176 176 - 175 175 - 174 174 - 173 173 - 172 172 - 171 171 - 170 170 - 169 169 - 168 168 - 167 167 - 166 166 - 165 165 - 164 164 - 163 163 - 162 162 – 161 161 – 160 160 - 159 159 - 158 158 - 157 157 - 156 156 - 155 155 - 154 154 - 153 153 - 152 152 - 151 151 - 150 150 - 149 149 - 148 148 - 147 147 - 146 146 - 145 145 - 144 144 - 143 143 - 142 142 - 141 141 - 140 140 - 139 139 - 138 138 - 137 137 - 136 136 - 135 135 - 134 134 - 133 133 - 132 132 - 131 131 - 130 130 - 129 129 - 128 128 - 127 127 - 126 126 - 125 125 - 124 124 - 123 123 - 122 122 – 121 121 – 120 120 - 119 119 - 118 118 - 117 117 - 116 116 - 115 115 - 114 114 - 113 113 - 112 112 - 111 111 - 110 110 - 109 109 - 108 108 - 107 107 - 106 106 - 105 105 - 104 104 - 103 103 - 102 102 - 101 101 - 100 100 - 99 99 - 98 98 - 97 97 - 96 96 - 95 95 - 94 94 - 93 93 - 92 92 - 91 91 - 90 90 - 89 89 - 88 88 - 87 87 - 86 86 - 85 85 - 84 84 - 83 83 - 82 82 - 81 81 – 80 80 - 79 79 - 78 78 - 77 77 - 76 76 - 75 75 - 74 74 - 73 73 - 72 72 - 71 71 - 70 70 - 69 69 - 68 68 - 67 67 - 66 66 - 65 65 - 64 64 - 63 63 - 62 62 - 61 61 - 60 60 - 59 59 - 58 58 - 57 57 - 56 56 - 55 55 - 54 54 - 53 53 - 52 52 - 51 51 - 50 50 - 49 49 - 48 48 - 47 47 - 46 46 - 45 45 - 44 44 - 43 43 - 42 42 – 41 41 – 40 40 - 39 39 - 38 38 - 37 37 - 36 36 - 35 35 - 34 34 - 33 33 - 32 32 - 31 31 - 30 30 - 29 29 - 28 28 - 27 27 - 26 26 - 25 25 - 24 24 - 23 23 - 22 22 - 21 21 - 20 20 - 19 19 - 18 18 - 17 17 - 16 16 - 15 15 - 14 14 - 13 13 - 12 12 - 11 11 - 10 10 - 9 9 - 8 8 - 7 7 - 6 6 - 5 5 - 4 4 - 3 3 - 2 2 - 1 1 - 0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  | 1,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 2,3 2,2 1,2 1,1 1,1 1 1,1 1,1 0,9 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 1,8 1,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1,6 1,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,95 1,95 1 1 1,1 1 1,1 1 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 1 1 0,9 0,9 0,7 0,8 1 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1,6 1,7 1,1 1 1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 1,6 1,7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,9 1 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 2,2 2,2 1,2 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 0,9 0,9 0,9 1 1,1 1 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 1,2 1,2 1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 1 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1 1 1,1 1 0,9 1 1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1 | 240 220,8 203,1 121,2 18 18 18 18,1333 134,133 218,933 33,9 18,1333 111,467 33,6 18,1333 157,867 209,867 76,2 18 18 18,1333 132,533 211,2 146,1 49,5 50,4 51 51,4667 52,2 53,6 54,4 171,733 190,933 49,5 51 51,7333 52,8 53,6 54,4 240,417 240 358,4 317,673 303,927 313,92 322,909 296,945 257,6 237,36 240,267 233,867 209,1 33 145,867 229,6 235,467 243,733 239,04 236,267 239,733 229,067 218,667 213,3 213,067 216,8 212,1 199,2 207 222,4 203,1 36,9 25,0667 28,8 221,867 218,933 206,7 204,6 210,4 210,9 247,733 253,333 234,4 213,333 232,8 84,8 18 18 18 18,1333 188 219,2 202,2 33,3 18,1333 180 226,4 34,2 18 18 167,467 226,667 35,1 18,1333 18,1333 18,1333 61,0667 225,333 201 55,5 51,7333 53,3333 18,9333 18 190,56 33,3333 18,9333 117,067 119,4 217,867 265,2 240 216,3 175,2 55,2 49,5 51 52,8 197,333 206,667 98,1 18 18 18,9333 197,867 209,333 203,4 197,1 192,6 90,6 49,6 197,1 213,867 186,9 22,5 18,1714 18 18 18 23,7333 28,2667 18,1333 169,68 222,9 205,333 120,9 18 18 18 108,533 272,738 246,154 293,04 271,92 299,564 311,76 324,218 191,52 18,1333 18,1714 18 18 18,1714 18 18 18,1714 18 18 18,1714 18 18,1714 18 18 86,1 249,6 298,691 284,88 274,8 144,533 18,1333 18,1714 18 194,88 240,8 210,6 222,667 59,2 18 18 150,667 260,7 282,353 312,218 302,4 280,32 111,467 18,1333 18 18,1714 18 18,1333 18,1333 18,1333 134,933 33,3333 181,333 222,3 151,467 49,8 50,7 51,2 218,4 224,8 33,9 18 18 18,1333 189,6 84,8 18 18,1333 88,2667 234,933 211,2 195 32,7 18 61,8667 220 33 223,5 282,353 33,8667 18,1333 18 18 18,1333 18 18,1333 18,1714 18 18 18,1714 18 18,1714 18 18 18 18,1714 18 18 18 18 130,2 204,533 199,5 209,1 217,067 203,7 111,3 22,1333 18 18 176,8 224,533 34,8 18 18 82,5 211,2 216,9 282,353 204,3 36,9 24,9 25,0667 25,3333 133,6 216 169,6 49,5 50,7 52,2667 53,6 201,6 252,24 265,067 59,4667 102 214,8 33 163,467 238,4 205,333 33 18 18 18 18,1333 18 209,52 258,24 33,8667 181,067 63 18 18 164,8 190,8 49,8667 274,473 218,182 365,2 345,818 323,782 298,255 264 58,4 175,2 33,3333 18 18,1714 18 18,1714 18 18 18,1333 224,4 312,873 322,909 319,636 326,836 335,564 329,455 321,382 285,84 228 220,533 247,2 273,84 306,327 260,16 34,5 18,1714 18 126,133 223,2 34,2 18,1714 18 262,2 200 243,12 100,267 194,133 179,7 149,333 22,2 22,2 22,5 96 220,8 200,8 34,9714 18 18,1333 18,1333 155,467 206,7 145,2 102,933 107,7 108,8 108 219,3 228,267 256,08 303,12 311,127 271,44 246,4 255,84 266,4 247,467 213,333 198,9 213,333 228,8 213,3 209,6 240 |
| Поезд: Q = 5788 т, электровоз ВЛ80p , секций 3 |  |  |  |  |  |
| Нечётное направление |  | Длина элемента пути(км) | Полное время хода по элементу пути (мин) |  | Ток электровоза на элементе пути (А) |
| 0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 21 21 - 22 22 - 23 23 - 24 24 - 25 25 - 26 26 - 27 27 - 28 28 - 29 29 - 30 30 - 31 31 - 32 32 - 33 33 - 34 34 - 35 35 - 36 36 - 37 37 - 38 38 - 39 39 – 40 40 – 41 41 - 42 42 - 43 43 - 44 44 - 45 45 - 46 46 - 47 47 - 48 48 - 49 49 - 50 50 - 51 51 - 52 52 - 53 53 - 54 54 - 55 55 - 56 56 - 57 57 - 58 58 - 59 59 - 60 60 - 61 61 - 62 62 - 63 63 - 64 64 - 65 65 - 66 66 - 67 67 - 68 68 - 69 69 - 70 70 - 71 71 - 72 72 - 73 73 - 74 74 - 75 75 - 76 76 - 77 77 - 78 78 - 79 79 – 80 80 – 81 81 - 82 82 - 83 83 - 84 84 - 85 85 - 86 86 - 87 87 - 88 88 - 89 89 - 90 90 - 91 91 - 92 92 - 93 93 - 94 94 - 95 95 - 96 96 - 97 97 - 98 98 - 99 99 - 100 100 - 101 101 - 102 102 - 103 103 - 104 104 - 105 105 - 106 106 - 107 107 - 108 108 - 109 109 - 110 110 - 111 111 - 112 112 - 113 113 - 114 114 - 115 115 - 116 116 - 117 117 - 118 118 - 119 119 – 120 120 – 121 121 - 122 122 - 123 123 - 124 124 - 125 125 - 126 126 - 127 127 - 128 128 - 129 129 - 130 130 - 131 131 - 132 132 - 133 133 - 134 134 - 135 135 - 136 136 - 137 137 - 138 138 - 139 139 - 140 140 - 141 141 - 142 142 - 143 143 - 144 144 - 145 145 - 146 146 - 147 147 - 148 148 - 149 149 - 150 150 - 151 151 - 152 152 - 153 153 - 154 154 - 155 155 - 156 156 - 157 157 - 158 158 - 159 159 – 160 160 – 161 161 - 162 162 - 163 163 - 164 164 - 165 165 - 166 166 - 167 167 - 168 168 - 169 169 - 170 170 - 171 171 - 172 172 - 173 173 - 174 174 - 175 175 - 176 176 - 177 177 - 178 178 - 179 179 - 180 180 - 181 181 - 182 182 - 183 183 - 184 184 - 185 185 - 186 186 - 187 187 - 188 188 - 189 189 - 190 190 - 191 191 - 192 192 - 193 193 - 194 194 - 195 195 - 196 196 - 197 197 - 198 198 - 199 199 – 200 200 – 201 201 - 202 202 - 203 203 - 204 204 - 205 205 - 206 206 - 207 207 - 208 208 - 209 209 - 210 210 - 211 211 - 212 212 - 213 213 - 214 214 - 215 215 - 216 216 - 217 217 - 218 218 - 219 219 - 220 220 - 221 221 - 222 222 - 223 223 - 224 224 - 225 225 - 226 226 - 227 227 - 228 228 - 229 229 - 230 230 - 231 231 - 232 232 - 233 233 - 234 234 - 235 235 - 236 236 - 237 237 - 238 238 - 239 239 – 240 240 – 241 241 - 242 242 - 243 243 - 244 244 - 245 245 - 246 246 - 247 247 - 248 248 - 249 249 - 250 250 - 251 251 - 252 252 - 253 253 - 254 254 - 255 255 - 256 256 - 257 257 - 258 258 - 259 259 - 360 360 - 361 361 - 362 362 - 363 363 - 364 364 - 365 365 - 366 366 - 367 367 - 368 368 - 369 369 - 370 370 - 371 371 - 372 372 - 373 373 - 374 374 - 375 375 - 376 376 - 377 377 - 378 378 - 379 379 – 280 280 – 281 281 - 282 282 - 283 283 - 284 284 - 285 285 - 286 286 - 287 287 - 288 288 - 289 289 - 290 290 - 291 291 - 292 292 - 293 293 - 294 294 - 295 295 - 296 296 - 297 297 - 298 298 - 299 299 - 300 300 - 301 301 - 302 302 - 303 303 - 304 304 - 305 305 - 306 306 - 307 307 - 308 308 - 309 309 - 310 310 - 311 311 - 312 312 - 313 313 - 314 314 - 315 315 - 316 316 - 317 317 - 318 318 - 319 319 – 320 320 – 321 321 - 322 322 - 323 323 - 324 324 - 325 325 - 326 326 - 327 327 - 328 328 - 329 329 - 330 330 - 331 331 - 332 332 - 333 333 - 334 334 - 335 335 - 336 336 - 337 337 - 338 338 - 339 339 - 340 340 - 341 341 - 342 342 - 343 343 - 344 344 - 345 345 - 346 346 - 347 347 - 348 348 - 349 349 - 350 350 - 351 351 - 352 352 - 353 353 - 354 354 - 355 355 - 356 356 - 357 357 - 358 358 - 359 359 – 360 360 – 361 361 - 362 362 - 363 363 - 364 364 - 365 365 - 366 366 - 367 367 - 368 368 - 369 369 - 370 370 - 371 371 - 372 372 - 373 373 - 374 374 - 375 375 - 376 376 - 377 377 - 378 378 - 379 379 - 380 380 - 381 381 - 382 382 - 383 383 - 384 384 - 385 385 - 386 386 - 387 387 - 388 388 - 389 389 - 390 390 - 391 391 - 392 392 - 393 393 - 394 394 - 395 395 - 396 396 - 397 397 - 398 398 - 399 399 - 400 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,9 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8 1 1 1 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1,1 1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 1,6 1 1,1 1 0,9 0,8 1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 1,6 1,1 1 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 1 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1 1,1 1,1 1 1,1 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,6 1,3 1,2 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 1 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 1,5 0,95 0,95 1,1 1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1 1 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1 0,9 1 1 1 1 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 1,6 1,1 1 1 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 1 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 1 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,6 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 1 0,9 0,8 0,8 0,9 1,7 1,1 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 1,5 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 1,7 1,7 |  | 457,6 371,04 51,9 27 27 27 26,9333 27 27 27,0857 27 27 27 27,0857 27 27,0857 27 26,9333 27 26,9333 26,9333 238,4 322,133 275,1 73,8 76,5333 339,467 345,867 299,4 81,6 27 28,5333 307,467 321,6 217,5 27 26,9333 266,667 316,2 489,6 200 506,836 437,891 374,667 51,6 27 300,48 442,08 409,44 50,6667 27,0857 27 27 27 27 27 27,0857 27 27 27,0857 27 27,0857 27 27 27 27 322,8 457,964 463,44 479,127 456,655 212,533 268,267 318,667 49,2 27,0857 27 27,0857 27 294,96 436,364 401,52 87,7333 27 308,88 397,2 129,6 261,067 316,2 49,2 27 193,5 298,5 294,6 197,333 256,8 300,3 135,9 28,2 167,4 333,067 305,1 290,4 47,2 27,0857 27 27 27 26,9333 163,2 321,333 274,8 41,4 37,5 38,1333 308,267 323,733 301,2 224,4 423,927 240 195,733 264,267 356 376,32 127,2 26,9333 27 264,267 337,067 310,667 200,7 34,2 27 27,0857 27 27 55,8857 168,267 314,4 327,733 363,2 372,24 333,067 306,6 316,533 341,6 373,333 431,04 460,582 465,818 477,12 426,545 352,8 308,4 318,133 343,2 335,2 249,9 261,785 400 494,4 356 197,067 191,1 249,3 37,2 37,5 37,6 37,8 299,2 350,88 53,4 536 246,9 325,333 323,467 315 49,8 27 27 26,9333 198,933 328 51,3 206,4 281,7 73,8 291,3 303,733 114 240 372 402,48 380 87,7333 27 27 27,04 399,916 252,632 451,855 472,08 434,836 130,4 27 27 27 27 230,933 401,52 408,72 127,467 27,0857 27 27 27,0857 52,5 319,467 350,133 397,68 445,68 481,527 492,218 485,455 483,491 441,36 377,76 365,067 390 423,84 438,48 400,56 88,8 27,0857 27 27 27,0857 27 291,709 480 404,4 313,5 305,867 307,5 181,8 27 26,9333 27 290,88 333,6 216,3 27 35,4667 350,933 363,6 341,333 283,2 33,9 27 27 27,12 107,2 178,5 166,4 160,8 161,4 161,7 164,1 168,533 170,4 166,933 162,3 160,2 160,8 163,2 165,6 165,333 166,95 423,927 240 393,067 329,333 301,8 292,8 148,5 27 246,133 314,667 216,3 27 27 26,9333 243,6 316,2 307,5 301,867 301,2 50,7 27 27 248,8 333,6 316,8 49,5 27 195 253,2 28,2 26,9333 27 26,9333 281,867 363,36 366,133 96,3 27 26,9333 26,9647 423,927 240 226,933 26,9333 26,9333 26,9333 26,9333 164,267 317,867 271,2 150,6 141 28,2 27,0857 27 27 27 27 27 27,0857 27 27 27,0857 27 27 27,0857 27 191,1 299,7 114,6 27 27 27 27,0857 27 27 27,0857 27 27 27,04 278,4 436,364 440,88 342,133 307,2 253,2 110,7 74,7 77,6 121,867 333 298,4 150,3 155,1 159,733 162 161,333 160,8 160,267 159,9 161,6 165,867 169,333 172,267 169,867 166,933 336,3 310,4 86,7 255,9 249 28,2 26,9333 26,9333 272,533 334,4 325,2 230,133 27 26,9647 26,9647 |
| Чётное направление |  | Длина элемента пути(км) | Полное время хода по элементу пути (мин) |  | Ток электровоза на элементе пути (А) |
| 400 - 399 399 - 398 398 - 397 397 - 396 396 - 395 395 - 394 394 - 393 393 - 392 392 - 391 391 - 390 390 - 389 389 - 388 388 - 387 387 - 386 386 - 385 385 - 384 384 - 383 383 - 382 382 - 381 381 - 380 380 - 379 379 - 378 378 - 377 377 - 376 376 - 375 375 - 374 374 - 373 373 - 372 372 - 371 371 - 370 370 - 369 369 - 368 368 - 367 367 - 366 366 - 365 365 - 364 364 - 363 363 - 362 362 – 361 361 – 360 360 - 359 359 - 358 358 - 357 357 - 356 356 - 355 355 - 354 354 - 353 353 - 352 352 - 351 351 - 350 350 - 349 349 - 348 348 - 347 347 - 346 346 - 345 345 - 344 344 - 343 343 - 342 342 - 341 341 - 340 340 - 339 339 - 338 338 - 337 337 - 336 336 - 335 335 - 334 334 - 333 333 - 332 332 - 331 331 - 330 330 - 329 329 - 328 328 - 327 327 - 326 326 - 325 325 - 324 324 - 323 323 - 322 322 – 321 321 – 320 320 - 319 319 - 318 318 - 317 317 - 316 316 - 315 315 - 314 314 - 313 313 - 312 312 - 311 311 - 310 310 - 309 309 - 308 308 - 307 307 - 306 306 - 305 305 - 304 304 - 303 303 - 302 302 - 301 301 - 300 300 - 299 299 - 298 298 - 297 297 - 296 296 - 295 295 - 294 294 - 293 293 - 292 292 - 291 291 - 290 290 - 289 289 - 288 288 - 287 287 - 286 286 - 285 285 - 284 284 - 283 283 - 282 282 – 281 281 – 280 280 - 379 379 - 378 378 - 377 377 - 376 376 - 375 375 - 374 374 - 373 373 - 372 372 - 371 371 - 370 370 - 369 369 - 368 368 - 367 367 - 366 366 - 365 365 - 364 364 - 363 363 - 362 362 - 361 361 - 360 360 - 259 259 - 258 258 - 257 257 - 256 256 - 255 255 - 254 254 - 253 253 - 252 252 - 251 251 - 250 250 - 249 249 - 248 248 - 247 247 - 246 246 - 245 245 - 244 244 - 243 243 - 242 242 – 241 241 – 240 240 - 239 239 - 238 238 - 237 237 - 236 236 - 235 235 - 234 234 - 233 233 - 232 232 - 231 231 - 230 230 - 229 229 - 228 228 - 227 227 - 226 226 - 225 225 - 224 224 - 223 223 - 222 222 - 221 221 - 220 220 - 219 219 - 218 218 - 217 217 - 216 216 - 215 215 - 214 214 - 213 213 - 212 212 - 211 211 - 210 210 - 209 209 - 208 208 - 207 207 - 206 206 - 205 205 - 204 204 - 203 203 - 202 202 – 201 201 – 200 200 - 199 199 - 198 198 - 197 197 - 196 196 - 195 195 - 194 194 - 193 193 - 192 192 - 191 191 - 190 190 - 189 189 - 188 188 - 187 187 - 186 186 - 185 185 - 184 184 - 183 183 - 182 182 - 181 181 - 180 180 - 179 179 - 178 178 - 177 177 - 176 176 - 175 175 - 174 174 - 173 173 - 172 172 - 171 171 - 170 170 - 169 169 - 168 168 - 167 167 - 166 166 - 165 165 - 164 164 - 163 163 - 162 162 – 161 161 – 160 160 - 159 159 - 158 158 - 157 157 - 156 156 - 155 155 - 154 154 - 153 153 - 152 152 - 151 151 - 150 150 - 149 149 - 148 148 - 147 147 - 146 146 - 145 145 - 144 144 - 143 143 - 142 142 - 141 141 - 140 140 - 139 139 - 138 138 - 137 137 - 136 136 - 135 135 - 134 134 - 133 133 - 132 132 - 131 131 - 130 130 - 129 129 - 128 128 - 127 127 - 126 126 - 125 125 - 124 124 - 123 123 - 122 122 – 121 121 – 120 120 - 119 119 - 118 118 - 117 117 - 116 116 - 115 115 - 114 114 - 113 113 - 112 112 - 111 111 - 110 110 - 109 109 - 108 108 - 107 107 - 106 106 - 105 105 - 104 104 - 103 103 - 102 102 - 101 101 - 100 100 - 99 99 - 98 98 - 97 97 - 96 96 - 95 95 - 94 94 - 93 93 - 92 92 - 91 91 - 90 90 - 89 89 - 88 88 - 87 87 - 86 86 - 85 85 - 84 84 - 83 83 - 82 82 - 81 81 – 80 80 - 79 79 - 78 78 - 77 77 - 76 76 - 75 75 - 74 74 - 73 73 - 72 72 - 71 71 - 70 70 - 69 69 - 68 68 - 67 67 - 66 66 - 65 65 - 64 64 - 63 63 - 62 62 - 61 61 - 60 60 - 59 59 - 58 58 - 57 57 - 56 56 - 55 55 - 54 54 - 53 53 - 52 52 - 51 51 - 50 50 - 49 49 - 48 48 - 47 47 - 46 46 - 45 45 - 44 44 - 43 43 - 42 42 – 41 41 – 40 40 - 39 39 - 38 38 - 37 37 - 36 36 - 35 35 - 34 34 - 33 33 - 32 32 - 31 31 - 30 30 - 29 29 - 28 28 - 27 27 - 26 26 - 25 25 - 24 24 - 23 23 - 22 22 - 21 21 - 20 20 - 19 19 - 18 18 - 17 17 - 16 16 - 15 15 - 14 14 - 13 13 - 12 12 - 11 11 - 10 10 - 9 9 - 8 8 - 7 7 - 6 6 - 5 5 - 4 4 - 3 3 - 2 2 - 1 1 - 0 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1,8 1,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 1 0,8 0,9 0,8 1 0,8 0,9 1 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 1 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 2,3 2,4 1,2 1,1 1 1,1 1,1 1,1 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 1,8 1,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 1 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 1 0,9 0,8 0,9 0,8 1,5 1,5 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 2 2 1 1 1 1,1 1,1 1 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 1 1 1,1 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 1,6 1,7 1,1 1,1 1 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 1,6 1,7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 1,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 1,6 1,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1 1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 2,2 2,2 1,2 1,2 1,1 1 1 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 0,9 0,9 1 1 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 1,2 1,2 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 1 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9 0,8 1 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1 1,1 1 1 1 0,9 1 1 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 |  | 300 505,333 336 308,1 183,6 27 27 26,9333 27 217,68 329,4 48,2667 27 184,32 53,1 26,9333 216,48 318,9 150,9 37,2 37,6 38,1333 130,133 328,5 296 82,8 74,7 75,6 76,2667 77,4 79,7333 81,0667 138 170,133 167,1 165,6 161,6 159 156,533 155,1 357,078 350 539,2 488,073 462,96 478,909 491,345 450,764 387,6 356,267 362,133 353,067 313,333 49,5 203,1 340,533 352,267 366,4 360,72 357,067 362,667 346,667 330,933 322,133 320,7 326,4 319,467 301,2 314,7 337,867 305,6 55,5 37,5 38,4 305,333 332,267 312,267 308,1 317,333 318,6 364,267 386,667 357,333 324,267 353,6 128,533 26,9333 27 27 27 284,88 326,7 304,267 50,1 27 267,733 338,4 51,3 27 26,9333 242,4 340,533 50,1333 27 26,9333 26,9333 54,1333 345,067 306 183,6 153,867 155,1 34,2 27 54,4 68,16 128 324,6 227,733 277,2 448 383,04 326,933 294,9 48,9 27 26,9333 237,067 326,133 299,7 86,7 37,3333 37,8 38,4 294,4 314,667 306,6 297,6 290,4 162,9 74,1333 294,3 320,8 281,1 33,9 27,0857 27 27 27 35,4667 42,6667 26,9333 255,36 334,133 308,7 183,6 27 27 26,9333 233,067 413,64 360 443,52 411,84 453,12 472,364 492 290,16 26,9333 27,0857 27 27 27 27,0857 27 27 27,0857 27 27,0857 27 27 27,0857 27 130,2 382,56 456,48 428,291 412,8 217,867 27 27 27 282,667 360 314,933 333,6 88,8 27 27 211,5 393,45 423,529 475,2 458,836 424,56 168,533 26,9333 27,0857 27 27 26,9333 26,9333 26,9333 237,867 49,8667 269,6 332,4 227,467 74,7 76,2 76,8 329,067 339,2 51 27 27 26,9333 286,133 128 26,9333 27 131,2 350,133 316,8 293,1 49,2 27 93,3333 331,733 49,8 483,3 282,353 87,7333 26,9333 27 27 26,9333 27 26,9333 27,0857 27 27,0857 27 27 27,0857 27 26,9333 27 27 27 27,0857 27 27 71,2 307,467 300,9 317,333 330,6 307,2 166,8 34,2 27 27 266,133 338,933 49,6 27 27,0857 123,6 316,8 324 423,529 310,8 148,5 64,5 26,9333 27 54,4 344 302,4 135,9 75 77,1 79,2 244,533 385,92 401,28 125,867 92 325,867 49,5 227,7 354,667 307,467 49,5 27 27 27 26,9333 26,9333 306,667 389,04 50,9333 273,067 87,4667 27 27 236,4 261,6 37,2 365,236 370,909 542,4 530,6 492,218 453,84 397,68 87,4667 263,2 50,1333 27,0857 27 27 27,0857 27 27 28,5333 365,04 467,345 487,636 484,145 495,491 509,018 499,855 500,509 433,2 345,067 333,6 374,64 415,92 464,4 393,6 51,9 27 27 167,4 327,733 50,7 27,0857 27 289,6 400 372 220,8 282,133 264,3 217,8 33,3333 33,6 33,6 174,48 326,1 299,2 52,4571 27 26,9333 27 212,16 310,5 218,4 154,5 161,333 163,467 162,3 332 346,667 389,04 462,764 474,96 412,56 374,16 387,467 403,2 371,28 321,3 301,067 320,1 342,4 318,4 311,1 |

1.Определение оптимального расстояния между тяговыми подстанциями

Важнейшим проектируемым параметром электрических железных дорог является расстояние между тяговыми подстанциями. Этот параметр может быть определен исходя из двух критериев - техническому и экономическому. При использовании технических критериев полученные расстояния между подстанциями будут безусловно удовлетворять заданным размерам движения при выполнении технических требований эксплуатации: не превышение сверхнормативных нагрузок на элементы системы тягового электроснабжения, перегрев расчетных элементов в пределах допустимого, обеспечения уровня напряжения на токоприемниках электроподвижного состава в допустимых пределах. Однако в этом случае нельзя утверждать, что спроектированная система тягового электроснабжения соответствует минимальным затратам. При использовании экономического критерия спроектированная система тягового электроснабжения (СТЭ) будет иметь наименьшие расходы на сооружение и эксплуатацию, но при этом нельзя утверждать, что СТЭ будет отвечать техническим требованием. Поэтому при использовании второго критерия в обязательном порядке предусматривается проверка спроектированных элементов СТЭ на соответствие техническим требованием.

Ниже приводится результаты проектирования СТЭ для электрической железной дороги с привлечением экономического критерия.

АЛГОРИТМ РАСЧЕТОВ:

Оптимальное расстояние Lопт определяется рядом факторов, из которых важнейшим являются среднесуточные размеры движения на перспективу (на десятый год эксплуатации участка) [2]. Оценка производится по приближенному выражению Lопт = A*Pср^(-B), где Pср - среднегодовая линейная нагрузка, отнесенная к шинам тяговой подстанции, кВт/км, A и B - константы аппроксимации (108 и 0.362 для постоянного тока, 436 и 0.43 для переменного тока):

|  | (1) |
| --- | --- |

где  - расход энергии на движение поезда j-го типа по участку, кВА*ч;

Aj = kт*(I1*t1+I2*t2+...+Imj*tmj), (2)

kт - коэффициент для оценки расхода энергии (0.05 для постоянного тока, 0.41 для переменного тока), mj - число пар значений I и t для поезда j-го типа при движении по всему участку, Ii, ti - величина тока, потребляемого поездом, и время хода на i-м элементе пути, А, мин. (для переменного тока – приведенный выпрямленный ток); Nj - среднесуточные размеры движения поездов j-го типа на десятый год эксплуатации в месяц интенсивной работы; g - число типов поездов (принимается равным числу категорий поездов, для которых расход энергии на движение поездов по рассматриваемому участку различен); kз - коэффициент повышенного расхода энергии зимой, в среднем около 1.08;

kд - коэффициент расхода энергии на собственные нужды подвижного состава, при постоянном токе примерно 1.02, при переменном примерно 1.03; kтс - коэффициент учета потерь в тяговой сети, 1.07 для постоянного тока и 1.03 для переменного;

kмэ - коэффициент мощности электровоза; L - длина электрифицированного участка, км;

kн - коэффициент годовой неравномерности перевозок, примерно 1.1 1.15; g - число типов поездов. Величины Ij и Dti берутся из тяговых расчетов или опытных поездок.

Вычисление оптимального расстояния при помощи подпрограммы block01 программного комплекса BLOCK.

Порядок действия подпрограммы:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ

МЕЖДУ ТЯГОВЫМИ ПОДСТАНЦИЯМИ

ВВЕДИТЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ВВЕДИТЕ ПРИЗНАК РОДА ТОКА М:

М=0 ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА, М=1 ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

М= 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ:

A= 436 ;B= .43 ;К(Т)= .41 ;К(Д)= 1.03 ;

К(ТС)= 1.03 ;К(МЭ)= .8 ;К(З)= 1.08 ;К(Н)= 1.15 ;

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ=6

СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ И ЧИСЛО

ЭЛЕМЕНТОВ ПУТИ ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА ПОЕЗДА

? 60,400

? 40,400

? 20,400

? 60,400

? 20,400

? 20,400

ДЛИНА ЭЛЕКТРОФИЦИРУЕМОГО УЧАСТКА (КМ)? 400

СОВОКУПНОСТЬ ПОПАРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА И ВРЕМЕНИ ХОДА ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПУТИ ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

? 108,1.8

? 117.07,0.9

? 17.1,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 9.07,0.9

? 27.5,0.9

? 28.8,0.9

? 52.8,0.9

? 105.87,0.9

? 49.8,0.8

? 12.6,0.8

? 12.8,0.9

? 112.56,1

? 114.93,0.9

? 72,0.8

? 12.3,0.8

? 12.6,0.8

? 14.4,0.9

? 108.3,0.9

? 101.4,0.8

? 27.3,0.8

? 9.07,0.9

? 9,0.8

? 92.16,1

? 96.3,0.8

? 36.7,2.1

? 232.8,1.1

? 178.4,0.9

? 129.87,0.9

? 126.9,0.8

? 16.5,0.8

? 9,0.8

? 99.84,1

? 138.24,1

? 126.4,0.9

? 17.4,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9.07,0.9

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 98.67,0.9

? 138.24,1

? 138,1

? 141.36,1

? 136.08,1

? 42.4,0.9

? 86.4,0.9

? 96,0.8

? 11.4,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 8.96,1.5

? 8.96,1.5

? 125.05,1.9

? 122.13,0.9

? 16.53,0.9

? 9,0.8

? 96.96,1

? 121.87,0.9

? 28.8,0.9

? 79.5,0.8

? 76.53,0.9

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 63.9,0.8

? 73.8,0.8

? 93.3,0.9

? 60.6,0.8

? 65.1,0.8

? 93.3,0.8

? 24.6,0.8

? 9.3,0.8

? 78.67,0.9

? 114.4,0.9

? 94.5,0.8

? 84.3,0.8

? 16.5,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 11.73,0.9

? 105.6,0.9

? 73.8,0.8

? 24.6,0.8

? 25.07,0.9

? 25.5,0.8

? 26.4,0.9

? 90.13,0.9

? 102.93,0.9

? 61.5,0.8

? 52.35,1.6

? 52.35,1.6

? 111.16,1.9

? 49.6,0.9

? 84.8,0.9

? 111.2,0.9

? 114.93,0.9

? 17.7,0.8

? 9.07,0.9

? 9.07,0.9

? 85.86,0.9

? 106.8,0.8

? 84,0.8

? 9.33,0.9

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 9,0.8

? 63.9,0.8

? 92.1,0.8

? 95.7,0.8

? 98.7,0.8

? 108,0.9

? 111.2,0.9

? 101.7,0.8

? 55.8,0.8

? 102.93,0.9

? 107.7,0.8

? 114.67,0.9

? 129.12,1

? 136.8,1

? 137.76,1

? 140.88,1

? 128.4,1

? 108.6,0.8

? 60,0.9

? 98.1,0.8

? 108.27,0.9

? 104.1,0.8

? 53.85,1.6

? 53.85,1.6

? 121.09,2.2

? 142.56,1

? 106.67,0.9

? 16.2,0.8

? 63.6,0.8

? 60.9,0.8

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 93.87,0.9

? 116.27,0.9

? 16.53,0.9

? 9,0.8

? 80.8,0.9

? 101.4,0.8

? 99.6,0.8

? 73.8,0.8

? 9.3,0.8

? 9,0.8

? 9.6,0.9

? 97.07,0.9

? 73.5,0.8

? 24.9,0.8

? 9.33,0.9

? 64.5,0.8

? 72.9,0.8

? 9,0.8

? 84,0.9

? 102.6,0.8

? 27.3,0.8

? 83.2,0.9

? 118.67,0.9

? 123.73,0.9

? 115.73,0.9

? 16.53,0.9

? 9,0.8

? 9,0.8

? 8.96,1.5

? 8.96,1.5

? 107.6,1.8

? 135.12,1

? 139.68,1

? 130.56,1

? 31.5,0.8

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 9,0.8

? 9,0.8

? 70.2,0.8

? 124.8,1

? 125.07,0.9

? 16.8,0.9

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 63.6,0.8

? 103.2,0.9

? 109.87,0.9

? 120.53,0.9

? 132.4,1

? 141.6,1

? 144.96,1

? 143.52,1

? 142.9,1.1

? 132.53,0.9

? 115.47,0.9

? 111.2,0.9

? 117.07,0.9

? 125.76,1

? 130.08,1

? 120.53,0.9

? 17.4,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9,0.8

? 8.96,1.5

? 123.49,1.1

? 120,1

? 120,0.9

? 73.8,0.8

? 114,0.8

? 85.5,0.8

? 23.1,0.8

? 12.3,0.8

? 12.53,0.9

? 12.6,0.8

? 101.76,1

? 104.7,0.8

? 27.3,0.8

? 9,0.8

? 28.56,1

? 117.07,0.9

? 112.27,0.9

? 105.3,0.8

? 49.5,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 9.07,0.9

? 53.87,0.9

? 102.88,0.9

? 36.6,0.8

? 25.2,0.8

? 26.4,0.9

? 41.07,0.9

? 56,0.9

? 53.07,0.9

? 51.6,0.8

? 51,0.8

? 51.3,0.8

? 51.73,0.9

? 51.3,0.8

? 51.25,1.7

? 51.25,1.7

? 111.16,1.9

? 121.87,0.9

? 102.3,0.8

? 49.8,0.8

? 86.13,0.9

? 49.5,0.8

? 9,0.8

? 77.4,0.8

? 100.8,0.8

? 29.1,0.8

? 12.53,0.9

? 12.6,0.8

? 12.8,0.9

? 86.4,0.9

? 100.27,0.9

? 96,0.8

? 45.3,0.8

? 96,0.8

? 16.8,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 81.6,0.9

? 106.2,0.8

? 84.9,0.8

? 9.3,0.8

? 9,0.8

? 53.1,0.8

? 62.1,0.8

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 9,0.8

? 90.7,0.9

? 93.33,0.9

? 115.73,0.9

? 113.6,0.9

? 16.53,0.9

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9.03,1.7

? 9.03,1.7

? 111.16,1.9

? 58.67,0.9

? 9.07,0.9

? 9.07,0.9

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 39.12,1

? 105.3,0.8

? 61.2,0.8

? 50.7,0.8

? 42.3,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9,0.8

? 29.1,0.8

? 92.2,0.8

? 16.5,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,1.6

? 127.42,1.1

? 120,1

? 128.27,0.9

? 104,0.9

? 54.9,0.8

? 24.9,0.8

? 25.6,0.9

? 26.4,0.9

? 37.6,0.9

? 57.87,0.9

? 56.8,0.9

? 55.2,0.9

? 54.6,0.8

? 54.93,0.9

? 55.2,0.9

? 54.93,0.9

? 53.7,0.8

? 52.8,0.9

? 52.2,0.8

? 51.6,0.8

? 51.73,0.9

? 52.8,0.8

? 53.6,0.9

? 54,0.8

? 53.07,0.9

? 52.2,0.8

? 102.4,0.9

? 61.2,0.8

? 9,0.8

? 77.4,0.8

? 72.9,0.8

? 9.07,0.9

? 9,0.8

? 9.6,0.9

? 99.2,0.9

? 104.8,0.9

? 100.8,0.8

? 38.4,0.8

? 9,0.8

? 9.07,1.8

? 130.8,1.6

? 130.8,1.6

? 9.07,0.9

ВВЕДЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

1- 108, 2 2- 117, 1 3- 17, 1 4- 9, 1 5- 9, 1

6- 9, 1 7- 9, 1 8- 9, 1 9- 9, 1 10- 9, 1

11- 9, 1 12- 9, 1 13- 9, 1 14- 9, 1 15- 9, 1

16- 9, 1 17- 9, 1 18- 9, 1 19- 9, 1 20- 28, 1

21- 29, 1 22- 53, 1 23- 106, 1 24- 50, 1 25- 13, 1

26- 13, 1 27- 113, 1 28- 115, 1 29- 72, 1 30- 12, 1

31- 13, 1 32- 14, 1 33- 108, 1 34- 101, 1 35- 27, 1

36- 9, 1 37- 9, 1 38- 92, 1 39- 96, 1 40- 37, 2

41- 233, 1 42- 178, 1 43- 130, 1 44- 127, 1 45- 17, 1

46- 9, 1 47- 100, 1 48- 138, 1 49- 126, 1 50- 17, 1

51- 9, 1 52- 9, 1 53- 9, 1 54- 9, 1 55- 9, 1

56- 9, 1 57- 9, 1 58- 9, 1 59- 9, 1 60- 9, 1

61- 9, 1 62- 9, 1 63- 9, 1 64- 9, 1 65- 99, 1

66- 138, 1 67- 138, 1 68- 141, 1 69- 136, 1 70- 42, 1

71- 86, 1 72- 96, 1 73- 11, 1 74- 9, 1 75- 9, 1

76- 9, 1 77- 9, 2 78- 9, 2 79- 125, 2 80- 122, 1

81- 17, 1 82- 9, 1 83- 97, 1 84- 122, 1 85- 29, 1

86- 80, 1 87- 77, 1 88- 9, 1 89- 9, 1 90- 64, 1

91- 74, 1 92- 93, 1 93- 61, 1 94- 65, 1 95- 93, 1

96- 25, 1 97- 9, 1 98- 79, 1 99- 114, 1 100- 95, 1

101- 84, 1 102- 17, 1 103- 9, 1 104- 9, 1 105- 9, 1

106- 9, 1 107- 12, 1 108- 106, 1 109- 74, 1 110- 25, 1

111- 25, 1 112- 26, 1 113- 26, 1 114- 90, 1 115- 103, 1

116- 62, 1 117- 52, 2 118- 52, 2 119- 111, 2 120- 50, 1

121- 85, 1 122- 111, 1 123- 115, 1 124- 18, 1 125- 9, 1

126- 9, 1 127- 86, 1 128- 107, 1 129- 84, 1 130- 9, 1

131- 9, 1 132- 9, 1 133- 9, 1 134- 9, 1 135- 9, 1

136- 64, 1 137- 92, 1 138- 96, 1 139- 99, 1 140- 108, 1

141- 111, 1 142- 102, 1 143- 56, 1 144- 103, 1 145- 108, 1

146- 115, 1 147- 129, 1 148- 137, 1 149- 138, 1 150- 141, 1

151- 128, 1 152- 109, 1 153- 60, 1 154- 98, 1 155- 108, 1

156- 104, 1 157- 54, 2 158- 54, 2 159- 121, 2 160- 143, 1

161- 107, 1 162- 16, 1 163- 64, 1 164- 61, 1 165- 9, 1

166- 9, 1 167- 9, 1 168- 9, 1 169- 94, 1 170- 116, 1 171- 17, 1 172- 9, 1 173- 81, 1 174- 101, 1 175- 100, 1

176- 74, 1 177- 9, 1 178- 9, 1 179- 10, 1 180- 97, 1

181- 74, 1 182- 25, 1 183- 9, 1 184- 65, 1 185- 73, 1

186- 9, 1 187- 84, 1 188- 103, 1 189- 27, 1 190- 83, 1

191- 119, 1 192- 124, 1 193- 116, 1 194- 17, 1 195- 9, 1

196- 9, 1 197- 9, 2 198- 9, 2 199- 108, 2 200- 135, 1

201- 140, 1 202- 131, 1 203- 32, 1 204- 9, 1 205- 9, 1

206- 9, 1 207- 9, 1 208- 70, 1 209- 125, 1 210- 125, 1

211- 17, 1 212- 9, 1 213- 9, 1 214- 9, 1 215- 9, 1

216- 64, 1 217- 103, 1 218- 110, 1 219- 121, 1 220- 132, 1

221- 142, 1 222- 145, 1 223- 144, 1 224- 143, 1 225- 133, 1

226- 115, 1 227- 111, 1 228- 117, 1 229- 126, 1 230- 130, 1

231- 121, 1 232- 17, 1 233- 9, 1 234- 9, 1 235- 9, 1

236- 9, 1 237- 9, 2 238- 123, 1 239- 120, 1 240- 120, 1

241- 74, 1 242- 114, 1 243- 86, 1 244- 23, 1 245- 12, 1

246- 13, 1 247- 13, 1 248- 102, 1 249- 105, 1 250- 27, 1

251- 9, 1 252- 29, 1 253- 117, 1 254- 112, 1 255- 105, 1

256- 50, 1 257- 9, 1 258- 9, 1 259- 9, 1 260- 9, 1

261- 9, 1 262- 9, 1 263- 9, 1 264- 54, 1 265- 103, 1

266- 37, 1 267- 25, 1 268- 26, 1 269- 41, 1 270- 56, 1

271- 53, 1 272- 52, 1 273- 51, 1 274- 51, 1 275- 52, 1

276- 51, 1 277- 51, 2 278- 51, 2 279- 111, 2 280- 122, 1

281- 102, 1 282- 50, 1 283- 86, 1 284- 50, 1 285- 9, 1

286- 77, 1 287- 101, 1 288- 29, 1 289- 13, 1 290- 13, 1

291- 13, 1 292- 86, 1 293- 100, 1 294- 96, 1 295- 45, 1

296- 96, 1 297- 17, 1 298- 9, 1 299- 9, 1 300- 82, 1

301- 106, 1 302- 85, 1 303- 9, 1 304- 9, 1 305- 53, 1

306- 62, 1 307- 9, 1 308- 9, 1 309- 9, 1 310- 91, 1

311- 93, 1 312- 116, 1 313- 114, 1 314- 17, 1 315- 9, 1

316- 9, 1 317- 9, 2 318- 9, 2 319- 111, 2 320- 59, 1

321- 9, 1 322- 9, 1 323- 9, 1 324- 9, 1 325- 39, 1

326- 105, 1 327- 61, 1 328- 51, 1 329- 42, 1 330- 9, 1

331- 9, 1 332- 9, 1 333- 9, 1 334- 9, 1 335- 9, 1

336- 9, 1 337- 9, 1 338- 9, 1 339- 9, 1 340- 9, 1

341- 9, 1 342- 9, 1 343- 9, 1 344- 9, 1 345- 29, 1

346- 92, 1 347- 17, 1 348- 9, 1 349- 9, 1 350- 9, 1

351- 9, 1 352- 9, 1 353- 9, 1 354- 9, 1 355- 9, 1

356- 9, 1 357- 9, 2 358- 127, 1 359- 120, 1 360- 128, 1

361- 104, 1 362- 55, 1 363- 25, 1 364- 26, 1 365- 26, 1

366- 38, 1 367- 58, 1 368- 57, 1 369- 55, 1 370- 55, 1

371- 55, 1 372- 55, 1 373- 55, 1 374- 54, 1 375- 53, 1

376- 52, 1 377- 52, 1 378- 52, 1 379- 53, 1 380- 54, 1

381- 54, 1 382- 53, 1 383- 52, 1 384- 102, 1 385- 61, 1

386- 9, 1 387- 77, 1 388- 73, 1 389- 9, 1 390- 9, 1

391- 10, 1 392- 99, 1 393- 105, 1 394- 101, 1 395- 38, 1

396- 9, 1 397- 9, 2 398- 131, 2 399- 131, 2 400- 9, 1

ВВЕДИТЕ НОМЕР ПАРЫ ПРОПУЩЕННОГО ЭЛЕМЕНТА 0 - ЕСЛИ НЕТ ПРОПУСКА 0 ВВЕДИТЕ НОМЕР ОШИБОЧНОЙ ПАРЫ 0 -ЕСЛИ НЕТ ОШИБКИ 0

СОВОКУПНОСТЬ ПОПАРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА И ВРЕМЕНИ ХОДА ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПУТИ ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

? 120,1.6

? 102,0.8

? 61.5,0.8

? 42.3,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 9.07,0.9

? 78.67,0.9

? 105.3,0.8

? 16.8,0.8

? 9.07,0.9

? 30.67,0.9

? 17.07,0.9

? 9.07,0.9

? 78.67,0.9

? 96.8,0.9

? 11.4,0.8

? 9,0.8

? 9,0.9

? 9.07,0.9

? 87.73,0.9

? 86.13,0.9

? 24.6,0.8

? 25.2,0.8

? 25.6,0.9

? 25.8,0.8

? 25.87,0.9

? 26.13,0.9

? 26.93,0.9

? 27.2,0.9

? 44.53,0.9

? 56,0.9

? 54.4,0.9

? 53.4,0.8

? 52,0.9

? 51,0.8

? 50.1,0.8

? 32.4,0.8

? 131.28,0.2

? 120,2

? 152.16,1

? 139.64,1.1

? 135.84,1

? 140.4,1

? 144.48,1

? 134.64,1

? 117.87,0.9

? 108.8,0.9

? 109.5,0.8

? 106.67,0.9

? 61.8,0.8

? 9,0.8

? 72.26,0.9

? 110.4,0.8

? 110.67,0.9

? 112.8,0.9

? 110.13,0.9

? 108.53,0.9

? 109.8,0.8

? 105.07,0.9

? 100.5,0.8

? 98.1,0.8

? 97.87,0.9

? 99.3,0.8

? 97.2,0.8

? 28.8,0.8

? 96.53,0.9

? 113.07,0.9

? 85.2,0.8

? 12.3,0.8

? 12.6,0.8

? 12.8,0.9

? 101.52,1

? 105.3,0.8

? 98.4,0.8

? 96.3,0.8

? 98.1,0.8

? 97.6,0.9

? 133.95,1.6

? 120,1.6

? 106.93,0.9

? 98.1,0.8

? 105,0.8

? 16.53,0.9

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 72.96,1

? 106.5,0.8

? 97.2,0.8

? 16.5,0.8

? 9,0.8

? 84.27,0.9

? 105.6,0.8

? 15.73,0.9

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 65.7,0.8

? 106.67,0.9

? 17.1,0.8

? 9.07,0.9

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 9.07,0.9

? 89.33,0.9

? 95.1,0.8

? 24.6,0.8

? 25.87,0.9

? 26.4,0.9

? 9.6,0.8

? 9.6,0.9

? 102.72,1

? 17.4,0.8

? 9.07,0.9

? 17.87,0.9

? 61.6,0.9

? 108.8,0.9

? 121.28,1.5

? 128,1.5

? 94.93,0.9

? 24.6,0.8

? 24.9,0.8

? 25.2,0.8

? 25.87,0.9

? 30.4,0.9

? 111.2,0.9

? 83.7,0.8

? 24.3,0.8

? 24.6,0.8

? 25.07,0.9

? 25.8,0.8

? 26.4,0.9

? 71.2,0.9

? 108.53,0.9

? 99.6,0.8

? 61.5,0.8

? 51,0.8

? 50.1,0.8

? 98.4,0.9

? 99.9,0.8

? 38.4,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 30.67,0.9

? 29.07,0.9

? 9,0.8

? 43.47,0.9

? 110.93,0.9

? 99.3,0.8

? 27,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 87.73,0.9

? 137.79,1.7

? 127.06,1.7

? 128.64,1

? 121.07,0.9

? 132.48,1

? 138.2,1

? 144.24,1

? 72.53,0.9

? 9.07,0.9

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 6,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 42.9,0.8

? 120.27,0.9

? 137.28,1

? 129.36,1

? 124.56,1

? 43.2,0.9

? 9,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 89.87,0.9

? 112,0.9

? 92.1,0.8

? 103.73,0.9

? 16.53,0.9

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 52.8,0.8

? 129.3,1.6

? 128,1.5

? 139.92,1

? 136.08,1

? 127.47,0.9

? 29.09,0.9

? 9.07,0.9

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 9.07,0.9

? 9,0.8

? 60.96,1

? 17.4,0.8

? 88,0.9

? 99.47,0.9

? 13.8,0.8

? 12.6,0.8

? 12.8,0.9

? 24.8,0.9

? 120.24,1

? 111.9,0.8

? 16,0.9

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 90.4,0.9

? 29.06,0.9

? 9,0.8

? 9,0.8

? 40.08,1

? 112.8,0.9

? 100.5,0.8

? 27.6,0.8

? 9.3,0.8

? 9.07,0.9

? 91.47,0.9

? 88.53,0.9

? 9.6,0.7

? 129.3,1.6

? 128,1.5

? 139.92,1

? 136.08,1

? 127.47,0.9

? 29.07,0.9

? 9.07,0.9

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 9.07,0.9

? 9,0.8

? 60.96,1

? 17.4,0.8

? 88,0.9

? 99.47,0.9

? 13.8,0.8

? 12.6,0.8

? 12.8,0.9

? 24.8,0.9

? 120.24,1

? 111.9,0.8

? 16,0.9

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 90.4,0.9

? 29.07,0.9

? 9,0.8

? 9,0.8

? 40.08,1

? 112.8,0.9

? 100.5,0.8

? 27.6,0.8

? 9.3,0.8

? 9.07,0.9

? 91.47,0.9

? 88.53,0.9

? 9.6,0.7

? 120,1.5

? 128,1.5

? 61.5,0.8

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 91.68,1

? 101.4,0.8

? 28.8,0.8

? 12.6,0.8

? 12.8,0.9

? 65.07,0.9

? 101.6,0.9

? 50.4,0.8

? 109.5,0.8

? 115.2,0.9

? 16.53,0.9

? 9.07,0.9

? 52.53,0.9

? 12,0.8

? 73.33,0.9

? 108.3,0.8

? 64.2,0.8

? 9.3,0.8

? 9.07,0.9

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 9.07,0.9

? 102.13,0.9

? 123.12,1

? 17.4,0.8

? 85.6,0.9

? 16.53,0.9

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 69.6,0.9

? 72.9,0.8

? 9,0.8

? 128.97,1.9

? 133.33,1.8

? 156,1.1

? 149.89,1.1

? 144.72,1

? 134.88,1

? 120.27,0.9

? 16.53,0.9

? 79.8,0.8

? 16.26,0.9

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 43.2,0.9

? 123.47,0.9

? 136.8,1

? 143.04,1

? 142.91,1.1

? 145.92,1

? 149.76,1

? 147.49,1.1

? 144.24,1

? 129.36,1

? 106.2,0.8

? 102.93,0.9

? 113.6,0.9

? 122.93,0.9

? 136.08,1

? 119.47,0.9

? 16.8,0.8

? 9,0.8

? 8.91,0.7

? 72.8,0.8

? 107.2,0.9

? 17.83,0.7

? 9,0.8

? 9,0.8

? 136.08,1

? 109.09,1.1

? 83.88,1

? 54.93,0.9

? 104,0.9

? 50.1,0.8

? 50.7,0.8

? 32.4,0.8

? 12.3,0.8

? 12.6,0.8

? 19.73,0.9

? 110.4,0.9

? 91.5,0.8

? 11.4,0.8

? 9,0.8

? 9,0.8

? 9.07,0.9

? 30.4,0.9

? 107.4,0.8

? 67.2,0.8

? 51.2,0.9

? 53.1,0.8

? 53.07,0.9

? 52.2,0.8

? 104.27,0.9

? 106.8,0.8

? 116.27,0.9

? 134.88,1

? 139.2,1

? 123.12,1

? 112.53,0.9

? 115.73,0.9

? 120,0.9

? 112.27,0.9

? 93,0.8

? 24.9,0.8

? 106.93,0.9

? 114.13,0.9

? 103.2,0.8

? 99.47,0.9

? 195.84,1

ВВЕДЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ :

1- 120, 2 2- 102, 1 3- 62, 1 4- 42, 1 5- 9, 1

6- 9, 1 7- 9, 1 8- 9, 1 9- 79, 1 10- 105, 1

11- 17, 1 12- 9, 1 13- 31, 1 14- 17, 1 15- 9, 1

16- 79, 1 17- 97, 1 18- 11, 1 19- 9, 1 20- 9, 1

21- 9, 1 22- 88, 1 23- 86, 1 24- 25, 1 25- 25, 1

26- 26, 1 27- 26, 1 28- 26, 1 29- 26, 1 30- 27, 1

31- 27, 1 32- 45, 1 33- 56, 1 34- 54, 1 35- 53, 1

36- 52, 1 37- 51, 1 38- 50, 1 39- 32, 1 40- 131, 0

41- 120, 2 42- 152, 1 43- 140, 1 44- 136, 1 45- 140, 1

46- 144, 1 47- 135, 1 48- 118, 1 49- 109, 1 50- 110, 1

51- 107, 1 52- 62, 1 53- 9, 1 54- 72, 1 55- 110, 1

56- 111, 1 57- 113, 1 58- 110, 1 59- 109, 1 60- 110, 1

61- 105, 1 62- 101, 1 63- 98, 1 64- 98, 1 65- 99, 1

66- 97, 1 67- 29, 1 68- 97, 1 69- 113, 1 70- 85, 1

71- 12, 1 72- 13, 1 73- 13, 1 74- 102, 1 75- 105, 1

76- 98, 1 77- 96, 1 78- 98, 1 79- 98, 1 80- 134, 2

81- 120, 2 82- 107, 1 83- 98, 1 84- 105, 1 85- 17, 1

86- 9, 1 87- 9, 1 88- 9, 1 89- 9, 1 90- 73, 1

91- 107, 1 92- 97, 1 93- 17, 1 94- 9, 1 95- 84, 1

96- 106, 1 97- 16, 1 98- 9, 1 99- 9, 1 100- 66, 1

101- 107, 1 102- 17, 1 103- 9, 1 104- 9, 1 105- 9, 1

106- 9, 1 107- 89, 1 108- 95, 1 109- 25, 1 110- 26, 1

111- 26, 1 112- 10, 1 113- 10, 1 114- 103, 1 115- 17, 1

116- 9, 1 117- 18, 1 118- 62, 1 119- 109, 1 120- 121, 2

121- 128, 2 122- 95, 1 123- 25, 1 124- 25, 1 125- 25, 1

126- 26, 1 127- 30, 1 128- 111, 1 129- 84, 1 130- 24, 1

131- 25, 1 132- 25, 1 133- 26, 1 134- 26, 1 135- 71, 1

136- 109, 1 137- 100, 1 138- 62, 1 139- 51, 1 140- 50, 1

141- 98, 1 142- 100, 1 143- 38, 1 144- 9, 1 145- 9, 1

146- 9, 1 147- 9, 1 148- 9, 1 149- 31, 1 150- 29, 1

151- 9, 1 152- 43, 1 153- 111, 1 154- 99, 1 155- 27, 1

156- 9, 1 157- 9, 1 158- 9, 1 159- 88, 1 160- 138, 2

161- 127, 2 162- 129, 1 163- 121, 1 164- 132, 1 165- 138, 1

166- 144, 1 167- 73, 1 168- 9, 1 169- 9, 1 170- 9, 1

171- 9, 1 172- 9, 1 173- 9, 1 174- 9, 1 175- 9, 1

176- 9, 1 177- 9, 1 178- 9, 1 179- 6, 1 180- 9, 1

181- 9, 1 182- 9, 1 183- 43, 1 184- 120, 1 185- 137, 1

186- 129, 1 187- 125, 1 188- 43, 1 189- 9, 1 190- 9, 1

191- 9, 1 192- 90, 1 193- 112, 1 194- 92, 1 195- 104, 1

196- 17, 1 197- 9, 1 198- 9, 1 199- 53, 1 200- 129, 2

201- 128, 2 202- 140, 1 203- 136, 1 204- 127, 1 205- 29, 1

206- 9, 1 207- 9, 1 208- 9, 1 209- 9, 1 210- 9, 1

211- 9, 1 212- 9, 1 213- 61, 1 214- 17, 1 215- 88, 1

216- 99, 1 217- 14, 1 218- 13, 1 219- 13, 1 220- 25, 1

221- 120, 1 222- 112, 1 223- 16, 1 224- 9, 1 225- 9, 1

226- 9, 1 227- 90, 1 228- 29, 1 229- 9, 1 230- 9, 1

231- 40, 1 232- 113, 1 233- 101, 1 234- 28, 1 235- 9, 1

236- 9, 1 237- 91, 1 238- 89, 1 239- 10, 1 240- 129, 2

241- 128, 2 242- 140, 1 243- 136, 1 244- 127, 1 245- 29, 1

246- 9, 1 247- 9, 1 248- 9, 1 249- 9, 1 250- 9, 1

251- 9, 1 252- 9, 1 253- 61, 1 254- 17, 1 255- 88, 1

256- 99, 1 257- 14, 1 258- 13, 1 259- 13, 1 260- 25, 1

261- 120, 1 262- 112, 1 263- 16, 1 264- 9, 1 265- 9, 1

266- 9, 1 267- 90, 1 268- 29, 1 269- 9, 1 270- 9, 1

271- 40, 1 272- 113, 1 273- 101, 1 274- 28, 1 275- 9, 1

276- 9, 1 277- 91, 1 278- 89, 1 279- 10, 1 280- 120, 2

281- 128, 2 282- 62, 1 283- 9, 1 284- 9, 1 285- 9, 1

286- 9, 1 287- 92, 1 288- 101, 1 289- 29, 1 290- 13, 1

291- 13, 1 292- 65, 1 293- 102, 1 294- 50, 1 295- 110, 1

296- 115, 1 297- 17, 1 298- 9, 1 299- 53, 1 300- 12, 1

301- 73, 1 302- 108, 1 303- 64, 1 304- 9, 1 305- 9, 1

306- 9, 1 307- 9, 1 308- 9, 1 309- 9, 1 310- 102, 1

311- 123, 1 312- 17, 1 313- 86, 1 314- 17, 1 315- 9, 1

316- 9, 1 317- 70, 1 318- 73, 1 319- 9, 1 320- 129, 2

321- 133, 2 322- 156, 1 323- 150, 1 324- 145, 1 325- 135, 1

326- 120, 1 327- 17, 1 328- 80, 1 329- 16, 1 330- 9, 1

331- 9, 1 332- 9, 1 333- 9, 1 334- 9, 1 335- 9, 1

336- 43, 1 337- 123, 1 338- 137, 1 339- 143, 1 340- 143, 1

341- 146, 1 342- 150, 1 343- 147, 1 344- 144, 1 345- 129, 1

346- 106, 1 347- 103, 1 348- 114, 1 349- 123, 1 350- 136, 1

351- 119, 1 352- 17, 1 353- 9, 1 354- 9, 1 355- 73, 1

356- 107, 1 357- 18, 1 358- 9, 1 359- 9, 1 360- 136, 1

361- 109, 1 362- 84, 1 363- 55, 1 364- 104, 1 365- 50, 1

366- 51, 1 367- 32, 1 368- 12, 1 369- 13, 1 370- 20, 1

371- 110, 1 372- 92, 1 373- 11, 1 374- 9, 1 375- 9, 1

376- 9, 1 377- 30, 1 378- 107, 1 379- 67, 1 380- 51, 1

381- 53, 1 382- 53, 1 383- 52, 1 384- 104, 1 385- 107, 1

386- 116, 1 387- 135, 1 388- 139, 1 389- 123, 1 390- 113, 1

391- 116, 1 392- 120, 1 393- 112, 1 394- 93, 1 395- 25, 1

396- 107, 1 397- 114, 1 398- 103, 1 399- 99, 1 400- 196, 1

ВВЕДИТЕ НОМЕР ПАРЫ ПРОПУЩЕННОГО ЭЛЕМЕНТА 0 - ЕСЛИ НЕТ ПРОПУСКА 0 ВВЕДИТЕ НОМЕР ОШИБОЧНОЙ ПАРЫ 0 -ЕСЛИ НЕТ ОШИБКИ 0

СОВОКУПНОСТЬ ПОПАРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА И ВРЕМЕНИ ХОДА ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПУТИ ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

? 240,0.9

? 251.52,1

? 34.8,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18.17,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 18.13,0.9

? 18.13,0.9

? 158.93,0.9

? 214.13,0.9

? 165,0.8

? 49.2,0.8

? 51.2,0.9

? 227.47,0.9

? 230.4,0.9

? 198.9,0.8

? 54.3,0.8

? 18,0.8

? 19.2,0.9

? 204,0.9

? 213.07,0.9

? 122.7,0.8

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 179.47,0.9

? 211.5,0.8

? 190.46,1.4

? 288,1

? 330.98,1.1

? 288.72,1

? 244.56,1

? 34.2,0.8

? 18,0.8

? 188,0.9

? 285.6,1

? 268.08,1

? 35.7,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 216.72,1

? 304.58,1.1

? 306.48,1

? 316.14,1.1

? 301.31,1.1

? 140.53,0.9

? 177.6,0.9

? 210.67,0.9

? 34.63,0.7

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18.08,1.5

? 275.76,1

? 218.18,1.1

? 264.24,1

? 63.3,0.8

? 18.13,0.9

? 207.36,1

? 264.48,1

? 86.13,0.9

? 173.33,0.9

? 209.4,0.8

? 32.7,0.8

? 18.17,0.

? 18.17,0.7

? 135.47,0.9

? 196.5,0.8

? 194.1,0.8

? 123,0.8

? 171.3,0.8

? 198.93,0.9

? 55.2,0.8

? 18.9,0.8

? 148.2,0.8

? 235.92,1

? 209.4,0.8

? 196.8,0.8

? 33.3,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18.13,0.9

? 18,0.8

? 60.8,0.9

? 220.27,0.9

? 197.4,0.8

? 36.9,0.8

? 25.07,0.9

? 28.8,0.9

? 221.33,0.9

? 213,0.8

? 199.47,0.9

? 147.75,1.6

? 229.44,1

? 216,1

? 129.36,1

? 175.47,0.9

? 235.73,0.9

? 248.53,0.9

? 84,0.9

? 18.13,0.9

? 18.13,0.9

? 174.93,0.9

? 223.2,0.8

? 205.87,0.9

? 111.3,0.8

? 22.8,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 57.9,0.8

? 198.3,0.8

? 195.9,0.8

? 207.2,0.9

? 232.53,0.9

? 242.13,0.9

? 218.67,0.9

? 201.9,0.8

? 208.53,0.9

? 224.4,0.8

? 246.48,1

? 285.12,1

? 303.93,1.1

? 306.72,1

? 314.4,1.1

? 283.92,1

? 234.93,0.9

? 203.73,0.9

? 207.3,0.8

? 222.67,0.9

? 218.93,0.9

? 154.05,1.6

? 203.82,1.3

? 240,1.2

? 322.91,1.1

? 233.87,0.9

? 122.7,0.8

? 136.53,0.9

? 166.8,0.8

? 24.9,0.8

? 24.9,0.8

? 25.07,0.9

? 25.2,0.8

? 199.2,0.9

? 233.07,0.9

? 33.6,0.9

? 18,0.8

? 166.93,0.9

? 212.7,0.8

? 212.8,0.9

? 207.6,0.8

? 33,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 109.33,0.9

? 221.33,0.9

? 32.53,0.9

? 106.5,0.8

? 188.1,0.8

? 49.2,0.8

? 196,0.9

? 203.7,0.8

? 78.9,0.8

? 178.2,0.8

? 244.08,1

? 264.72,1

? 250.4,0.9

? 58.13,0.9

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.08,1.5

? 104.23,1.4

? 144,1.5

? 298.47,1.1

? 311.28,1

? 286.91,1.1

? 94.8,0.8

? 18.13,0.9

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 18.17,0.7

? 152.27,0.9

? 264.72,1

? 270.24,1

? 92.7,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 57.9,0.8

? 210.93,0.9

? 230.93,0.9

? 262.08,1

? 293.76,1

? 317.24,1.1

? 324.44,1.1

? 320.07,1.1

? 318.72,1

? 289.09,1.1

? 249.33,0.9

? 243.12,1

? 258.67,0.9

? 279.84,1

? 288.87,1.1

? 265.6,0.9

? 59.2,0.9

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,1.6

? 250.9,1.1

? 240,1.1

? 263.76,1

? 206.1,0.8

? 201,0.8

? 201.07,0.9

? 98.1,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 190.4,0.9

? 223.73,0.9

? 144.3,0.8

? 18,0.8

? 23.73,0.9

? 234.24,1

? 225.87,0.9

? 170.1,0.8

? 18.9,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 18.13,0.9

? 100.56,1

? 216.3,0.8

? 184.8,0.8

? 100.2,0.8

? 103.47,0.9

? 105.3,0.8

? 103.73,0.9

? 101.4,0.8

? 100.5,0.8

? 101.1,0.8

? 102.6,0.8

? 104.53,0.9

? 104.4,0.8

? 105.88,1.7

? 229.44,1

? 216,1

? 264.96,1

? 217.87,0.9

? 199.5,0.8

? 193.5,0.8

? 76.8,0.8

? 18,0.8

? 165.33,0.9

? 211.2,0.8

? 144.9,0.8

? 24.9,0.9

? 25.07,0.9

? 25.6,0.9

? 153.87,0.9

? 210.93,0.9

? 203.7,0.8

? 200.7,0.8

? 200.8,0.9

? 33.9,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 159.3,0.8

? 221.07,0.9

? 208,0.9

? 34.97,0.7

? 18,0.8

? 129,0.8

? 132.53,0.9

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 18,0.8

? 193.2,1

? 250.67,0.9

? 242.4,0.9

? 58.67,0.9

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,1.6

? 229.44,1

? 216,1

? 162.48,1

? 18.13,0.9

? 18,0.8

? 18.13,0

? 18.13,0.9

? 85.07,0.9

? 213.33,0.9

? 181.2,0.8

? 100.5,0.8

? 93.3,0.8

? 18.9,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18,0.8

? 35.1,0.8

? 113.1,0.8

? 111.6,0.8

? 23.4,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18.08,1.5

? 239.6,1.2

? 240,1.1

? 286.08,1

? 224.8,0.9

? 203.4,0.8

? 157.2,0.8

? 86.7,0.8

? 49.8,0.8

? 51.47,0.9

? 60.53,0.9

? 223.2,0.9

? 198.9,0.8

? 111,0.8

? 102.93,0.9

? 105.9,0.8

? 107.2,0.9

? 106.8,0.8

? 106.4,0.9

? 106.2,0.8

? 105.87,0.9

? 106.8,0.8

? 109.6,0.9

? 112,0.9

? 113.87,0.9

? 112.27,0.9

? 110.4,0.8

? 221.07,0.9

? 204.53,0.9

? 36.9,0.8

? 171.6,0.8

? 166.2,0.8

? 18.9,0.8

? 18.13,0.9

? 18.13,0.9

? 181.6,0.9

? 222.13,0.9

? 215.4,0.8

? 168.6,0.8

? 18.67,0.9

? 18.07,1.7

? 252.8,1.8

ВВЕДЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

1- 240, 1 2- 252, 1 3- 35, 1 4- 18, 1 5- 18, 1

6- 18, 1 7- 18, 1 8- 18, 1 9- 18, 1 10- 18, 1

11- 18, 1 12- 18, 1 13- 18, 1 14- 18, 1 15- 18, 1

16- 18, 1 17- 18, 1 18- 18, 1 19- 18, 1 20- 18, 1

21- 18, 1 22- 159, 1 23- 214, 1 24- 165, 1 25- 49, 1

26- 51, 1 27- 227, 1 28- 230, 1 29- 199, 1 30- 54, 1

31- 18, 1 32- 19, 1 33- 204, 1 34- 213, 1 35- 123, 1

36- 18, 1 37- 18, 1 38- 179, 1 39- 212, 1 40- 190, 1

41- 288, 1 42- 331, 1 43- 289, 1 44- 245, 1 45- 34, 1

46- 18, 1 47- 188, 1 48- 286, 1 49- 268, 1 50- 36, 1

51- 18, 1 52- 18, 1 53- 18, 1 54- 18, 1 55- 18, 1

56- 18, 1 57- 18, 1 58- 18, 1 59- 18, 1 60- 18, 1

61- 18, 1 62- 18, 1 63- 18, 1 64- 18, 1 65- 18, 1

66- 18, 1 67- 217, 1 68- 305, 1 69- 306, 1 70- 316, 1

71- 301, 1 72- 141, 1 73- 178, 1 74- 211, 1 75- 35, 1

76- 18, 1 77- 18, 1 78- 18, 1 79- 18, 2 80- 276, 1

81- 218, 1 82- 264, 1 83- 63, 1 84- 18, 1 85- 207, 1

86- 264, 1 87- 86, 1 88- 173, 1 89- 209, 1 90- 33, 1

91- 18, 0 92- 18, 1 93- 135, 1 94- 197, 1 95- 194, 1

96- 123, 1 97- 171, 1 98- 199, 1 99- 55, 1 100- 19, 1

101- 148, 1 102- 236, 1 103- 209, 1 104- 197, 1 105- 33, 1

106- 18, 1 107- 18, 1 108- 18, 1 109- 18, 1 110- 18, 1

111- 61, 1 112- 220, 1 113- 197, 1 114- 37, 1 115- 25, 1

116- 29, 1 117- 221, 1 118- 213, 1 119- 199, 1 120- 148, 2

121- 229, 1 122- 216, 1 123- 129, 1 124- 175, 1 125- 236, 1

126- 249, 1 127- 84, 1 128- 18, 1 129- 18, 1 130- 175, 1

131- 223, 1 132- 206, 1 133- 111, 1 134- 23, 1 135- 18, 1

136- 18, 1 137- 18, 1 138- 18, 1 139- 58, 1 140- 198, 1

141- 196, 1 142- 207, 1 143- 233, 1 144- 242, 1 145- 219, 1

146- 202, 1 147- 209, 1 148- 224, 1 149- 246, 1 150- 285, 1

151- 304, 1 152- 307, 1 153- 314, 1 154- 284, 1 155- 235, 1

156- 204, 1 157- 207, 1 158- 223, 1 159- 219, 1 160- 154, 2

161- 204, 1 162- 240, 1 163- 323, 1 164- 234, 1 165- 123, 1

166- 137, 1 167- 167, 1 168- 25, 1 169- 25, 1 170- 25, 1

171- 25, 1 172- 199, 1 173- 233, 1 174- 34, 1 175- 18, 1

176- 167, 1 177- 213, 1 178- 213, 1 179- 208, 1 180- 33, 1

181- 18, 1 182- 18, 1 183- 18, 1 184- 109, 1 185- 221, 1

186- 33, 1 187- 107, 1 188- 188, 1 189- 49, 1 190- 196, 1

191- 204, 1 192- 79, 1 193- 178, 1 194- 244, 1 195- 265, 1

196- 250, 1 197- 58, 1 198- 18, 1 199- 18, 1 200- 18, 2

201- 104, 1 202- 144, 2 203- 298, 1 204- 311, 1 205- 287, 1

206- 95, 1 207- 18, 1 208- 18, 1 209- 18, 1 210- 18, 1

211- 152, 1 212- 265, 1 213- 270, 1 214- 93, 1 215- 18, 1

216- 18, 1 217- 18, 1 218- 18, 1 219- 58, 1 220- 211, 1

221- 231, 1 222- 262, 1 223- 294, 1 224- 317, 1 225- 324, 1

226- 320, 1 227- 319, 1 228- 289, 1 229- 249, 1 230- 243, 1

231- 259, 1 232- 280, 1 233- 289, 1 234- 266, 1 235- 59, 1

236- 18, 1 237- 18, 1 238- 18, 1 239- 18, 1 240- 18, 2

241- 251, 1 242- 240, 1 243- 264, 1 244- 206, 1 245- 201, 1

246- 201, 1 247- 98, 1 248- 18, 1 249- 18, 1 250- 18, 1

251- 190, 1 252- 224, 1 253- 144, 1 254- 18, 1 255- 24, 1

256- 234, 1 257- 226, 1 258- 170, 1 259- 19, 1 260- 18, 1

261- 18, 1 262- 18, 1 263- 18, 1 264- 18, 1 265- 18, 1

266- 101, 1 267- 216, 1 268- 185, 1 269- 100, 1 270- 103, 1

271- 105, 1 272- 104, 1 273- 101, 1 274- 101, 1 275- 101, 1

276- 103, 1 277- 105, 1 278- 104, 1 279- 106, 2 280- 229, 1

281- 216, 1 282- 265, 1 283- 218, 1 284- 200, 1 285- 194, 1

286- 77, 1 287- 18, 1 288- 165, 1 289- 211, 1 290- 145, 1

291- 25, 1 292- 25, 1 293- 26, 1 294- 154, 1 295- 211, 1

296- 204, 1 297- 201, 1 298- 201, 1 299- 34, 1 300- 18, 1

301- 18, 1 302- 159, 1 303- 221, 1 304- 208, 1 305- 35, 1

306- 18, 1 307- 129, 1 308- 133, 1 309- 18, 1 310- 18, 1

311- 18, 1 312- 18, 1 313- 193, 1 314- 251, 1 315- 242, 1

316- 59, 1 317- 18, 1 318- 18, 1 319- 18, 2 320- 229, 1

321- 216, 1 322- 162, 1 323- 18, 1 324- 18, 1 325- 18, 0

326- 18, 1 327- 85, 1 328- 213, 1 329- 181, 1 330- 101, 1

331- 93, 1 332- 19, 1 333- 18, 1 334- 18, 1 335- 18, 1

336- 18, 1 337- 18, 1 338- 18, 1 339- 18, 1 340- 18, 1

341- 18, 1 342- 18, 1 343- 18, 1 344- 18, 1 345- 18, 1

346- 18, 1 347- 35, 1 348- 113, 1 349- 112, 1 350- 23, 1

351- 18, 1 352- 18, 1 353- 18, 1 354- 18, 1 355- 18, 1

356- 18, 1 357- 18, 1 358- 18, 1 359- 18, 2 360- 240, 1

361- 240, 1 362- 286, 1 363- 225, 1 364- 203, 1 365- 157, 1

366- 87, 1 367- 50, 1 368- 51, 1 369- 61, 1 370- 223, 1

371- 199, 1 372- 111, 1 373- 103, 1 374- 106, 1 375- 107, 1

376- 107, 1 377- 106, 1 378- 106, 1 379- 106, 1 380- 107, 1

381- 110, 1 382- 112, 1 383- 114, 1 384- 112, 1 385- 110, 1

386- 221, 1 387- 205, 1 388- 37, 1 389- 172, 1 390- 166, 1

391- 19, 1 392- 18, 1 393- 18, 1 394- 182, 1 395- 222, 1

396- 215, 1 397- 169, 1 398- 19, 1 399- 18, 2 400- 253, 2

ВВЕДИТЕ НОМЕР ПАРЫ ПРОПУЩЕННОГО ЭЛЕМЕНТА 0 - ЕСЛИ НЕТ ПРОПУСКА 0 ВВЕДИТЕ НОМЕР ОШИБОЧНОЙ ПАРЫ 0 -ЕСЛИ НЕТ ОШИБКИ 0

СОВОКУПНОСТЬ ПОПАРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА И ВРЕМЕНИ ХОДА ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПУТИ ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

? 240,1.8

? 220.8,0.9

? 203.1,0.8

? 121.2,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 134.13,0.9

? 218.93,0.9

? 33.9,0.8

? 18.13,0.9

? 111.47,0.9

? 33.6,0.9

? 18.13,0.9

? 157.87,0.9

? 209.87,0.9

? 76.2,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 132.53,0.9

? 211.2,0.9

? 146.1,0.8

? 49.5,0.8

? 50.4,0.9

? 51,0.8

? 51.47,0.9

? 52.2,0.8

? 53.6,0.9

? 54.4,0.9

? 171.73,0.9

? 190.93,0.9

? 49.5,0.8

? 51,0.8

? 51.73,0.9

? 52.8,0.9

? 53.6,0.9

? 54.4,0.9

? 240.41,2.3

? 240,2.2

? 358.4,1.2

? 317.67,1.1

? 303.93,1.1

? 313.92,1

? 322.91,1.1

? 296.95,1.1

? 257.6,0.9

? 237.36,1

? 240.27,0.9

? 233.87,0.9

? 209.1,0.8

? 33,0.8

? 145.87,0.9

? 229.6,0.9

? 235.47,0.9

? 243.73,0.9

? 239.04,1

? 236.27,0.9

? 239.73,0.9

? 229.07,0.9

? 218.67,0.9

? 213.3,0.8

? 213.07,0.9

? 216.8,0.9

? 212.1,0.8

? 199.2,0.9

? 207,0.8

? 222.4,0.9

? 203.1,0.8

? 36.9,0.8

? 25.07,0.9

? 28.8,0.9

? 221.87,0.9

? 218.93,0.9

? 206.7,0.8

? 204.6,0.8

? 210.4,0.9

? 210.9,0.8

? 247.73,1.8

? 253.33,1.8

? 234.4,0.9

? 213.33,0.9

? 232.8,0.9

? 84.8,0.9

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 188,0.9

? 219.2,0.9

? 202.2,0.8

? 33.3,0.8

? 18.13,0.9

? 180,0.9

? 226.4,0.9

? 34.2,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 167.47,0.9

? 226.67,0.9

? 35.1,0.8

? 18.13,0.9

? 18.13,03

? 18.13,0.9

? 61.07,0.9

? 225.33,0.9

? 201,0.8

? 55.5,0.8

? 51.73,0.9

? 53.33,0.9

? 18.93,0.9

? 18,0.8

? 190.56,1

? 33.33,0.9

? 18.93,0.9

? 117.07,0.9

? 119.4,0.8

? 217.87,0.9

? 265.2,1.6

? 240,1.7

? 216.3,0.8

? 175.2,0.9

? 55.2,0.8

? 49.5,0.8

? 51,0.8

? 52.8,0.9

? 197.33,0.9

? 206.67,0.9

? 98.1,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.93,0.9

? 197.87,0.9

? 209.33,0.9

? 203.4,0.8

? 197.1,0.8

? 192.6,0.8

? 90.6,0.8

? 49.6,0.9

? 197.1,0.8

? 213.87,0.9

? 186.9,0.8

? 22.5,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 23.73,0.9

? 28.27,0.9

? 18.13,0.9

? 169.68,1

? 222.9,0.8

? 205.33,0.9

? 120.9,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 108.53,0.9

? 272.74,1.95

? 246.15,1.95

? 293.04,1

? 271.92,1

? 299.56,1

? 311.76,1

? 324.22,1.1

? 191.52,1

? 18.13,0.9

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18,0.8

? 86.1,0.8

? 249.6,0.9

? 298.69,1.1

? 284.88,1

? 274.8,1

? 144.53,0.9

? 18.13,0.9

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 194.88,1

? 240.8,0.9

? 210.6,0.8

? 22.67,0.9

? 59.2,0.9

? 18,0.8

? 18,0.8

? 150.67,0.9

? 260.7,1.6

? 282.35,1.7

? 312.22,1.1

? 302.4,1

? 280.32,1

? 111.47,0.9

? 18.13,0.9

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 18.13,0.9

? 18.13,0.9

? 134.93,0.9

? 33.33,0.9

? 181.33,0.9

? 222.3,0.8

? 151.47,0.9

? 49.8,0.8

? 50.7,0.8

? 51.2,0.9

? 218.4,0.9

? 224.8,0.9

? 33.9,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 189.6,0.9

? 84.8,0.9

? 18,0.9

? 18.13,0.9

? 88.27,0.9

? 234.93,0.9

? 211.2,0.9

? 195,0.8

? 32.7,0.8

? 18,0.8

? 61.87,0.9

? 220,0.9

? 33,0.8

? 223.5,1.6

? 282.35,1.7

? 33.87,0.8

? 18.13,0.9

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 130.2,0.8

? 204.53,0.9

? 199.5,0.8

? 209.1,0.8

? 217.07,0.9

? 203.7,0.8

? 111.3,0.8

? 22.13,0.9

? 18,0.8

? 18,0.8

? 176.8,0.9

? 224.53,0.9

? 34.8,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 82.5,0.8

? 211.2,0.8

? 216.9,1.6

? 282.35,1.7

? 204.3,0.8

? 36.9,0.8

? 24.9,0.8

? 25.07,0.9

? 25.33,0.9

? 133.6,0.9

? 216,0.8

? 169.6,0.8

? 49.5,0.8

? 50.7,0.8

? 52.27,0.9

? 53.6,0.9

? 201.6,0.9

? 252.24,1

? 265.07,0.9

? 59.47,0.9

? 102,1

? 214.8,0.8

? 33,0.8

? 163.47,0.9

? 238.4,0.9

? 205.3,0.9

? 33,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 18,0.8

? 52,1

? 209.52,1

? 258.24,1

? 33.87,0.9

? 181.07,0.9

? 63,0.8

? 18,0.8

? 18,0.8

? 164.8,0.9

? 190.8,0.8

? 49.87,0.9

? 274.47,2.2

? 218.18,2.2

? 365.2,1.2

? 345.82,1.1

? 323.78,1.1

? 298.25,1.1

? 264,0.9

? 58.4,0.9

? 175.2,0.9

? 33.33,0.9

? 18,0.8

? 18.7,0.7

? 18,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 224.4,1

? 312.87,1.1

? 322.91,1.1

? 319.64,1.1

? 326.84,1.1

? 335.56,1.1

? 329.45,1.1

? 321.38,1.

? 285.84,1

? 228,0.9

? 220.53,0.9

? 247.2,0.9

? 273.84,1

? 306.33,1.1

? 260.16,1

? 34.5,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 126.13,0.9

? 223.2,0.9

? 34.2,0.8

? 18.17,0.7

? 18,0.8

? 262,1.2

? 200,1.2

? 243.12,1

? 100.27,0.9

? 194.13,0.9

? 179.7,0.8

? 149.33,0.9

? 22.2,0.8

? 22.2,0.8

? 22.5,0.8

? 96,1

? 220.8,0.8

? 200.8,0.9

? 34.97,0.7

? 18,0.8

? 18.13,0.9

? 18.13,0.9

? 155.47,0.9

? 206.7,0.8

? 145.2,0.8

? 102.93,0.9

? 107.7,0.8

? 108.8,0.9

? 108,0.9

? 219.3,0.8

? 228.27,0.9

? 256.08,1

? 303.12,1

? 311.13,1.1

? 271.44,1

? 246.4,0.9

? 255.84,1

? 266.4,1

? 247.47,0.9

? 213.33,0.9

? 198.9,0.8

? 213.33,0.9

? 228.8,0.9

? 213.3,0.8

? 209.6,0.9

ВВЕДЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ :

1- 240, 2 2- 221, 1 3- 203, 1 4- 121, 1 5- 18, 1

6- 18, 1 7- 18, 1 8- 18, 1 9- 134, 1 10- 219, 1

11- 34, 1 12- 18, 1 13- 111, 1 14- 34, 1 15- 18, 1

16- 158, 1 17- 210, 1 18- 76, 1 19- 18, 1 20- 18, 1

21- 18, 1 22- 133, 1 23- 211, 1 24- 146, 1 25- 50, 1

26- 50, 1 27- 51, 1 28- 51, 1 29- 52, 1 30- 54, 1

31- 54, 1 32- 172, 1 33- 191, 1 34- 50, 1 35- 51, 1

36- 52, 1 37- 53, 1 38- 54, 1 39- 54, 1 40- 240, 2

41- 240, 2 42- 358, 1 43- 318, 1 44- 304, 1 45- 314, 1

46- 323, 1 47- 297, 1 48- 258, 1 49- 237, 1 50- 240, 1

51- 234, 1 52- 209, 1 53- 33, 1 54- 146, 1 55- 230, 1

56- 235, 1 57- 244, 1 58- 239, 1 59- 236, 1 60- 240, 1

61- 229, 1 62- 219, 1 63- 213, 1 64- 213, 1 65- 217, 1

66- 212, 1 67- 199, 1 68- 207, 1 69- 222, 1 70- 203, 1

71- 37, 1 72- 25, 1 73- 29, 1 74- 222, 1 75- 219, 1

76- 207, 1 77- 205, 1 78- 210, 1 79- 211, 1 80- 248, 2

81- 253, 2 82- 234, 1 83- 213, 1 84- 233, 1 85- 85, 1

86- 18, 1 87- 18, 1 88- 18, 1 89- 18, 1 90- 188, 1

91- 219, 1 92- 202, 1 93- 33, 1 94- 18, 1 95- 180, 1

96- 226, 1 97- 34, 1 98- 18, 1 99- 18, 1 100- 167, 1

101- 227, 1 102- 35, 1 103- 18, 1 104- 18, 3 105- 18, 1

106- 61, 1 107- 225, 1 108- 201, 1 109- 56, 1 110- 52, 1

111- 53, 1 112- 19, 1 113- 18, 1 114- 191, 1 115- 33, 1

116- 19, 1 117- 117, 1 118- 119, 1 119- 218, 1 120- 265, 2

121- 240, 2 122- 216, 1 123- 175, 1 124- 55, 1 125- 50, 1

126- 51, 1 127- 53, 1 128- 197, 1 129- 207, 1 130- 98, 1

131- 18, 1 132- 18, 1 133- 19, 1 134- 198, 1 135- 209, 1

136- 203, 1 137- 197, 1 138- 193, 1 139- 91, 1 140- 50, 1

141- 197, 1 142- 214, 1 143- 187, 1 144- 23, 1 145- 18, 1

146- 18, 1 147- 18, 1 148- 18, 1 149- 24, 1 150- 28, 1

151- 18, 1 152- 170, 1 153- 223, 1 154- 205, 1 155- 121, 1

156- 18, 1 157- 18, 1 158- 18, 1 159- 109, 1 160- 273, 2

161- 246, 2 162- 293, 1 163- 272, 1 164- 300, 1 165- 312, 1

166- 324, 1 167- 192, 1 168- 18, 1 169- 18, 1 170- 18, 1

171- 18, 1 172- 18, 1 173- 18, 1 174- 18, 1 175- 18, 1

176- 18, 1 177- 18, 1 178- 18, 1 179- 18, 1 180- 18, 1

181- 18, 1 182- 18, 1 183- 86, 1 184- 250, 1 185- 299, 1

186- 285, 1 187- 275, 1 188- 145, 1 189- 18, 1 190- 18, 1

191- 18, 1 192- 195, 1 193- 241, 1 194- 211, 1 195- 23, 1

196- 59, 1 197- 18, 1 198- 18, 1 199- 151, 1 200- 261, 2

201- 282, 2 202- 312, 1 203- 302, 1 204- 280, 1 205- 111, 1

206- 18, 1 207- 18, 1 208- 18, 1 209- 18, 1 210- 18, 1

211- 18, 1 212- 18, 1 213- 135, 1 214- 33, 1 215- 181, 1

216- 222, 1 217- 151, 1 218- 50, 1 219- 51, 1 220- 51, 1

221- 218, 1 222- 225, 1 223- 34, 1 224- 18, 1 225- 18, 1

226- 18, 1 227- 190, 1 228- 85, 1 229- 18, 1 230- 18, 1

231- 88, 1 232- 235, 1 233- 211, 1 234- 195, 1 235- 33, 1

236- 18, 1 237- 62, 1 238- 220, 1 239- 33, 1 240- 224, 2

241- 282, 2 242- 34, 1 243- 18, 1 244- 18, 1 245- 18, 1

246- 18, 1 247- 18, 1 248- 18, 1 249- 18, 1 250- 18, 1

251- 18, 1 252- 18, 1 253- 18, 1 254- 18, 1 255- 18, 1

256- 18, 1 257- 18, 1 258- 18, 1 259- 18, 1 260- 18, 1

261- 18, 1 262- 18, 1 263- 130, 1 264- 205, 1 265- 200, 1

266- 209, 1 267- 217, 1 268- 204, 1 269- 111, 1 270- 22, 1

271- 18, 1 272- 18, 1 273- 177, 1 274- 225, 1 275- 35, 1

276- 18, 1 277- 18, 1 278- 83, 1 279- 211, 1 280- 217, 2

281- 282, 2 282- 204, 1 283- 37, 1 284- 25, 1 285- 25, 1

286- 25, 1 287- 134, 1 288- 216, 1 289- 170, 1 290- 50, 1

291- 51, 1 292- 52, 1 293- 54, 1 294- 202, 1 295- 252, 1

296- 265, 1 297- 59, 1 298- 102, 1 299- 215, 1 300- 33, 1

301- 163, 1 302- 238, 1 303- 205, 1 304- 33, 1 305- 18, 1

306- 18, 1 307- 18, 1 308- 18, 1 309- 18, 1 310- 52, 1

311- 210, 1 312- 258, 1 313- 34, 1 314- 181, 1 315- 63, 1

316- 18, 1 317- 18, 1 318- 165, 1 319- 191, 1 320- 50, 1

321- 274, 2 322- 218, 2 323- 365, 1 324- 346, 1 325- 324, 1

326- 298, 1 327- 264, 1 328- 58, 1 329- 175, 1 330- 33, 1

331- 18, 1 332- 19, 1 333- 18, 1 334- 18, 1 335- 18, 1

336- 18, 1 337- 18, 1 338- 224, 1 339- 313, 1 340- 323, 1

341- 320, 1 342- 327, 1 343- 336, 1 344- 329, 1 345- 321, 1

346- 286, 1 347- 228, 1 348- 221, 1 349- 247, 1 350- 274, 1

351- 306, 1 352- 260, 1 353- 35, 1 354- 18, 1 355- 18, 1

356- 126, 1 357- 223, 1 358- 34, 1 359- 18, 1 360- 18, 1

361- 262, 1 362- 200, 1 363- 243, 1 364- 100, 1 365- 194, 1

366- 180, 1 367- 149, 1 368- 22, 1 369- 22, 1 370- 23, 1

371- 96, 1 372- 221, 1 373- 201, 1 374- 35, 1 375- 18, 1

376- 18, 1 377- 18, 1 378- 155, 1 379- 207, 1 380- 145, 1

381- 103, 1 382- 108, 1 383- 109, 1 384- 108, 1 385- 219, 1

386- 228, 1 387- 256, 1 388- 303, 1 389- 311, 1 390- 271, 1

391- 246, 1 392- 256, 1 393- 266, 1 394- 247, 1 395- 213, 1

396- 199, 1 397- 213, 1 398- 229, 1 399- 213, 1 400- 210, 1

ВВЕДИТЕ НОМЕР ПАРЫ ПРОПУЩЕННОГО ЭЛЕМЕНТА 0 - ЕСЛИ НЕТ ПРОПУСКА 0 ВВЕДИТЕ НОМЕР ОШИБОЧНОЙ ПАРЫ 0 -ЕСЛИ НЕТ ОШИБКИ 0

СОВОКУПНОСТЬ ПОПАРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА И ВРЕМЕНИ ХОДА ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПУТИ ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

? 457.6,0.9

? 371.04,1

? 51.9,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 26.93,0.9

? 238.4,0.9

? 322.13,0.9

? 275.1,0.8

? 73.8,0.8

? 76.53,0.9

? 339.47,0.9

? 345.87,0.9

? 299.4,0.8

? 81.6,0.8

? 27,0.8

? 28.53,0.9

? 307.47,0.9

? 321.6,0.9

? 217.5,0.8

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 266.67,0.9

? 316.2,0.8

? 489.6,1.2

? 200,1.2

? 506.84,1.1

? 437.89,1.1

? 374.67,0.9

? 51.6,0.8

? 27,0.8

? 300.48,1

? 442.08,1

? 409.44,1

? 50.67,0.9

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 322.8,1

? 457.96,1.1

? 463.44,1

? 479.13,1.1

? 456.65,1.1

? 212.53,0.9

? 268.27,0.9

? 318.67,0.9

? 49.2,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,1.6

? 294.96,1

? 436.36,1.1

? 401.52,1

? 87.73,0.9

? 27,0.8

? 308.88,1

? 397.2,1

? 129.6,0.9

? 261.07,0.9

? 316.2,0.8

? 49.2,0.8

? 27,0.8

? 193.5,0.8

? 293.5,0.8

? 294.6,0.8

? 197.33,0.9

? 356.8,0.8

? 300.3,0.8

? 135.9,0.8

? 28.2,0.8

? 167.4,0.8

? 333.07,0.9

? 305.1,0.8

? 290.4,0.8

? 47.2,0.9

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 163.2,0.9

? 321.33,0.9

? 274.8,0.8

? 41.4,0.8

? 37.5,0.8

? 38.13,0.9

? 308.27,0.9

? 323.73,0.9

? 301.2,0.8

? 224.4,1.6

? 423.93,1.1

? 240,1

? 195.73,0.9

? 264.27,0.9

? 356,0.9

? 376.32,1

? 127.2,0.9

? 26.93,0.9

? 27,0.8

? 264.27,0.9

? 337.07,0.9

? 310.67,0.9

? 200.7,0.8

? 34.2,0.8

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 55.89,0.7

? 168.27,0.9

? 314.4,0.8

? 327.73,0.9

? 3636.2,0.9

? 372.24,1

? 333.07,0.9

? 306.6,0.8

? 316.53,0.9

? 341.6,0.9

? 373.33,0.9

? 431.04,1

? 460.58,1.1

? 465.82,1.1

? 477.12,1

? 426.54,1.1

? 353.8,0.9

? 308.4,0.8

? 318.13,0.9

? 343.2,0.9

? 335.2,0.9

? 249.9,1.6

? 261.78,1.3

? 400,1.2

? 494.4,1.1

? 356,0.9

? 197.07,0.9

? 191.1,0.8

? 249.3,0.8

? 37.2,0.8

? 37.5,0.8

? 37.6,0.9

? 37.8,0.8

? 299.2,0.9

? 350.88,1

? 53.4,0.8

? 536,0.9

? 246.9,0.8

? 325.33,0.9

? 323.47,0.9

? 315,0.8

? 49.8,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 198.93,0.9

? 328,0.9

? 51.3,0.8

? 206.4,0.9

? 281.7,0.8

? 73.8,0.8

? 291.3,0.8

? 303.73,0.9

? 114,0.8

? 240,0.8

? 372,1

? 402.48,1

? 380,0.9

? 87.73,0.9

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.04,1.5

? 399.92,0.95

? 252.63,0.95

? 451.85,1.1

? 472.08,1

? 434.84,1.1

? 130.4,0.9

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 230.93,0.9

? 401.52,1

? 408.72,1

? 127.47,0.9

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 52.5,0.8

? 319.47,0.9

? 350.13,0.9

? 397.68,1

? 445.68,1

? 481.53,1.1

? 492.22,1.1

? 485.45,1.1

? 483.49,1.1

? 441.36,1

? 377.76,1

? 365.07,0.9

? 390,1

? 423.84,1

? 438.48,1

? 400.56,1

? 88.8,0.9

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,1.6

? 291.71,1.1

? 480,1

? 404.4,1

? 313.5,0.8

? 305.87,0.8

? 307.5,0.8

? 181.8,0.8

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 27,0.8

? 290.88,1

? 333.6,0.9

? 216.3,0.8

? 27,0.8

? 35.47,0.9

? 350.93,0.9

? 363.6,1

? 341.33,0.9

? 283.2,0.8

? 33.9,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.12,1

? 107.2,0.9

? 178.5,0.8

? 166.4,0.9

? 160.8,0.8

? 161.4,0.8

? 161.7,0.8

? 164.1,0.8

? 168.53,0.9

? 170.4,0.8

? 166.93,0.9

? 162.3,0.8

? 160.2,0.8

? 160.8,0.8

? 163.2,0.8

? 165.6,0.8

? 165.33,0.9

? 166.95,1.6

? 423.93,1.1

? 240,1

? 393.07,0.9

? 329.3,0.9

? 301.8,0.8

? 292.8,0.8

? 148.5,0.8

? 27,0.8

? 246.13,0.9

? 314.67,0.9

? 216.3,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 243.6,1

? 316.2,0.8

? 307.5,0.8

? 301.87,0.9

? 301.2,0.8

? 50.7,0.9

? 27,0.8

? 27,0.8

? 248.8,0.9

? 333.6,0.9

? 316.8,0.8

? 49.5,0.8

? 27,0.8

? 195,0.8

? 253.2,0.8

? 28.2,0.8

? 26.93,0.9

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 281.87,0.9

? 363.36,1

? 366.13,0.9

? 96.3,0.8

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 26.97,1.7

? 423.93,1.1

? 240,1

? 226.93,0.9

? 26.93,0.9

? 26.93,0.9

? 26.93,0.9

? 26.93,0.9

? 164.27,0.9

? 317.87,0.9

? 271.2,0.8

? 150.6,0.8

? 141,0.8

? 28.2,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 191.1,0.8

? 299.7,0.8

? 114.6,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.04,1.5

? 278.4,1.2

? 436.36,1.1

? 440.88,1

? 342.13,0.9

? 307.2,0.9

? 253.2,0.8

? 110.7,0.8

? 74.7,0.8

? 77.6,0.9

? 121.87,0.9

? 333,0.8

? 298.4,0.9

? 150.3,0.8

? 155.1,0.8

? 159.73,0.9

? 162,0.8

? 161.33,0.9

? 160.8,0.8

? 160.27,0.9

? 159.9,0.8

? 161.6,0.9

? 165.87,0.9

? 169.33,0.9

? 172.27,0.9

? 169.87,0.9

? 166.93,0.9

? 36.3,0.8

? 310.4,0.9

? 86.7,0.8

? 255.9,0.8

? 249,0.8

? 28.2,0.8

? 26.93,0.9

? 26.93,0.9

? 272.53,0.9

? 334.4,0.9

? 325.2,0.8

? 230.13,0.9

? 27,0.8

? 26.96,1.7

? 26.96,1.7

ВВЕДЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ :

1- 458, 1 2- 371, 1 3- 52, 1 4- 27, 1 5- 27, 1

6- 27, 1 7- 27, 1 8- 27, 1 9- 27, 1 10- 27, 1

11- 27, 1 12- 27, 1 13- 27, 1 14- 27, 1 15- 27, 1 1

6- 27, 1 17- 27, 1 18- 27, 1 19- 27, 1 20- 27, 1

21- 27, 1 22- 238, 1 23- 322, 1 24- 275, 1 25- 74, 1

26- 77, 1 27- 339, 1 28- 346, 1 29- 299, 1 30- 82, 1

31- 27, 1 32- 29, 1 33- 307, 1 34- 322, 1 35- 218, 1

36- 27, 1 37- 27, 1 38- 267, 1 39- 316, 1 40- 490, 1

41- 200, 1 42- 507, 1 43- 438, 1 44- 375, 1 45- 52, 1

46- 27, 1 47- 300, 1 48- 442, 1 49- 409, 1 50- 51, 1

51- 27, 1 52- 27, 1 53- 27, 1 54- 27, 1 55- 27, 1

56- 27, 1 57- 27, 1 58- 27, 1 59- 27, 1 60- 27, 1

61- 27, 1 62- 27, 1 63- 27, 1 64- 27, 1 65- 27, 1

66- 27, 1 67- 323, 1 68- 458, 1 69- 463, 1 70- 479, 1

71- 457, 1 72- 213, 1 73- 268, 1 74- 319, 1 75- 49, 1

76- 27, 1 77- 27, 1 78- 27, 1 79- 27, 2 80- 295, 1

81- 436, 1 82- 402, 1 83- 88, 1 84- 27, 1 85- 309, 1

86- 397, 1 87- 130, 1 88- 261, 1 89- 316, 1 90- 49, 1

91- 27, 1 92- 194, 1 93- 294, 1 94- 295, 1 95- 197, 1

96- 357, 1 97- 300, 1 98- 136, 1 99- 28, 1 100- 167, 1

101- 333, 1 102- 305, 1 103- 290, 1 104- 47, 1 105- 27, 1

106- 27, 1 107- 27, 1 108- 27, 1 109- 27, 1 110- 163, 1

111- 321, 1 112- 275, 1 113- 41, 1 114- 38, 1 115- 38, 1

116- 308, 1 117- 324, 1 118- 301, 1 119- 224, 2 120- 424, 1

121- 240, 1 122- 196, 1 123- 264, 1 124- 356, 1 125- 376, 1

126- 127, 1 127- 27, 1 128- 27, 1 129- 264, 1 130- 337, 1

131- 311, 1 132- 201, 1 133- 34, 1 134- 27, 1 135- 27, 1

136- 27, 1 137- 27, 1 138- 56, 1 139- 168, 1 140- 314, 1

141- 328, 1 142- 3636, 1 143- 372, 1 144- 333, 1 145- 307, 1

146- 317, 1 147- 342, 1 148- 373, 1 149- 431, 1 150- 461, 1

151- 466, 1 152- 477, 1 153- 427, 1 154- 354, 1 155- 308, 1

156- 318, 1 157- 343, 1 158- 335, 1 159- 250, 2 160- 262, 1

161- 400, 1 162- 494, 1 163- 356, 1 164- 197, 1 165- 191, 1

166- 249, 1 167- 37, 1 168- 38, 1 169- 38, 1 170- 38, 1

171- 299, 1 172- 351, 1 173- 53, 1 174- 536, 1 175- 247, 1

176- 325, 1 177- 323, 1 178- 315, 1 179- 50, 1 180- 27, 1

181- 27, 1 182- 27, 1 183- 199, 1 184- 328, 1 185- 51, 1

186- 206, 1 187- 282, 1 188- 74, 1 189- 291, 1 190- 304, 1

191- 114, 1 192- 240, 1 193- 372, 1 194- 402, 1 195- 380, 1

196- 88, 1 197- 27, 1 198- 27, 1 199- 27, 2 200- 400, 1

201- 253, 1 202- 452, 1 203- 472, 1 204- 435, 1 205- 130, 1

206- 27, 1 207- 27, 1 208- 27, 1 209- 27, 1 210- 231, 1

211- 402, 1 212- 409, 1 213- 127, 1 214- 27, 1 215- 27, 1

216- 27, 1 217- 27, 1 218- 53, 1 219- 319, 1 220- 350, 1

221- 398, 1 222- 446, 1 223- 482, 1 224- 492, 1 225- 485, 1

226- 483, 1 227- 441, 1 228- 378, 1 229- 365, 1 230- 390, 1

231- 424, 1 232- 438, 1 233- 401, 1 234- 89, 1 235- 27, 1

236- 27, 1 237- 27, 1 238- 27, 1 239- 27, 2 240- 292, 1

241- 480, 1 242- 404, 1 243- 314, 1 244- 306, 1 245- 308, 1

246- 182, 1 247- 27, 1 248- 27, 1 249- 27, 1 250- 291, 1

251- 334, 1 252- 216, 1 253- 27, 1 254- 35, 1 255- 351, 1

256- 364, 1 257- 341, 1 258- 283, 1 259- 34, 1 260- 27, 1

261- 27, 1 262- 27, 1 263- 107, 1 264- 179, 1 265- 166, 1

266- 161, 1 267- 161, 1 268- 162, 1 269- 164, 1 270- 169, 1

271- 170, 1 272- 167, 1 273- 162, 1 274- 160, 1 275- 161, 1

276- 163, 1 277- 166, 1 278- 165, 1 279- 167, 2 280- 424, 1

281- 240, 1 282- 393, 1 283- 329, 1 284- 302, 1 285- 293, 1

286- 149, 1 287- 27, 1 288- 246, 1 289- 315, 1 290- 216, 1

291- 27, 1 292- 27, 1 293- 27, 1 294- 244, 1 295- 316, 1

296- 308, 1 297- 302, 1 298- 301, 1 299- 51, 1 300- 27, 1

301- 27, 1 302- 249, 1 303- 334, 1 304- 317, 1 305- 50, 1

306- 27, 1 307- 195, 1 308- 253, 1 309- 28, 1 310- 27, 1

311- 27, 1 312- 27, 1 313- 282, 1 314- 363, 1 315- 366, 1

316- 96, 1 317- 27, 1 318- 27, 1 319- 27, 2 320- 424, 1

321- 240, 1 322- 227, 1 323- 27, 1 324- 27, 1 325- 27, 1

326- 27, 1 327- 164, 1 328- 318, 1 329- 271, 1 330- 151, 1

331- 141, 1 332- 28, 1 333- 27, 1 334- 27, 1 335- 27, 1

336- 27, 1 337- 27, 1 338- 27, 1 339- 27, 1 340- 27, 1

341- 27, 1 342- 27, 1 343- 27, 1 344- 27, 1 345- 27, 1

346- 27, 1 347- 191, 1 348- 300, 1 349- 115, 1 350- 27, 1

351- 27, 1 352- 27, 1 353- 27, 1 354- 27, 1 355- 27, 1

356- 27, 1 357- 27, 1 358- 27, 1 359- 27, 2 360- 278, 1

361- 436, 1 362- 441, 1 363- 342, 1 364- 307, 1 365- 253, 1

366- 111, 1 367- 75, 1 368- 78, 1 369- 122, 1 370- 333, 1

371- 298, 1 372- 150, 1 373- 155, 1 374- 160, 1 375- 162, 1

376- 161, 1 377- 161, 1 378- 160, 1 379- 160, 1 380- 162, 1

381- 166, 1 382- 169, 1 383- 172, 1 384- 170, 1 385- 167, 1

386- 36, 1 387- 310, 1 388- 87, 1 389- 256, 1 390- 249, 1

391- 28, 1 392- 27, 1 393- 27, 1 394- 273, 1 395- 334, 1

396- 325, 1 397- 230, 1 398- 27, 1 399- 27, 2 400- 27, 2

ВВЕДИТЕ НОМЕР ПАРЫ ПРОПУЩЕННОГО ЭЛЕМЕНТА 0 - ЕСЛИ НЕТ ПРОПУСКА 0 ВВЕДИТЕ НОМЕР ОШИБОЧНОЙ ПАРЫ 0 -ЕСЛИ НЕТ ОШИБКИ 0

СОВОКУПНОСТЬ ПОПАРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА И ВРЕМЕНИ ХОДА ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПУТИ ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

? 300,1.8

? 505.33,1.8

? 336,0.9

? 308.1,0.8

? 183.6,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 27,0.8

? 217.68,1

? 329.4,0.8

? 48.27,0.9

? 27,0.8

? 184.32,1

? 53.1,0.8

? 26.93,0.9

? 216.48,1

? 318.9,0.8

? 150.9,0.8

? 37.2,0.8

? 37.6,0.9

? 38.13,0.9

? 130.13,0.9

? 328.5,0.8

? 296,0.9

? 82.8,0.8

? 74.7,0.8

? 75.6,0.8

? 76.27,0.9

? 77.4,0.8

? 79.73,0.9

? 81.07,0.9

? 138,1

? 170.13,0.9

? 167.1,0.8

? 165.6,0.9

? 161.6,0.9

? 159,0.8

? 156.53,0.9

? 155.1,0.8

? 357.08,2.3

? 350,2.4

? 539.2,1.2

? 488.07,1.1

? 462.96,1

? 478.91,1.1

? 491.34,1.1

? 450.76,1.1

? 387.6,1

? 356.27,0.9

? 362.13,0.9

? 353.07,0.9

? 313.33,0.9

? 49.5,0.8

? 203.1,0.8

? 340.53,0.9

? 352.27,0.9

? 366.4,0.9

? 360.72,1

? 357.07,0.9

? 362.67,0.9

? 346.67,0.9

? 330.93,0.9

? 322.13,0.9

? 320.7,0.8

? 326.4,0.9

? 319.47,0.9

? 301.2,0.8

? 314.7,0.8

? 337.87,0.9

? 305.6,0.9

? 55.5,0.8

? 37.5,0.8

? 38.4,0.9

? 305.33,0.9

? 332.27,0.9

? 312.27,0.9

? 308.1,0.8

? 317.33,0.9

? 318.6,0.8

? 364.27,1.8

? 386.67,1.8

? 357.33,0.9

? 324.27,0.9

? 353.6,0.9

? 128.53,0.9

? 26.93,0.9

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 284.88,1

? 326.7,0.8

? 304.27,0.9

? 50.1,0.8

? 27,0.8

? 267.73,0.9

? 338.4,0.9

? 51.3,0.8

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 242.4,0.8

? 340.53,0.9

? 50.13,0.9

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 26.93,0.9

? 54.13,0.9

? 345.07,0.9

? 306,0.8

? 183.6,0.8

? 153.87,0.9

? 155.1,0.8

? 34.2,0.8

? 27,0.8

? 54.4,0.9

? 68.16,1

? 128,0.9

? 324.6,0.8

? 227.73,0.9

? 277.2,0.8

? 448,1.5

? 383.04,1.5

? 326.93,0.9

? 294.9,0.8

? 48.9,0.8

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 237.07,0.9

? 326.13,0.9

? 299.7,0.8

? 86.7,0.8

? 37.33,0.9

? 37.8,0.8

? 38.4,0.9

? 294.4,0.9

? 314.67,0.9

? 306.6,0.8

? 297.6,0.8

? 290.4,0.8

? 162.9,0.8

? 74.13,0.9

? 294.3,0.8

? 320.8,0.9

? 281.1,0.8

? 33.9,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 35.47,0.9

? 42.67,0.9

? 26.93,0.9

? 255.36,1

? 334.13,0.9

? 308.7,0.8

? 183.6,0.8

? 27,0.8

? 27,08

? 26.93,0.9

? 233.07,0.9

? 413.64,2

? 360,2

? 443.52,1

? 411.84,1

? 453.12,1

? 472.36,1.1

? 492,1.1

? 290.16,1

? 26.93,0.9

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 130.2,0.8

? 382.56,1

? 456.48,1

? 428.29,1.1

? 412.8,1

? 217.87,0.9

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 282.67,0.9

? 360,0.9

? 314.93,0.9

? 333.6,0.9

? 88.8,0.9

? 27,0.8

? 27,0.8

? 211.5,0.8

? 393.45,1.6

? 423.53,1.7

? 475.2,1.2

? 458.84,1.1

? 424.56,1

? 168.53,0.9

? 26.93,0.9

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 26.93,0.9

? 26.93,0.9

? 237.87,0.9

? 49.87,0.9

? 269.6,0.9

? 332.4,0.8

? 227.47,0.9

? 74.7,0.8

? 76.2,0.8

? 76.8,0.9

? 329.07,0.9

? 339.2,0.9

? 51,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 286.13,0.9

? 128,0.9

? 26.93,0.9

? 27,0.8

? 131.2,0.9

? 350.13,0.9

? 316.8,0.9

? 293.1,0.8

? 49.2,0.8

? 27,0.8

? 93.33,0.9

? 331.73,0.9

? 49.8,0.8

? 483.3,1.6

? 282.35,1.7

? 87.73,0.9

? 26.93,0.9

? 27,0.8

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 71.2,1.8

? 307.47,0.9

? 300.9,0.8

? 317.33,0.9

? 330.6,0.8

? 307.2,0.9

? 166.8,0.8

? 34.2,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 266.13,0.9

? 338.93,0.9

? 49.6,0.9

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 123.6,0.8

? 316.8,0.9

? 324,1.6

? 423.53,1.7

? 310.8,0.8

? 148.5,0.8

? 64.5,0.8

? 26.93,0.9

? 27,0.8

? 54.4,0.9

? 344,0.9

? 302.4,0.9

? 135.9,0.8

? 75,0.8

? 77.1,0.8

? 79.2,0.9

? 244.53,0.9

? 385.92,1

? 401.28,1

? 125.87,0.9

? 92,0.9

? 325.87,0.9

? 49.5,0.8

? 227.7,0.8

? 354.67,0.9

? 307.47,0.9

? 49.5,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 26.93,0.9

? 306.67,0.8

? 389.04,1

? 50.93,0.9

? 273.07,0.9

? 87.47,0.9

? 27,0.8

? 27,0.8

? 236.4,0.8

? 261.6,0.9

? 37.2,0.8

? 365.24,2.2

? 370.91,2.2

? 542.4,1.2

? 530.6,1.2

? 492.22,1.1

? 453.84,1

? 397.68,1

? 87.47,0.9

? 263.2,0.9

? 50.13,0.9

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 27.09,0.7

? 27,0.8

? 27,0.8

? 28.53,0.9

? 365.04,1

? 467.34,1.1

? 487.64,1.1

? 484.14,1.1

? 495.49,1.

? 509.02,1.1

? 499.85,1.1

? 500.51,1.1

? 433.2,1

? 345.07,0.9

? 333.6,0.9

? 374.64,1

? 415.92,1

? 464.4,1

? 393.6,1

? 51.9,0.8

? 27,0.8

? 27,0.8

? 167.4,0.8

? 327.73,0.9

? 50.7,0.8

? 23.09,0.7

? 27,0.8

? 289.6,1.2

? 400,1.2

? 372,1

? 220.8,0.9

? 282.13,0.9

? 264.3,0.8

? 217.8,0.8

? 33.33,0.9

? 33.6,0.8

? 33.6,0.8

? 174.48,1

? 326.1,0.8

? 299.2,0.9

? 52.46,0.7

? 27,0.8

? 26.93,0.9

? 27,0.8

? 212.16,1

? 310.5,0.8

? 218.4,0.8

? 154.5,0.8

? 161.33,0.9

? 163.47,0.9

? 162.3,0.8

? 332,0.9

? 346.67,0.9

? 389.04,1

? 462.76,1.1

? 474.96,1

? 412.56,1

? 374.16,1

? 387.47,0.9

? 403.2,1

? 371.28,1

? 321.3,0.8

? 301.07,0.9

? 320.1,0.8

? 342.4,0.9

? 318.4,0.9

? 311.1,0.8

ВВЕДЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ :

1- 300, 2 2- 505, 2 3- 336, 1 4- 308, 1 5- 184, 1

6- 27, 1 7- 27, 1 8- 27, 1 9- 27, 1 10- 218, 1

11- 329, 1 12- 48, 1 13- 27, 1 14- 184, 1 15- 53, 1

16- 27, 1 17- 216, 1 18- 319, 1 19- 151, 1 20- 37, 1

21- 38, 1 22- 38, 1 23- 130, 1 24- 329, 1 25- 296, 1

26- 83, 1 27- 75, 1 28- 76, 1 29- 76, 1 30- 77, 1

31- 80, 1 32- 81, 1 33- 138, 1 34- 170, 1 35- 167, 1

36- 166, 1 37- 162, 1 38- 159, 1 39- 157, 1 40- 155, 1

41- 357, 2 42- 350, 2 43- 539, 1 44- 488, 1 45- 463, 1

46- 479, 1 47- 491, 1 48- 451, 1 49- 388, 1 50- 356, 1

51- 362, 1 52- 353, 1 53- 313, 1 54- 50, 1 55- 203, 1

56- 341, 1 57- 352, 1 58- 366, 1 59- 361, 1 60- 357, 1

61- 363, 1 62- 347, 1 63- 331, 1 64- 322, 1 65- 321, 1

66- 326, 1 67- 319, 1 68- 301, 1 69- 315, 1 70- 338, 1

71- 306, 1 72- 56, 1 73- 38, 1 74- 38, 1 75- 305, 1

76- 332, 1 77- 312, 1 78- 308, 1 79- 317, 1 80- 319, 1

81- 364, 2 82- 387, 2 83- 357, 1 84- 324, 1 85- 354, 1

86- 129, 1 87- 27, 1 88- 27, 1 89- 27, 1 90- 27, 1

91- 285, 1 92- 327, 1 93- 304, 1 94- 50, 1 95- 27, 1

96- 268, 1 97- 338, 1 98- 51, 1 99- 27, 1 100- 27, 1

101- 242, 1 102- 341, 1 103- 50, 1 104- 27, 1 105- 27, 1

106- 27, 1 107- 54, 1 108- 345, 1 109- 306, 1 110- 184, 1

111- 154, 1 112- 155, 1 113- 34, 1 114- 27, 1 115- 54, 1

116- 68, 1 117- 128, 1 118- 325, 1 119- 228, 1 120- 277, 1

121- 448, 2 122- 383, 2 123- 327, 1 124- 295, 1 125- 49, 1

126- 27, 1 127- 27, 1 128- 237, 1 129- 326, 1 130- 300, 1

131- 87, 1 132- 37, 1 133- 38, 1 134- 38, 1 135- 294, 1

136- 315, 1 137- 307, 1 138- 298, 1 139- 290, 1 140- 163, 1

141- 74, 1 142- 294, 1 143- 321, 1 144- 281, 1 145- 34, 1

146- 27, 1 147- 27, 1 148- 27, 1 149- 27, 1 150- 35, 1

151- 43, 1 152- 27, 1 153- 255, 1 154- 334, 1 155- 309, 1

156- 184, 1 157- 27, 1 158- 27, 8 159- 27, 1 160- 233, 1

161- 414, 2 162- 360, 2 163- 444, 1 164- 412, 1 165- 453, 1

166- 472, 1 167- 492, 1 168- 290, 1 169- 27, 1 170- 27, 1

171- 27, 1 172- 27, 1 173- 27, 1 174- 27, 1 175- 27, 1

176- 27, 1 177- 27, 1 178- 27, 1 179- 27, 1 180- 27, 1

181- 27, 1 182- 27, 1 183- 27, 1 184- 130, 1 185- 383, 1

186- 456, 1 187- 428, 1 188- 413, 1 189- 218, 1 190- 27, 1

191- 27, 1 192- 27, 1 193- 283, 1 194- 360, 1 195- 315, 1

196- 334, 1 197- 89, 1 198- 27, 1 199- 27, 1 200- 212, 1

201- 393, 2 202- 424, 2 203- 475, 1 204- 459, 1 205- 425, 1

206- 169, 1 207- 27, 1 208- 27, 1 209- 27, 1 210- 27, 1

211- 27, 1 212- 27, 1 213- 27, 1 214- 238, 1 215- 50, 1

216- 270, 1 217- 332, 1 218- 227, 1 219- 75, 1 220- 76, 1

221- 77, 1 222- 329, 1 223- 339, 1 224- 51, 1 225- 27, 1

226- 27, 1 227- 27, 1 228- 286, 1 229- 128, 1 230- 27, 1

231- 27, 1 232- 131, 1 233- 350, 1 234- 317, 1 235- 293, 1

236- 49, 1 237- 27, 1 238- 93, 1 239- 332, 1 240- 50, 1

241- 483, 2 242- 282, 2 243- 88, 1 244- 27, 1 245- 27, 1

246- 27, 1 247- 27, 1 248- 27, 1 249- 27, 1 250- 27, 1

251- 27, 1 252- 27, 1 253- 27, 1 254- 27, 1 255- 27, 1

256- 27, 1 257- 27, 1 258- 27, 1 259- 27, 1 260- 27, 1

261- 27, 1 262- 27, 1 263- 27, 1 264- 71, 2 265- 307, 1

266- 301, 1 267- 317, 1 268- 331, 1 269- 307, 1 270- 167, 1

271- 34, 1 272- 27, 1 273- 27, 1 274- 266, 1 275- 339, 1

276- 50, 1 277- 27, 1 278- 27, 1 279- 124, 1 280- 317, 1

281- 324, 2 282- 424, 2 283- 311, 1 284- 149, 1 285- 65, 1

286- 27, 1 287- 27, 1 288- 54, 1 289- 344, 1 290- 302, 1

291- 136, 1 292- 75, 1 293- 77, 1 294- 79, 1 295- 245, 1

296- 386, 1 297- 401, 1 298- 126, 1 299- 92, 1 300- 326, 1

301- 50, 1 302- 228, 1 303- 355, 1 304- 307, 1 305- 50, 1

306- 27, 1 307- 27, 1 308- 27, 1 309- 27, 1 310- 27, 1

311- 307, 1 312- 389, 1 313- 51, 1 314- 273, 1 315- 87, 1

316- 27, 1 317- 27, 1 318- 236, 1 319- 262, 1 320- 37, 1

321- 365, 2 322- 371, 2 323- 542, 1 324- 531, 1 325- 492, 1

326- 454, 1 327- 398, 1 328- 87, 1 329- 263, 1 330- 50, 1

331- 27, 1 332- 27, 1 333- 27, 1 334- 27, 1 335- 27, 1

336- 27, 1 337- 29, 1 338- 365, 1 339- 467, 1 340- 488, 1

341- 484, 1 342- 495, 1 343- 509, 1 344- 500, 1 345- 501, 1

346- 433, 1 347- 345, 1 348- 334, 1 349- 375, 1 350- 416, 1

351- 464, 1 352- 394, 1 353- 52, 1 354- 27, 1 355- 27, 1

356- 167, 1 357- 328, 1 358- 51, 1 359- 23, 1 360- 27, 1

361- 290, 1 362- 400, 1 363- 372, 1 364- 221, 1 365- 282, 1

366- 264, 1 367- 218, 1 368- 33, 1 369- 34, 1 370- 34, 1

371- 174, 1 372- 326, 1 373- 299, 1 374- 52, 1 375- 27, 1

376- 27, 1 377- 27, 1 378- 212, 1 379- 311, 1 380- 218, 1

381- 155, 1 382- 161, 1 383- 163, 1 384- 162, 1 385- 332, 1

386- 347, 1 387- 389, 1 388- 463, 1 389- 475, 1 390- 413, 1

391- 374, 1 392- 387, 1 393- 403, 1 394- 371, 1 395- 321, 1

396- 301, 1 397- 320, 1 398- 342, 1 399- 318, 1 400- 311, 1

ВВЕДИТЕ НОМЕР ПАРЫ ПРОПУЩЕННОГО ЭЛЕМЕНТА 0 - ЕСЛИ НЕТ ПРОПУСКА 0 ВВЕДИТЕ НОМЕР ОШИБОЧНОЙ ПАРЫ 0 -ЕСЛИ НЕТ ОШИБКИ 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

----------------------------------------------

ТИП РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИ-

ПОЕЗДА ЖЕНИЕ ПО УЧАСТКУ, КВТ*Ч

----------------------------------------------

1 8525.789

2 9523.981

3 18603.96

4 21280.02

5 29644.54

6 32892.46

----------------------------------------------

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЛИНЕЙНАЯ НАГРУЗКА= 314.8488 КВТ/КМ

ОПТИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ= 36.75384 КМ

В соответствие с результатами предварительно принимаем расстояние между тяговыми подстанциями 36 км. Для точного размещения подстанций на расчетном участке учтем другие (кроме экономического) факторы. С этой целью выполнен анализ размещения станций на расчетном участке и схема прохождения питающих линий электропередач первичного электроснабжения.

ВЫВОД: Расчетами установлено, что экономическое расстояние между тяговыми подстанциями, равное 36 км. Окончательные расстояния между подстанциями составили значения, приведенные на рис. 1, которые удовлетворяют условию рационального подключения тяговых подстанций к ЛЭП, а также требованию размещения подстанций на станциях.

2.Расчет расходов энергии на движение поездов по расчетным фидерным зонам и разнесение их к шинам тяговых подстанций

Результаты расчета подпрограммы требуются для определения сечения контактной сети и мощности тяговых подстанций, поэтому результаты представлены в виде расчетной схемы с нанесением всех подстанций рассматриваемого участка и указанием по каждой фидерной зоне всех значений расходов энергии (для обоих направлений движения), полного времени хода и времени хода под током.

АЛГОРИТМ РАСЧЕТОВ:

Исходными данными для программы служат результаты тяговых расчетов, собранные в триады Ii, Dti и Dli - ток поезда, время хода поезда по элементу профиля номер i и длина этого элемента.Если тяговая подстанция расположена не в самом начале участка, то участок слева от подстанции должен рассматриваться как фидерная зона одностороннего питания.

При движении поезда по i-му элементу расходуется энергия:

A = kт*Ii*Dti, (3)

из которой к правой подстанции относится:

A2 = kт*Ii*Dti*(X+Dli/2)/L, (4)

где X - сумма длин предыдущих элементов пути рассматриваемой фидерной зоны, км,

L - длина фидерной зоны, км.

К левой подстанции относится часть энергии, равная A1 = A-A2.

Вычисление производится при помощи подпрограммы block02 программного комплекса BLOCK. Расчет ведется для каждой фидерной зоны отдельно.

Порядок действия подпрограммы:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ОДНОГО ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ И ОТНЕСЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАСХОДА ЭНЕРГИИ ПО ТЯГОВЫМ ПОДСТАНЦИЯМ

ВВЕДИТЕ С КЛАВИАТУРЫ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ЧИСЛО ФИДЕРНЫХ ЗОН = 1

ДЛИНА (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО) КАЖДОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ :ЗОНА 1 ? 36

ВВЕДИТЕ ПРИЗНАК РОДА ТОКА M:

* для постоянного тока M=0, для переменного тока M=1 *

? 1

ВВЕДИТЕ ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y :

* Y=2 при двухстороннем питании *

* Y=1 при одностороннем питании справа *

* Y=-1 при одностороннем питании слева *

? 2

КОЭФФИЦИЕНТ К(Т)= .41

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ= 6

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 108,1.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 117.07,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 17.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 9.07,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 9.07,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 27.47,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 28.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 52.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 105.87,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 49.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 12.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 12.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 112.56,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 114.93,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 72,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 12.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 12.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 14.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 108.27,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 101.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 27.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 9.07,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 108 1.8 1

2 -я триада : 117.07 .9 1

3 -я триада : 17.1 .8 1

4 -я триада : 9 .8 1

5 -я триада : 9 .8 1

6 -я триада : 9 .8 1

7 -я триада : 9 .8 1

8 -я триада : 9 .8 1

9 -я триада : 8.91 .7 1

10 -я триада : 9 .8 1

11 -я триада : 9 .8 1

12 -я триада : 9 .8 1

13 -я триада : 8.91 .7 1

14 -я триада : 9 .8 1

15 -я триада : 8.91 .7 1

16 -я триада : 9 .8 1

17 -я триада : 9 .8 1

18 -я триада : 9.07 .9 1

19 -я триада : 9.07 .9 1

20 -я триада : 27.47 .9 1

21 -я триада : 28.8 .9 1

22 -я триада : 52.8 .9 1

23 -я триада : 105.87 .9 1

24 -я триада : 49.8 .8 1

25 -я триада : 12.6 .8 1

26 -я триада : 12.8 .9 1

27 -я триада : 112.56 1 1

28 -я триада : 114.93 .9 1

29 -я триада : 72 .8 1

30 -я триада : 12.3 .8 1

31 -я триада : 12.6 .8 1

32 -я триада : 14.4 .9 1

33 -я триада : 108.27 .9 1

34 -я триада : 101.4 .8 1

35 -я триада : 27.3 .8 1

36 -я триада : 9.07 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 491.0197 233.4521 257.5676

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 50.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 50.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 32.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 12.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 12.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 19.73,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 110.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 91.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 11.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 9.07,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 30.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 107.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 67.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 51.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 53.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 53.07,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 52.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 104.27,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 106.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 116.27,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 134.88,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 139.2,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 123.12,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 112.53,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 115.73,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 120,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 112.27,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 93,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 24.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 106.93,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 114.13,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 103.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 99.47,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 195.84,1,1

Введенные значения :

1 -я триада : 50.1 .8 1

2 -я триада : 50.7 .8 1

3 -я триада : 32.4 .8 1

4 -я триада : 12.3 .8 1

5 -я триада : 12.6 .8 1

6 -я триада : 19.73 .9 1

7 -я триада : 110.4 .9 1

8 -я триада : 91.5 .8 1

9 -я триада : 11.4 .8 1

10 -я триада : 9 .8 1

11 -я триада : 9 .8 1

12 -я триада : 9.07 .9 1

13 -я триада : 30.4 .9 1

14 -я триада : 107.4 .8 1

15 -я триада : 67.2 .8 1

16 -я триада : 51.2 .9 1

17 -я триада : 53.1 .8 1

18 -я триада : 53.07 .9 1

19 -я триада : 52.2 .8 1

20 -я триада : 104.27 .9 1

21 -я триада : 106.8 .8 1

22 -я триада : 116.27 .9 1

23 -я триада : 134.88 1 1

24 -я триада : 139.2 1 1

25 -я триада : 123.12 1 1

26 -я триада : 112.53 .9 1

27 -я триада : 115.73 .9 1

28 -я триада : 120 .9 1

29 -я триада : 112.27 .9 1

30 -я триада : 93 .8 1

31 -я триада : 24.9 .8 1

32 -я триада : 106.93 .9 1

33 -я триада : 114.13 .9 1

34 -я триада : 103.2 .8 1

35 -я триада : 99.47 .9 1

36 -я триада : 195.84 1 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1004.665 372.9995 631.6655

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 240,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 251.52,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 34.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 18.13,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 18.17,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 18.17,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 18.17,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 18.13,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 18.13,09,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 18.13,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 158.93,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 214.13,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 165,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 49.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 51.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 227.47,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 230.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 198.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 54.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 19.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 204,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 213.07,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 122.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 18,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 240 .9 1

2 -я триада : 251.52 1 1

3 -я триада : 34.8 .8 1

4 -я триада : 18 .8 1

5 -я триада : 18 .8 1

6 -я триада : 18 .8 1

7 -я триада : 18.13 .9 1

8 -я триада : 18 .8 1

9 -я триада : 18 .8 1

10 -я триада : 18.17 .7 1

11 -я триада : 18 .8 1

12 -я триада : 18 .8 1

13 -я триада : 18.17 .7 1

14 -я триада : 18 .8 1

15 -я триада : 18.17 .7 1

16 -я триада : 18 .8 1

17 -я триада : 18 .8 1

18 -я триада : 18 .8 1

19 -я триада : 18.13 .9 1

20 -я триада : 18.13 9 1

21 -я триада : 18.13 .9 1

22 -я триада : 158.93 .9 1

23 -я триада : 214.13 .9 1

24 -я триада : 165 .8 1

25 -я триада : 49.2 .8 1

26 -я триада : 51.2 .9 1

27 -я триада : 227.47 .9 1

28 -я триада : 230.4 .9 1

29 -я триада : 198.9 .8 1

30 -я триада : 54.3 .8 1

31 -я триада : 18 .8 1

32 -я триада : 19.2 .9 1

33 -я триада : 204 .9 1

34 -я триада : 213.07 .9 1

35 -я триада : 122.7 .8 1

36 -я триада : 18 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1062.506 453.6422 608.8638

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 240,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 209.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 213.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 228.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 213.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 198.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 213.33,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 247.47,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 266.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 255.84,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 246.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 271.44,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 311.13,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 303.12,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 256.08,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 228.27,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 219.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 108,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 108.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 107.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 102.93,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 145.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 206.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 155.47,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 18.13,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 18.13,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 34.97,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 200.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 220.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 96,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 22.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 22.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 22.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 149.33,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 179.7,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 240 1 1

2 -я триада : 209.6 .9 1

3 -я триада : 213.3 .8 1

4 -я триада : 228.8 .9 1

5 -я триада : 213.3 .9 1

6 -я триада : 198.9 .8 1

7 -я триада : 213.33 .9 1

8 -я триада : 247.47 .9 1

9 -я триада : 266.4 1 1

10 -я триада : 255.84 1 1

11 -я триада : 246.4 .9 1

12 -я триада : 271.44 1 1

13 -я триада : 311.13 1.1 1

14 -я триада : 303.12 1 1

15 -я триада : 256.08 1 1

16 -я триада : 228.27 .9 1

17 -я триада : 219.3 .8 1

18 -я триада : 108 .9 1

19 -я триада : 108.8 .9 1

20 -я триада : 107.7 .8 1

21 -я триада : 102.93 .9 1

22 -я триада : 145.2 .8 1

23 -я триада : 206.7 .8 1

24 -я триада : 155.47 .9 1

25 -я триада : 18.13 .9 1

26 -я триада : 18.13 .9 1

27 -я триада : 18 .8 1

28 -я триада : 34.97 .7 1

29 -я триада : 200.8 .9 1

30 -я триада : 220.8 .8 1

31 -я триада : 96 1 1

32 -я триада : 22.5 .8 1

33 -я триада : 22.2 .8 1

34 -я триада : 22.2 .8 1

35 -я триада : 149.33 .9 1

36 -я триада : 179.7 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 2263.481 1377.968 885.513

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 457.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 371.04,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 51.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 26.93,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 27.08,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 27.09,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 27.08,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 26.93,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 26.93,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 26.93,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 238.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 322.13,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 275.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 73.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 76.53,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 339.47,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 345.87,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 299.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 81.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 28.53,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 307.47,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 321.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 217.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 27,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 457.6 .9 1

2 -я триада : 371.04 1 1

3 -я триада : 51.9 .8 1

4 -я триада : 27 .8 1

5 -я триада : 27 .8 1

6 -я триада : 27 .8 1

7 -я триада : 26.93 .9 1

8 -я триада : 27 .8 1

9 -я триада : 27 .8 1

10 -я триада : 27.08 .7 1

11 -я триада : 27 .8 1

12 -я триада : 27 .8 1

13 -я триада : 27 .8 1

14 -я триада : 27.09 .7 1

15 -я триада : 27 .8 1

16 -я триада : 27.08 .7 1

17 -я триада : 27 .8 1

18 -я триада : 26.93 .9 1

19 -я триада : 27 .8 1

20 -я триада : 26.93 .9 1

21 -я триада : 26.93 .9 1

22 -я триада : 238.4 .9 1

23 -я триада : 322.13 .9 1

24 -я триада : 275.1 .8 1

25 -я триада : 73.8 .8 1

26 -я триада : 76.53 .9 1

27 -я триада : 339.47 .9 1

28 -я триада : 345.87 .9 1

29 -я триада : 299.4 .8 1

30 -я триада : 81.6 .8 1

31 -я триада : 27 .8 1

32 -я триада : 28.53 .9 1

33 -я триада : 307.47 .9 1

34 -я триада : 321.6 .9 1

35 -я триада : 217.5 .8 1

36 -я триада : 27 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1557.566 675.5457 882.0207

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 311.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 318.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 342.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 320.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 301.07,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 321.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 371.28,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 403.2,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 387.47,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 374.16,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 412.56,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 474.96,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 462.76,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 389.04,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 346.67,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 332,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 162.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 163.47,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 161.33,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 154.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 218.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 310.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 212.16,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 26.93,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 52.46,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 299.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 326.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 174.48,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 33.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 33.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 33.33,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 217.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 264.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 282.13,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 311.1 .8 1

2 -я триада : 318.4 .9 1

3 -я триада : 342.4 .9 1

4 -я триада : 320.1 .8 1

5 -я триада : 301.07 .9 1

6 -я триада : 321.3 .8 1

7 -я триада : 371.28 1 1

8 -я триада : 403.2 1 1

9 -я триада : 387.47 .9 1

10 -я триада : 374.16 1 1

11 -я триада : 412.56 1 1

12 -я триада : 474.96 1 1

13 -я триада : 462.76 1.1 1

14 -я триада : 389.04 1 1

15 -я триада : 346.67 .9 1

16 -я триада : 332 .9 1

17 -я триада : 162.3 .8 1

18 -я триада : 163.47 .9 1

19 -я триада : 161.33 .9 1

20 -я триада : 154.5 .8 1

21 -я триада : 218.4 .8 1

22 -я триада : 310.5 .8 1

23 -я триада : 212.16 1 1

24 -я триада : 27 .8 1

25 -я триада : 26.93 .9 1

26 -я триада : 27 .8 1

27 -я триада : 52.46 .7 1

28 -я триада : 299.2 .9 1

29 -я триада : 326.1 .8 1

30 -я триада : 174.48 1 1

31 -я триада : 33.6 .8 1

32 -я триада : 33.6 .8 1

33 -я триада : 33.33 .9 1

34 -я триада : 217.8 .8 1

35 -я триада : 264.3 .8 1

36 -я триада : 282.13 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 3376.202 2029.082 1347.12

--------------------------------------------------------

ЗОНА 2 ? 36

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 92.16,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 96.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 36.7,2.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 232.8,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 178.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 129.87,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 126.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 16.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 99.84,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 138.24,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 126.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 17.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 9.07,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 9.07,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 9.07,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 98.67,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 138.24,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 138,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 141.36,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 136.08,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 42.4,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 9 .8 1

2 -я триада : 92.16001 1 1

3 -я триада : 96.3 .8 1

4 -я триада : 36.7 2.1 1

5 -я триада : 232.8 1.1 1

6 -я триада : 178.4 .9 1

7 -я триада : 129.87 .9 1

8 -я триада : 126.9 .8 1

9 -я триада : 16.5 .8 1

10 -я триада : 9 .8 1

11 -я триада : 99.83999 1 1

12 -я триада : 138.24 1 1

13 -я триада : 126.4 .9 1

14 -я триада : 17.4 .8 1

15 -я триада : 9 .8 1

16 -я триада : 9 .8 1

17 -я триада : 8.91 .7 1

18 -я триада : 9.07 .9 1

19 -я триада : 9 .8 1

20 -я триада : 9.07 .9 1

21 -я триада : 8.91 .7 1

22 -я триада : 9 .8 1

23 -я триада : 8.91 .7 1

24 -я триада : 9 .8 1

25 -я триада : 8.91 .7 1

26 -я триада : 9 .8 1

27 -я триада : 9 .8 1

28 -я триада : 8.91 .7 1

29 -я триада : 9 .8 1

30 -я триада : 9.07 .9 1

31 -я триада : 98.67 .9 1

32 -я триада : 138.24 1 1

33 -я триада : 138 1 1

34 -я триада : 141.36 1 1

35 -я триада : 136.08 1 1

36 -я триада : 42.4 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 848.1221 467.5797 380.5424

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 104,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 54.93,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 83.28,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 109.09,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 136.08,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 17.83,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 107.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 72.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 16.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 119.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 136.08,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 122.93,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 113.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 102.93,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 106.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 129.36,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 144.24,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 147.5,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 149.76,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 145.92,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 142.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 143.04,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 136.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 123.47,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 43.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 9.07,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 16.27,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 104 .9 1

2 -я триада : 54.93 .9 1

3 -я триада : 83.28 1 1

4 -я триада : 109.09 1.1 1

5 -я триада : 136.08 1 1

6 -я триада : 9 .8 1

7 -я триада : 9 .8 1

8 -я триада : 17.83 .7 1

9 -я триада : 107.2 .9 1

10 -я триада : 72.8 .9 1

11 -я триада : 8.91 .7 1

12 -я триада : 9 .8 1

13 -я триада : 16.8 .8 1

14 -я триада : 119.5 .9 1

15 -я триада : 136.08 1 1

16 -я триада : 122.93 .9 1

17 -я триада : 113.6 .9 1

18 -я триада : 102.93 .9 1

19 -я триада : 106.2 .8 1

20 -я триада : 129.36 1 1

21 -я триада : 144.24 1 1

22 -я триада : 147.5 1.1 1

23 -я триада : 149.76 1 1

24 -я триада : 145.92 1 1

25 -я триада : 142.9 1.1 1

26 -я триада : 143.04 1 1

27 -я триада : 136.8 1 1

28 -я триада : 123.47 .9 1

29 -я триада : 43.2 .9 1

30 -я триада : 9.07 .9 1

31 -я триада : 9 .8 1

32 -я триада : 9 .8 1

33 -я триада : 8.91 .7 1

34 -я триада : 9 .8 1

35 -я триада : 8.91 .7 1

36 -я триада : 16.27 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1110.158 583.528 526.6295

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 18.13,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 179.47,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 211.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 190.46,1.4,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 288,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 330.98,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 288.72,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 244.56,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 34.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 188,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 285.6,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 268.08,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 35.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 18.17,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 18.13,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 18.17,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 18.17,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 18.17,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 216.72,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 304.58,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 306.48,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 316.14,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 301.31,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 140.53,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 18.13 .9 1

2 -я триада : 179.47 .9 1

3 -я триада : 211.5 .8 1

4 -я триада : 190.46 1.4 1

5 -я триада : 288 1 1

6 -я триада : 330.98 1.1 1

7 -я триада : 288.72 1 1

8 -я триада : 244.56 1 1

9 -я триада : 34.2 .8 1

10 -я триада : 18 .8 1

11 -я триада : 188 .9 1

12 -я триада : 285.6 1 1

13 -я триада : 268.08 1 1

14 -я триада : 35.7 .8 1

15 -я триада : 18 .8 1

16 -я триада : 18 .8 1

17 -я триада : 18.17 .7 1

18 -я триада : 18 .8 1

19 -я триада : 18.13 .9 1

20 -я триада : 18 .8 1

21 -я триада : 18.17 .7 1

22 -я триада : 18 .8 1

23 -я триада : 18.17 .7 1

24 -я триада : 18 .8 1

25 -я триада : 18 .8 1

26 -я триада : 18.17 .7 1

27 -я триада : 18 .8 1

28 -я триада : 18 .8 1

29 -я триада : 18 .8 1

30 -я триада : 18 .8 1

31 -я триада : 216.72 1 1

32 -я триада : 304.58 1.1 1

33 -я триада : 306.48 1 1

34 -я триада : 316.14 1.1 1

35 -я триада : 301.31 1.1 1

36 -я триада : 140.53 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1837.516 955.5269 881.9894

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 194.13,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 100.27,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 243.12,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 200,1.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 262.2,1.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 18.17,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 34.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 223.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 126.13,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 18.17,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 34.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 260.16,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 306.33,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 273.84,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 247.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 220.53,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 228,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 285.84,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 321.38,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 329.45,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 335.56,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 326.84,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 319.64,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 322.91,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 312.87,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 224.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 18.13,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 18.17,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 18.17,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 33.33,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 194.13 .9 1

2 -я триада : 100.27 .9 1

3 -я триада : 243.12 1 1

4 -я триада : 200 1.2 1

5 -я триада : 262.2 1.2 1

6 -я триада : 18 .8 1

7 -я триада : 18.17 .7 1

8 -я триада : 34.2 .8 1

9 -я триада : 223.2 .9 1

10 -я триада : 126.13 .9 1

11 -я триада : 18 .8 1

12 -я триада : 18.17 .7 1

13 -я триада : 34.5 .8 1

14 -я триада : 260.16 1 1

15 -я триада : 306.33 1.1 1

16 -я триада : 273.84 1 1

17 -я триада : 247.2 .9 1

18 -я триада : 220.53 .9 1

19 -я триада : 228 .9 1

20 -я триада : 285.84 1 1

21 -я триада : 321.38 1.1 1

22 -я триада : 329.45 1.1 1

23 -я триада : 335.56 1.1 1

24 -я триада : 326.84 1.1 1

25 -я триада : 319.64 1.1 1

26 -я триада : 322.91 1.1 1

27 -я триада : 312.87 1.1 1

28 -я триада : 224.4 1 1

29 -я триада : 18.13 .9 1

30 -я триада : 18 .8 1

31 -я триада : 18 .8 1

32 -я триада : 18.17 .7 1

33 -я триада : 18 .8 1

34 -я триада : 18.17 .7 1

35 -я триада : 18 .8 1

36 -я триада : 33.33 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 2508.602 1312.997 1195.605

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 26.93,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 266.67,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 316.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 489.6,1.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 200,1.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 506.84,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 437.89,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 374.67,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 51.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 300.48,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 442.08,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 409.44,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 50.67,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 27.09,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 27.09,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 27.09,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 27.09,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 322.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 457.96,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 463.44,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 479.13,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 456.65,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 212.53,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 26.93 .9 1

2 -я триада : 266.67 .9 1

3 -я триада : 316.2 .8 1

4 -я триада : 489.6 1.2 1

5 -я триада : 200 1.2 1

6 -я триада : 506.84 1.1 1

7 -я триада : 437.89 1.1 1

8 -я триада : 374.67 .9 1

9 -я триада : 51.6 .8 1

10 -я триада : 27 .8 1

11 -я триада : 300.48 1 1

12 -я триада : 442.08 1 1

13 -я триада : 409.44 1 1

14 -я триада : 50.67 .9 1

15 -я триада : 27.09 .7 1

16 -я триада : 27 .8 1

17 -я триада : 27 .8 1

18 -я триада : 27 .8 1

19 -я триада : 27 .8 1

20 -я триада : 27 .8 1

21 -я триада : 27.09 .7 1

22 -я триада : 27 .8 1

23 -я триада : 27 .8 1

24 -я триада : 27.09 .7 1

25 -я триада : 27 .8 1

26 -я триада : 27.09 .7 1

27 -я триада : 27 .8 1

28 -я триада : 27 .8 1

29 -я триада : 27 .8 1

30 -я триада : 27 .8 1

31 -я триада : 322.8 1 1

32 -я триада : 457.96 1.1 1

33 -я триада : 463.44 1 1

34 -я триада : 479.13 1.1 1

35 -я триада : 456.65 1.1 1

36 -я триада : 212.53 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 2799.189 1462.94 1336.249

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 220.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 372,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 400,1.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 289.6,1.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 27.09,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 50.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 327.73,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 167.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 51.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 393.6,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 464.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 415.92,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 374.64,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 333.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 345.07,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 433.2,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 500.51,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 499.85,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 509.02,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 495.49,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 484.14,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 487.64,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 467.34,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 365.04,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 28.53,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 27,.08,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 27.09,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 27.09,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 50.13,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 263.2,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 220.8 .9 1

2 -я триада : 372 1 1

3 -я триада : 400 1.2 1

4 -я триада : 289.6 1.2 1

5 -я триада : 27 .8 1

6 -я триада : 27.09 .7 1

7 -я триада : 50.7 .8 1

8 -я триада : 327.73 .9 1

9 -я триада : 167.4 .8 1

10 -я триада : 27 .8 1

11 -я триада : 27 .8 1

12 -я триада : 51.9 .8 1

13 -я триада : 393.6 1 1

14 -я триада : 464.4 1 1

15 -я триада : 415.92 1 1

16 -я триада : 374.64 1 1

17 -я триада : 333.6 .9 1

18 -я триада : 345.07 .9 1

19 -я триада : 433.2 1 1

20 -я триада : 500.51 1.1 1

21 -я триада : 499.85 1.1 1

22 -я триада : 509.02 1.1 1

23 -я триада : 495.49 1.1 1

24 -я триада : 484.14 1.1 1

25 -я триада : 487.64 1.1 1

26 -я триада : 467.34 1.1 1

27 -я триада : 365.04 1 1

28 -я триада : 28.53 .9 1

29 -я триада : 27 .08 1

30 -я триада : 27 .8 1

31 -я триада : 27.09 .7 1

32 -я триада : 27 .8 1

33 -я триада : 27 .8 1

34 -я триада : 27.09 .7 1

35 -я триада : 50.13 .9 1

36 -я триада : 263.2 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 3793.12 1994.31 1798.81

--------------------------------------------------------

Зона 3 ? 36

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 86.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 96,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 11.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 8.96,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 8.96,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 125.05,1.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 122.13,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 16.53,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 96.96,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 121.87,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 28.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 79.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 76.53,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 63.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 73.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 93.33,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 60.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 65.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 93.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 24.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 99.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 78.67,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 114.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 94.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 84.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 16.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 9,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 86.4 .9 1

2 -я триада : 96 .8 1

3 -я триада : 11.4 .8 1

4 -я триада : 9 .8 1

5 -я триада : 8.91 .7 1

6 -я триада : 9 .8 1

7 -я триада : 8.96 1.5 1

8 -я триада : 8.96 1.5 1

9 -я триада : 125.05 1.9 1

10 -я триада : 122.13 .9 1

11 -я триада : 16.53 .9 1

12 -я триада : 9 .8 1

13 -я триада : 96.96 1 1

14 -я триада : 121.87 .9 1

15 -я триада : 28.8 .9 1

16 -я триада : 79.5 .8 1

17 -я триада : 76.53 .9 1

18 -я триада : 8.91 .7 1

19 -я триада : 9 .8 1

20 -я триада : 63.9 .8 1

21 -я триада : 73.8 .8 1

22 -я триада : 93.33 .9 1

23 -я триада : 60.6 .8 1

24 -я триада : 65.1 .8 1

25 -я триада : 93.3 .8 1

26 -я триада : 24.6 .8 1

27 -я триада : 99.3 .8 1

28 -я триада : 78.67 .9 1

29 -я триада : 114.4 .9 1

30 -я триада : 94.5 .8 1

31 -я триада : 84.3 .8 1

32 -я триада : 16.5 .8 1

33 -я триада : 9 .8 1

34 -я триада : 9 .8 1

35 -я триада : 9 .8 1

36 -я триада : 9 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 732.4827 384.8837 347.599

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 79.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 16.53,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 120.27,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 134.88,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 114.72,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 149.89,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 156,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 133.33,1.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 128.97,1.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 72.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 69.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 16.53,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 85.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 17.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 123.12,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 102.13,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 9.07,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 9.07,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 9.07,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 9.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 64.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 108.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 73.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 12,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 52.53,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 9.07,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 16.53,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 115.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 109.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 50.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 101.6,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 79.8 .8 1

2 -я триада : 16.53 .9 1

3 -я триада : 120.27 .9 1

4 -я триада : 134.88 1 1

5 -я триада : 114.72 1 1

6 -я триада : 149.89 1.1 1

7 -я триада : 156 1.1 1

8 -я триада : 133.33 1.8 1

9 -я триада : 128.97 1.9 1

10 -я триада : 9 .8 1

11 -я триада : 72.9 .8 1

12 -я триада : 69.6 .9 1

13 -я триада : 8.91 .7 1

14 -я триада : 9 .8 1

15 -я триада : 16.53 .9 1

16 -я триада : 85.6 .9 1

17 -я триада : 17.4 .8 1

18 -я триада : 123.12 1 1

19 -я триада : 102.13 .9 1

20 -я триада : 9.07 .9 1

21 -я триада : 9.07 .9 1

22 -я триада : 9 .8 1

23 -я триада : 9 .8 1

24 -я триада : 9.07 .9 1

25 -я триада : 9.3 .8 1

26 -я триада : 64.2 .8 1

27 -я триада : 108.3 .8 1

28 -я триада : 73.3 .9 1

29 -я триада : 12 .8 1

30 -я триада : 52.53 .9 1

31 -я триада : 9.07 .9 1

32 -я триада : 16.53 .9 1

33 -я триада : 115.2 .9 1

34 -я триада : 109.5 .8 1

35 -я триада : 50.4 .8 1

36 -я триада : 101.6 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 973.2592 585.427 387.8322

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 177.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 210.67,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 34.63,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 18.7,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 18.08,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 275.76,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 218.2,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 264.2,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 63.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 264.5,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 86.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 173.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 209.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 32.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 135.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 196.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 194.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 123,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 171.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 198.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 55.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 18.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 148.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 235.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 209.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 196.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 33.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 18,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 177.6 .9 1

2 -я триада : 210.67 .9 1

3 -я триада : 34.63 .7 1

4 -я триада : 18 .8 1

5 -я триада : 18.7 .7 1

6 -я триада : 18 .8 1

7 -я триада : 18.08 1.5 1

8 -я триада : 275.76 1 1

9 -я триада : 218.2 1.1 1

10 -я триада : 264.2 1 1

11 -я триада : 63.3 .8 1

12 -я триада : 18.1 .9 1

13 -я триада : 264.5 1 1

14 -я триада : 86.1 .9 1

15 -я триада : 173.3 .9 1

16 -я триада : 209.4 .8 1

17 -я триада : 32.7 .8 1

18 -я триада : 18.2 .7 1

19 -я триада : 135.5 .9 1

20 -я триада : 196.5 .8 1

21 -я триада : 194.1 .8 1

22 -я триада : 123 .8 1

23 -я триада : 171.3 .8 1

24 -я триада : 198.9 .9 1

25 -я триада : 55.2 .8 1

26 -я триада : 18.9 .8 1

27 -я триада : 148.2 .8 1

28 -я триада : 235.9 1 1

29 -я триада : 209.4 .8 1

30 -я триада : 196.8 .8 1

31 -я триада : 33.3 .8 1

32 -я триада : 18 .8 1

33 -я триада : 18 .8 1

34 -я триада : 18.2 .7 1

35 -я триада : 18.1 .9 1

36 -я триада : 18 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1508.978 829.6075 679.3707

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 175.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 58.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 264,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 298.3,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 323.7,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 345.8,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 365.2,1.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 218.2,2.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 274.5,2.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 49.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 190.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 164.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 63,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 181.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 33.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 258.2,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 209.5,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 33,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 205.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 238.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 163.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 33,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 214.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 102,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 59.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 265.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 255.2,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 201.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 53.6,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 175.2 .9 1

2 -я триада : 58.4 .9 1

3 -я триада : 264 .9 1

4 -я триада : 298.3 1.1 1

5 -я триада : 323.7 1.1 1

6 -я триада : 345.8 1.1 1

7 -я триада : 365.2 1.2 1

8 -я триада : 218.2 2.2 1

9 -я триада : 274.5 2.2 1

10 -я триада : 49.9 .9 1

11 -я триада : 190.8 .8 1

12 -я триада : 164.8 .9 1

13 -я триада : 18 .8 1

14 -я триада : 18 .8 1

15 -я триада : 63 .8 1

16 -я триада : 181.1 .9 1

17 -я триада : 33.9 .9 1

18 -я триада : 258.2 1 1

19 -я триада : 209.5 1 1

20 -я триада : 18 .8 1

21 -я триада : 18.1 .9 1

22 -я триада : 18 .8 1

23 -я триада : 18 .8 1

24 -я триада : 18 .8 1

25 -я триада : 33 .8 1

26 -я триада : 205.3 .9 1

27 -я триада : 238.4 .9 1

28 -я триада : 163.5 .9 1

29 -я триада : 33 .8 1

30 -я триада : 214.8 .8 1

31 -я триада : 102 1 1

32 -я триада : 59.5 .9 1

33 -я триада : 265.1 .9 1

34 -я триада : 255.2 1 1

35 -я триада : 201.6 .9 1

36 -я триада : 53.6 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 2396.41 1428.2 968.2096

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 268.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 318.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 49.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 27,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 294.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 436.4,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 401.5,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 87.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 308.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 397.2,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 129.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 261.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 316.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 49.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 193.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 298.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 294.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 197.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 256.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 300.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 135.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 28.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 167.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 333.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 305.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 290.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 47.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 27,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 268.3 .9 1

2 -я триада : 318.7 .9 1

3 -я триада : 49.2 .8 1

4 -я триада : 27.1 .7 1

5 -я триада : 27 .8 1

6 -я триада : 27.1 .7 1

7 -я триада : 27 1.6 1

8 -я триада : 294.9 1 1

9 -я триада : 436.4 1.1 1

10 -я триада : 401.5 1 1

11 -я триада : 87.7 .9 1

12 -я триада : 27 .8 1

13 -я триада : 308.9 1 1

14 -я триада : 397.2 1 1

15 -я триада : 129.6 .9 1

16 -я триада : 261.1 .9 1

17 -я триада : 316.2 .8 1

18 -я триада : 49.2 .8 1

19 -я триада : 27 .8 1

20 -я триада : 193.5 .8 1

21 -я триада : 298.5 .8 1

22 -я триада : 294.6 .8 1

23 -я триада : 197.3 .9 1

24 -я триада : 256.8 .8 1

25 -я триада : 300.3 .8 1

26 -я триада : 135.9 .8 1

27 -я триада : 28.2 .8 1

28 -я триада : 167.4 .8 1

29 -я триада : 333.1 .9 1

30 -я триада : 305.1 .8 1

31 -я триада : 290.4 .8 1

32 -я триада : 47.2 .9 1

33 -я триада : 27.1 .7 1

34 -я триада : 27 .8 1

35 -я триада : 27 .8 1

36 -я триада : 27 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 2353.068 1282.917 1070.151

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 87.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 397.7,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 453.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 492.2,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 530.6,1.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 542.4,1.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 370.9,2.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 365.2,2.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 37.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 261.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 236.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 87.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 273.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 50.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 389,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 306.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 49.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 307.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 354.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 227.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 49.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 325.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 92,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 125.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 401.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 385.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 244.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 79.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 77.1,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 87.5 .9 1

2 -я триада : 397.7 1 1

3 -я триада : 453.8 1 1

4 -я триада : 492.2 1.1 1

5 -я триада : 530.6 1.2 1

6 -я триада : 542.4 1.2 1

7 -я триада : 370.9 2.2 1

8 -я триада : 365.2 2.2 1

9 -я триада : 37.2 .8 1

10 -я триада : 261.6 .9 1

11 -я триада : 236.4 .8 1

12 -я триада : 27 .8 1

13 -я триада : 27 .8 1

14 -я триада : 87.5 .9 1

15 -я триада : 273.1 .9 1

16 -я триада : 50.9 .9 1

17 -я триада : 389 1 1

18 -я триада : 306.7 .9 1

19 -я триада : 26.9 .9 1

20 -я триада : 26.9 .9 1

21 -я триада : 27 .8 1

22 -я триада : 27 .8 1

23 -я триада : 27 .8 1

24 -я триада : 49.5 .8 1

25 -я триада : 307.5 .9 1

26 -я триада : 354.7 .9 1

27 -я триада : 227.7 .8 1

28 -я триада : 49.5 .8 1

29 -я триада : 325.9 .9 1

30 -я триада : 92 .9 1

31 -я триада : 125.9 .9 1

32 -я триада : 401.9 1 1

33 -я триада : 385.9 1 1

34 -я триада : 244.5 .9 1

35 -я триада : 79.2 .9 1

36 -я триада : 77.1 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 3490.076 2139.572 1350.504

--------------------------------------------------------

ЗОНА 4 ? 36

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 11.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 105.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 73.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 24.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 25,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 25.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 26.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 91,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 102,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 61.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 52.3,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 52.3,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 111,1.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 114.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 17.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 85.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 106.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 84,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 9.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 63.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 92.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 92.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 95.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 98.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 108,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 111.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 111,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 101.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 55.8,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 11.7 .9 1

2 -я триада : 105.6 .9 1

3 -я триада : 73.8 .8 1

4 -я триада : 24.6 .8 1

5 -я триада : 25 .9 1

6 -я триада : 25.5 .8 1

7 -я триада : 26.4 .9 1

8 -я триада : 91 .9 1

9 -я триада : 102 .9 1

10 -я триада : 61.5 .8 1

11 -я триада : 52.3 1.6 1

12 -я триада : 52.3 1.6 1

13 -я триада : 111 1.9 1

14 -я триада : 114.9 .9 1

15 -я триада : 17.7 .8 1

16 -я триада : 9.100001 .9 1

17 -я триада : 9.100001 .9 1

18 -я триада : 85.9 .9 1

19 -я триада : 106.8 .8 1

20 -я триада : 84 .8 1

21 -я триада : 9.3 .9 1

22 -я триада : 9 .8 1

23 -я триада : 9 .8 1

24 -я триада : 9 .8 1

25 -я триада : 9.100001 .9 1

26 -я триада : 9 .8 1

27 -я триада : 63.9 .8 1

28 -я триада : 92.1 .8 1

29 -я триада : 92.1 .8 1

30 -я триада : 95.7 .8 1

31 -я триада : 98.7 .8 1

32 -я триада : 108 .9 1

33 -я триада : 111.2 .9 1

34 -я триада : 111 .9 1

35 -я триада : 101.7 .8 1

36 -я триада : 55.8 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 835.8056 398.2348 437.5708

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 65.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 12.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 12.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 28.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 101.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 91.6,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 61.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 128,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 120,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 9.6,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 88.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 91.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 9.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 27.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 100.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 112.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 40.1,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 29,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 90,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 16,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 111.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 120.2,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 24.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 12.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 12.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 13.8,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 65.1 .9 1

2 -я триада : 12.8 .9 1

3 -я триада : 12.6 .8 1

4 -я триада : 28.8 .8 1

5 -я триада : 101.4 .8 1

6 -я триада : 91.6 1 1

7 -я триада : 9.100001 .9 1

8 -я триада : 9 .8 1

9 -я триада : 9.100001 .9 1

10 -я триада : 9 .8 1

11 -я триада : 61.5 .8 1

12 -я триада : 128 1.5 1

13 -я триада : 120 1.5 1

14 -я триада : 9.600001 .7 1

15 -я триада : 88.5 .9 1

16 -я триада : 91.5 .9 1

17 -я триада : 9.100001 .9 1

18 -я триада : 9.3 .8 1

19 -я триада : 27.6 .8 1

20 -я триада : 100.5 .8 1

21 -я триада : 112.8 .9 1

22 -я триада : 40.1 1 1

23 -я триада : 9 .8 1

24 -я триада : 9 .8 1

25 -я триада : 29 .9 1

26 -я триада : 90 .9 1

27 -я триада : 9 .8 1

28 -я триада : 9 .8 1

29 -я триада : 9 .8 1

30 -я триада : 16 .9 1

31 -я триада : 111.9 .8 1

32 -я триада : 120.2 1 1

33 -я триада : 24.8 .9 1

34 -я триада : 12.8 .9 1

35 -я триада : 12.6 .8 1

36 -я триада : 13.8 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 647.2096 346.8766 300.3331

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 60.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 220,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 197.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 36.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 25.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 28.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 221.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 213,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 199.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 147.8,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 229.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 216,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 129.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 175.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 235.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 248.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 84,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 174.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 223,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 205.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 111.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 22.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 57.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 98.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 95.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 27.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 232.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 242,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 218.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 201.9,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 60.8 .9 1

2 -я триада : 220 .9 1

3 -я триада : 197.4 .8 1

4 -я триада : 36.9 .8 1

5 -я триада : 25.1 .9 1

6 -я триада : 28.8 .9 1

7 -я триада : 221.3 .9 1

8 -я триада : 213 .8 1

9 -я триада : 199.5 .9 1

10 -я триада : 147.8 1.6 1

11 -я триада : 229.4 1 1

12 -я триада : 216 1 1

13 -я триада : 129.4 1 1

14 -я триада : 175.5 .9 1

15 -я триада : 235.7 .9 1

16 -я триада : 248.5 .9 1

17 -я триада : 84 .9 1

18 -я триада : 18.1 .9 1

19 -я триада : 18.1 .9 1

20 -я триада : 174.9 .9 1

21 -я триада : 223 .8 1

22 -я триада : 205.9 .9 1

23 -я триада : 111.3 .8 1

24 -я триада : 22.8 .8 1

25 -я триада : 18 .8 1

26 -я триада : 18 .8 1

27 -я триада : 18.2 .7 1

28 -я триада : 18 .8 1

29 -я триада : 57.9 .8 1

30 -я триада : 98.3 .8 1

31 -я триада : 95.9 .8 1

32 -я триада : 27.2 .9 1

33 -я триада : 232.5 .9 1

34 -я триада : 242 .9 1

35 -я триада : 218.7 .9 1

36 -я триада : 201.9 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1741.221 916.6656 824.5552

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 52.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 50.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 49.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 169.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 216,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 133.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 25.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 25.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 24.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 36.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 204,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 282.4,1.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 216.9,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 211.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 82.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 18.0.8,1

?Redo from start

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 34.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 224.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 176.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 22.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 111.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 203.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 217,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 209.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 199.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 204.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 130.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 18.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 18.2,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 52.3 .9 1

2 -я триада : 50.7 .8 1

3 -я триада : 49.5 .8 1

4 -я триада : 169.6 .9 1

5 -я триада : 216 .8 1

6 -я триада : 133.6 .9 1

7 -я триада : 25.3 .9 1

8 -я триада : 25.1 .9 1

9 -я триада : 24.9 .8 1

10 -я триада : 36.9 .8 1

11 -я триада : 204 .8 1

12 -я триада : 282.4 1.7 1

13 -я триада : 216.9 1.6 1

14 -я триада : 211.2 .8 1

15 -я триада : 82.5 .8 1

16 -я триада : 18 .8 1

17 -я триада : 18 .8 1

18 -я триада : 34.8 .8 1

19 -я триада : 224.5 .9 1

20 -я триада : 176.8 .9 1

21 -я триада : 18 .8 1

22 -я триада : 18 .8 1

23 -я триада : 22.1 .9 1

24 -я триада : 111.3 .8 1

25 -я триада : 203.7 .8 1

26 -я триада : 217 .9 1

27 -я триада : 209.1 .8 1

28 -я триада : 199.5 .8 1

29 -я триада : 204.5 .9 1

30 -я триада : 130.2 .8 1

31 -я триада : 18 .8 1

32 -я триада : 18 .8 1

33 -я триада : 18 .8 1

34 -я триада : 18 .8 1

35 -я триада : 18.2 .8 1

36 -я триада : 18.2 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1438.526 782.0379 656.4883

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 163.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 321.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 274.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 41.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 37.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 38.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 308.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 323.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 301.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 224.4,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 423.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 240,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 195.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 264.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 356,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 376.3,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 127.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 264.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 337,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 310.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 200.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 34.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 55.9,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 168.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 314.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 327.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 363.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 372.2,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 333,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 26.9 .9 1

2 -я триада : 163.2 .9 1

3 -я триада : 321.3 .9 1

4 -я триада : 274.8 .8 1

5 -я триада : 41.4 .8 1

6 -я триада : 37.5 .8 1

7 -я триада : 38.1 .9 1

8 -я триада : 308.3 .9 1

9 -я триада : 323.7 .9 1

10 -я триада : 301.2 .8 1

11 -я триада : 224.4 1.6 1

12 -я триада : 423.9 1.1 1

13 -я триада : 240 1 1

14 -я триада : 195.7 .9 1

15 -я триада : 264.3 .9 1

16 -я триада : 356 .9 1

17 -я триада : 376.3 1 1

18 -я триада : 127.2 .9 1

19 -я триада : 26.9 .9 1

20 -я триада : 27 .8 1

21 -я триада : 264.3 .9 1

22 -я триада : 337 .9 1

23 -я триада : 310.7 .9 1

24 -я триада : 200.7 .8 1

25 -я триада : 34.2 .8 1

26 -я триада : 27 .8 1

27 -я триада : 27.1 .7 1

28 -я триада : 27 .8 1

29 -я триада : 27 .8 1

30 -я триада : 55.9 .7 1

31 -я триада : 168.3 .9 1

32 -я триада : 314.4 .8 1

33 -я триада : 327.7 .9 1

34 -я триада : 363.2 .9 1

35 -я триада : 372.2 1 1

36 -я триада : 333 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 2768.283 1364.905 1403.378

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 75,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 135.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 302.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 344,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 54.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 27,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 27,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 64.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 148.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 310.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 423.5,1.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 324,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 316.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 123.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 49.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 338.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 266.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 34.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 166.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 307.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 330.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 317.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 300.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 307.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 71.2,1.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 26.9,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 75 .8 1

2 -я триада : 135.9 .8 1

3 -я триада : 302.4 .9 1

4 -я триада : 344 .9 1

5 -я триада : 54.4 .9 1

6 -я триада : 27 .9 1

7 -я триада : 27 .9 1

8 -я триада : 64.5 .8 1

9 -я триада : 148.5 .8 1

10 -я триада : 310.8 .8 1

11 -я триада : 423.5 1.7 1

12 -я триада : 324 1.6 1

13 -я триада : 316.8 .9 1

14 -я триада : 123.6 .8 1

15 -я триада : 27.1 .7 1

16 -я триада : 27 .8 1

17 -я триада : 49.6 .9 1

18 -я триада : 338.9 .9 1

19 -я триада : 266.1 .9 1

20 -я триада : 27 .8 1

21 -я триада : 27 .8 1

22 -я триада : 34.2 .8 1

23 -я триада : 166.8 .8 1

24 -я триада : 307.2 .9 1

25 -я триада : 330.6 .8 1

26 -я триада : 317.3 .9 1

27 -я триада : 300.9 .8 1

28 -я триада : 307.4 .9 1

29 -я триада : 71.2 1.8 1

30 -я триада : 27 .8 1

31 -я триада : 27 .8 1

32 -я триада : 27.1 .7 1

33 -я триада : 27 .8 1

34 -я триада : 27 .8 1

35 -я триада : 27 .8 1

36 -я триада : 26.9 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 2192.02 1246.288 945.7312

--------------------------------------------------------

ЗОНА 5 ? 36

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 55.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 102.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 107.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 114.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 129.1,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 136.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 137.7,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 140.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 128.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 108.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 60,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 98.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 108.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 104.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 53.8,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 53.8,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 121,2.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 142.6,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 106.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 16.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 53.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 60.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 93.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 116.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 16.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 80.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 101.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 99.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 73.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 9.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 9,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 55.8 .8 1

2 -я триада : 102.9 .9 1

3 -я триада : 107.7 .8 1

4 -я триада : 114.7 .9 1

5 -я триада : 129.1 1 1

6 -я триада : 136.8 1 1

7 -я триада : 137.7 1 1

8 -я триада : 140.8 1 1

9 -я триада : 128.4 1 1

10 -я триада : 108.6 .8 1

11 -я триада : 60 .9 1

12 -я триада : 98.1 .8 1

13 -я триада : 108.3 .9 1

14 -я триада : 104.1 .8 1

15 -я триада : 53.8 1.6 1

16 -я триада : 53.8 1.6 1

17 -я триада : 121 2.2 1

18 -я триада : 142.6 1 1

19 -я триада : 106.7 .9 1

20 -я триада : 16.2 .8 1

21 -я триада : 53.6 .8 1

22 -я триада : 60.9 .8 1

23 -я триада : 9 .8 1

24 -я триада : 9.100001 .9 1

25 -я триада : 9 .8 1

26 -я триада : 9.100001 .9 1

27 -я триада : 93.9 .9 1

28 -я триада : 116.3 .9 1

29 -я триада : 16.5 .9 1

30 -я триада : 9 .8 1

31 -я триада : 80.8 .9 1

32 -я триада : 101.4 .8 1

33 -я триада : 99.6 .8 1

34 -я триада : 73.8 .8 1

35 -я триада : 9.3 .8 1

36 -я триада : 9 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1119.427 669.2984 450.1289

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 99.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 88,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 17.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 60.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 8.9,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 29,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 127.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 136.1,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 139.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 128,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 129.3,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 9.6,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 88.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 91.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 9.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 27.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 100.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 112.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 40,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 29,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 90.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 16,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 111.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 120.2,1,1

Введенные значения :

1 -я триада : 99.5 .9 1

2 -я триада : 88 .9 1

3 -я триада : 17.4 .8 1

4 -я триада : 60.9 1 1

5 -я триада : 9 .8 1

6 -я триада : 9.100001 .9 1

7 -я триада : 9.100001 .9 1

8 -я триада : 9 .8 1

9 -я триада : 8.899999 .7 1

10 -я триада : 9 .8 1

11 -я триада : 9.100001 .9 1

12 -я триада : 29 .9 1

13 -я триада : 127.5 .9 1

14 -я триада : 136.1 1 1

15 -я триада : 139.9 1 1

16 -я триада : 128 1.5 1

17 -я триада : 129.3 1.6 1

18 -я триада : 9.600001 .7 1

19 -я триада : 88.5 .9 1

20 -я триада : 91.4 .9 1

21 -я триада : 9.100001 .9 1

22 -я триада : 9.3 .8 1

23 -я триада : 27.6 .8 1

24 -я триада : 100.5 .8 1

25 -я триада : 112.8 .9 1

26 -я триада : 40 1 1

27 -я триада : 9 .8 1

28 -я триада : 9 .8 1

29 -я триада : 29 .9 1

30 -я триада : 90.4 .9 1

31 -я триада : 9 .8 1

32 -я триада : 9 .8 1

33 -я триада : 9 .8 1

34 -я триада : 16 .9 1

35 -я триада : 111.9 .8 1

36 -я триада : 120.2 1 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 782.0916 391.8957 390.1959

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 208.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 224.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 246.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 285.1,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 303.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 306.7,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 314,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 283.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 234.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 203.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 207.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 222.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 218.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 154,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 203.8,1.3,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 240,1.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 322.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 233.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 122.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 136.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 166.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 24.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 24.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 25.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 25.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 199.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 233,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 33.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 166.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 212.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 112.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 207.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 33,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 18,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 208.5 .9 1

2 -я триада : 224.4 .8 1

3 -я триада : 246.4 1 1

4 -я триада : 285.1 1 1

5 -я триада : 303.9 1.1 1

6 -я триада : 306.7 1 1

7 -я триада : 314 1.1 1

8 -я триада : 283.9 1 1

9 -я триада : 234.9 .9 1

10 -я триада : 203.7 .9 1

11 -я триада : 207.3 .8 1

12 -я триада : 222.7 .9 1

13 -я триада : 218.9 .9 1

14 -я триада : 154 1.6 1

15 -я триада : 203.8 1.3 1

16 -я триада : 240 1.2 1

17 -я триада : 322.9 1.1 1

18 -я триада : 233.9 .9 1

19 -я триада : 122.7 .8 1

20 -я триада : 136.5 .9 1

21 -я триада : 166.8 .8 1

22 -я триада : 24.9 .8 1

23 -я триада : 24.9 .8 1

24 -я триада : 25.1 .9 1

25 -я триада : 25.2 .8 1

26 -я триада : 199.2 .9 1

27 -я триада : 233 .9 1

28 -я триада : 33.6 .9 1

29 -я триада : 18 .8 1

30 -я триада : 166.9 .9 1

31 -я триада : 212.7 .8 1

32 -я триада : 112.8 .9 1

33 -я триада : 207.6 .8 1

34 -я триада : 33 .8 1

35 -я триада : 18 .8 1

36 -я триада : 18 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 2462.399 1538.822 923.5766

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 34.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 223.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 126.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 34.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 260.1,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 306.3,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 273.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 247.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 220.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 228,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 285.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 321.4,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 329.5,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 335.6,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 326.8,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 319.6,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 322.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 312.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 224.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 18,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 18 .8 1

2 -я триада : 18 .8 1

3 -я триада : 18 .8 1

4 -я триада : 18.2 .7 1

5 -я триада : 18 .8 1

6 -я триада : 18.2 .7 1

7 -я триада : 18 .8 1

8 -я триада : 18 .8 1

9 -я триада : 18 .8 1

10 -я триада : 18.2 .7 1

11 -я триада : 34.2 .8 1

12 -я триада : 223.2 .9 1

13 -я триада : 126.1 .9 1

14 -я триада : 18 .8 1

15 -я триада : 18.2 .7 1

16 -я триада : 34.5 .8 1

17 -я триада : 260.1 1 1

18 -я триада : 306.3 1.1 1

19 -я триада : 273.8 1 1

20 -я триада : 247.2 .9 1

21 -я триада : 220.5 .9 1

22 -я триада : 228 .9 1

23 -я триада : 285.8 1 1

24 -я триада : 321.4 1.1 1

25 -я триада : 329.5 1.1 1

26 -я триада : 335.6 1.1 1

27 -я триада : 326.8 1.1 1

28 -я триада : 319.6 1.1 1

29 -я триада : 322.9 1.1 1

30 -я триада : 312.9 1.1 1

31 -я триада : 224.4 1 1

32 -я триада : 18.1 .9 1

33 -я триада : 18 .8 1

34 -я триада : 18 .8 1

35 -я триада : 18.2 .7 1

36 -я триада : 18 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 2095.285 781.6305 1313.654

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 306.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 316.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 341.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 373.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 431.1,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 460.6,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 465.8,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 477.1,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 426.5,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 352.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 308.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 318.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 343.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 335.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 249.9,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 261.8,1.3,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 400,1.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 494.4,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 356,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 197,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 191.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 249.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 307.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 37.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 37.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 37.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 299.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 350.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 53.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 536,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 246.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 325.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 323.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 315,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 49.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 27,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 306.6 .8 1

2 -я триада : 316.5 .9 1

3 -я триада : 341.6 .9 1

4 -я триада : 373.3 .9 1

5 -я триада : 431.1 1 1

6 -я триада : 460.6 1.1 1

7 -я триада : 465.8 1.1 1

8 -я триада : 477.1 1 1

9 -я триада : 426.5 1.1 1

10 -я триада : 352.8 .9 1

11 -я триада : 308.4 .8 1

12 -я триада : 318.1 .9 1

13 -я триада : 343.2 .9 1

14 -я триада : 335.2 .9 1

15 -я триада : 249.9 1.6 1

16 -я триада : 261.8 1.3 1

17 -я триада : 400 1.2 1

18 -я триада : 494.4 1.1 1

19 -я триада : 356 .9 1

20 -я триада : 197 .9 1

21 -я триада : 191.1 .8 1

22 -я триада : 249.3 .8 1

23 -я триада : 307.2 .8 1

24 -я триада : 37.5 .8 1

25 -я триада : 37.6 .9 1

26 -я триада : 37.8 .8 1

27 -я триада : 299.2 .9 1

28 -я триада : 350.9 1 1

29 -я триада : 53.4 .8 1

30 -я триада : 536 .9 1

31 -я триада : 246.9 .8 1

32 -я триада : 325.3 .9 1

33 -я триада : 323.5 .9 1

34 -я триада : 315 .8 1

35 -я триада : 49.8 .8 1

36 -я триада : 27 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 4192.283 2419.848 1772.435

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 87.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 282.4,1.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 483.3,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 49.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 331.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 93.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 49.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 293.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 316.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 350,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 131.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 128,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 286.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 51,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 339.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 329,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 76.8,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 27 .8 1

2 -я триада : 27.1 .7 1

3 -я триада : 27 .8 1

4 -я триада : 27 .8 1

5 -я триада : 27.1 .7 1

6 -я триада : 27 .8 1

7 -я триада : 27.1 .7 1

8 -я триада : 26.9 .9 1

9 -я триада : 27 .8 1

10 -я триада : 26.9 .9 1

11 -я триада : 27 .8 1

12 -я триада : 27 .8 1

13 -я триада : 26.9 .9 1

14 -я триада : 87.7 .9 1

15 -я триада : 282.4 1.7 1

16 -я триада : 483.3 1.6 1

17 -я триада : 49.8 .8 1

18 -я триада : 331.7 .9 1

19 -я триада : 93.3 .9 1

20 -я триада : 27 .8 1

21 -я триада : 49.2 .8 1

22 -я триада : 293.1 .8 1

23 -я триада : 316.8 .9 1

24 -я триада : 350 .9 1

25 -я триада : 131.2 .9 1

26 -я триада : 27 .8 1

27 -я триада : 26.9 .9 1

28 -я триада : 128 .9 1

29 -я триада : 286.1 .9 1

30 -я триада : 26.9 .9 1

31 -я триада : 27 .8 1

32 -я триада : 27 .8 1

33 -я триада : 51 .8 1

34 -я триада : 339.2 .9 1

35 -я триада : 329 .9 1

36 -я триада : 76.8 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1740.95 712.8603 1028.09

-------------------------------------------------------

ЗОНА 6 ? 36

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 97.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 73.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 24.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 9.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 64.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 72.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 84,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 102.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 27.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 83.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 118.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 123.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 115.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 16.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 8.9,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 8.9,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 107.6,1.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 135.1,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 139.7,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 130.6,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 31.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 70.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 124.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 125.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 16.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 8.9,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 8.9,0.7,1

Введенные значения :

1 -я триада : 97.1 .9 1

2 -я триада : 73.5 .8 1

3 -я триада : 24.9 .8 1

4 -я триада : 9.3 .9 1

5 -я триада : 64.5 .8 1

6 -я триада : 72.9 .8 1

7 -я триада : 9 .8 1

8 -я триада : 84 .9 1

9 -я триада : 102.6 .8 1

10 -я триада : 27.3 .8 1

11 -я триада : 83.2 .9 1

12 -я триада : 118.6 .9 1

13 -я триада : 123.7 .9 1

14 -я триада : 115.7 .9 1

15 -я триада : 16.5 .9 1

16 -я триада : 9 .8 1

17 -я триада : 9 .8 1

18 -я триада : 8.899999 1.5 1

19 -я триада : 8.899999 1.5 1

20 -я триада : 107.6 1.8 1

21 -я триада : 135.1 1 1

22 -я триада : 139.7 1 1

23 -я триада : 130.6 1 1

24 -я триада : 31.5 .8 1

25 -я триада : 9 .8 1

26 -я триада : 9 .9 1

27 -я триада : 9 .8 1

28 -я триада : 9 .8 1

29 -я триада : 70.2 .8 1

30 -я триада : 124.8 1 1

31 -я триада : 125.1 .9 1

32 -я триада : 16.8 .9 1

33 -я триада : 8.899999 .7 1

34 -я триада : 9 .8 1

35 -я триада : 9 .8 1

36 -я триада : 8.899999 .7 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 784.6008 420.4029 364.1979

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 24.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 12.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 12.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 13.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 99.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 88,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 17.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 61,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 8.9,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 29.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 127.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 136.1,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 139.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 128,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 129.3,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 52.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 8.9,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 16.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 103.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 92.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 112,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 89.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 8.9,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 43.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 124.6,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 129.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 137.3,1,1

Введенные значения :

1 -я триада : 24.8 .9 1

2 -я триада : 12.8 .9 1

3 -я триада : 12.6 .8 1

4 -я триада : 13.8 .8 1

5 -я триада : 99.5 .9 1

6 -я триада : 88 .9 1

7 -я триада : 17.4 .8 1

8 -я триада : 61 1 1

9 -я триада : 9 .8 1

10 -я триада : 9.100001 .9 1

11 -я триада : 9.100001 .9 1

12 -я триада : 9 .8 1

13 -я триада : 8.899999 .7 1

14 -я триада : 9 .8 1

15 -я триада : 9.100001 .9 1

16 -я триада : 29.1 .9 1

17 -я триада : 127.5 .9 1

18 -я триада : 136.1 1 1

19 -я триада : 139.9 1 1

20 -я триада : 128 1.5 1

21 -я триада : 129.3 1.6 1

22 -я триада : 52.8 .8 1

23 -я триада : 8.899999 .7 1

24 -я триада : 9 .8 1

25 -я триада : 16.5 .9 1

26 -я триада : 103.7 .9 1

27 -я триада : 92.1 .8 1

28 -я триада : 112 .9 1

29 -я триада : 89.9 .9 1

30 -я триада : 8.899999 .7 1

31 -я триада : 9 .8 1

32 -я триада : 9 .8 1

33 -я триада : 43.2 .9 1

34 -я триада : 124.6 1 1

35 -я триада : 129.4 1 1

36 -я триада : 137.3 1 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 835.129 337.0612 498.0679

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 109.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 221.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 32.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 106.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 188.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 49.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 196,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 203.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 78.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 178.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 244.1,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 264.7,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 250.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 58.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 18.1,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 104.2,1.4,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 144,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 298.5,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 311.3,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 286.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 94.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 152.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 264.7,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 270.2,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 92.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 57.9,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 109.3 .9 1

2 -я триада : 221.3 .9 1

3 -я триада : 32.5 .9 1

4 -я триада : 106.5 .8 1

5 -я триада : 188.1 .8 1

6 -я триада : 49.2 .8 1

7 -я триада : 196 .9 1

8 -я триада : 203.7 .8 1

9 -я триада : 78.9 .8 1

10 -я триада : 178.2 .8 1

11 -я триада : 244.1 1 1

12 -я триада : 264.7 1 1

13 -я триада : 250.4 .9 1

14 -я триада : 58.1 .9 1

15 -я триада : 18 .8 1

16 -я триада : 18 .8 1

17 -я триада : 18.1 1.5 1

18 -я триада : 104.2 1.4 1

19 -я триада : 144 1.5 1

20 -я триада : 298.5 1.1 1

21 -я триада : 311.3 1 1

22 -я триада : 286.9 1.1 1

23 -я триада : 94.8 .8 1

24 -я триада : 18.1 .9 1

25 -я триада : 18 .8 1

26 -я триада : 18.1 .9 1

27 -я триада : 18.2 .7 1

28 -я триада : 152.3 .9 1

29 -я триада : 264.7 1 1

30 -я триада : 270.2 1 1

31 -я триада : 92.7 .8 1

32 -я триада : 18 .8 1

33 -я триада : 18 .8 1

34 -я триада : 18 .8 1

35 -я триада : 18.2 .7 1

36 -я триада : 57.9 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1759.04 959.1962 799.8435

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 34.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 232.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 126.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 34.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 260.2,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 306.3,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 273.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 247.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 220.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 228,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 285.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 321.4,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 329.5,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 335.6,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 326.8,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 319.6,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 322.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 312.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 224.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 18,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 18 .8 1

2 -я триада : 18 .8 1

3 -я триада : 18 .8 1

4 -я триада : 18.2 .7 1

5 -я триада : 18 .8 1

6 -я триада : 18.2 .7 1

7 -я триада : 18 .8 1

8 -я триада : 18 .8 1

9 -я триада : 18.2 .7 1

10 -я триада : 18.2 .9 1

11 -я триада : 18 .8 1

12 -я триада : 18.2 .9 1

13 -я триада : 18 .8 1

14 -я триада : 18 .8 1

15 -я триада : 18.1 .9 1

16 -я триада : 33.87 .9 1

17 -я триада : 282.4 1.7 1

18 -я триада : 223.5 1.6 1

19 -я триада : 33 .8 1

20 -я триада : 220 .9 1

21 -я триада : 61.9 .9 1

22 -я триада : 18 .8 1

23 -я триада : 32.7 .8 1

24 -я триада : 195 .8 1

25 -я триада : 211.2 .9 1

26 -я триада : 234.9 .9 1

27 -я триада : 88.3 .9 1

28 -я триада : 18.1 .9 1

29 -я триада : 18 .8 1

30 -я триада : 84.8 .9 1

31 -я триада : 189.6 .9 1

32 -я триада : 18.1 .9 1

33 -я триада : 18 .8 1

34 -я триада : 18 .8 1

35 -я триада : 33.9 .8 1

36 -я триада : 224.8 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1063.886 421.3571 642.5285

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 198.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 328,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 54.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 206.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 281.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 73.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 291.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 303.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 114,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 240,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 372,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 402.5,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 380,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 87.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 27.04,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 399.9,0.95,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 252.6,0.95,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 451.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 472.1,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 434.8,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 130.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 230.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 401.5,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 408.7,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 127.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 27,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 27 .8 1

2 -я триада : 26.9 .9 1

3 -я триада : 198.9 .9 1

4 -я триада : 328 .9 1

5 -я триада : 54.3 .8 1

6 -я триада : 206.4 .9 1

7 -я триада : 281.7 .8 1

8 -я триада : 73.8 .8 1

9 -я триада : 291.3 .8 1

10 -я триада : 303.7 .9 1

11 -я триада : 114 .8 1

12 -я триада : 240 .8 1

13 -я триада : 372 1 1

14 -я триада : 402.5 1 1

15 -я триада : 380 .9 1

16 -я триада : 87.7 .9 1

17 -я триада : 27 .8 1

18 -я триада : 27 .8 1

19 -я триада : 27.04 1.5 1

20 -я триада : 399.9 .95 1

21 -я триада : 252.6 .95 1

22 -я триада : 451.9 1.1 1

23 -я триада : 472.1 1 1

24 -я триада : 434.8 1.1 1

25 -я триада : 130.4 .9 1

26 -я триада : 27 .8 1

27 -я триада : 27 .8 1

28 -я триада : 27 .8 1

29 -я триада : 27 .8 1

30 -я триада : 230.9 .9 1

31 -я триада : 401.5 1 1

32 -я триада : 408.7 1 1

33 -я триада : 127.5 .9 1

34 -я триада : 27.1 .7 1

35 -я триада : 27 .8 1

36 -я триада : 27 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

-------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 2693.05 1356.466 1336.584

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 76.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 74.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 227.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 332.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 269.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 49.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 237.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 168.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 424.3,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 458.8,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 475.2,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 423.5,1.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 393.5,1.6

?Redo from start

Значения триады: 393.5,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 211.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 88.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 333.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 314.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 360,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 282.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 217.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 412.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 428.3,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 456.5,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 382.6,1,1

Введенные значения :

1 -я триада : 76.2 .8 1

2 -я триада : 74.8 .8 1

3 -я триада : 227.5 .9 1

4 -я триада : 332.4 .8 1

5 -я триада : 269.6 .9 1

6 -я триада : 49.9 .9 1

7 -я триада : 237.9 .9 1

8 -я триада : 26.9 .9 1

9 -я триада : 26.9 .9 1

10 -я триада : 26.9 .9 1

11 -я триада : 27 .8 1

12 -я триада : 27 .8 1

13 -я триада : 27.1 .7 1

14 -я триада : 26.9 .9 1

15 -я триада : 168.5 .9 1

16 -я триада : 424.3 1 1

17 -я триада : 458.8 1.1 1

18 -я триада : 475.2 1.1 1

19 -я триада : 423.5 1.7 1

20 -я триада : 393.5 1.6 1

21 -я триада : 211.5 .8 1

22 -я триада : 27 .8 1

23 -я триада : 27 .8 1

24 -я триада : 88.8 .9 1

25 -я триада : 333.6 .9 1

26 -я триада : 314.9 .9 1

27 -я триада : 360 .9 1

28 -я триада : 282.7 .9 1

29 -я триада : 27 .8 1

30 -я триада : 27 .8 1

31 -я триада : 27 .8 1

32 -я триада : 217.9 .9 1

33 -я триада : 412.8 1 1

34 -я триада : 428.3 1.1 1

35 -я триада : 456.5 1 1

36 -я триада : 382.6 1 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 3133.786 1301.554 1832.232

--------------------------------------------------------

ЗОНА 7 ? 36

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 63.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 103.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 109.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 120.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 132,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 141.6,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 144.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 143.5,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 142.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 132.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 115.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 111.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 117.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 125.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 130,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 120.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 17.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 8.9,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 8.96,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 123.5,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 120,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 120,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 73.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 114,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 85.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 23.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 12.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 12.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 12.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 101.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 104.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 27.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 9,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 63.6 .8 1

2 -я триада : 103.2 .9 1

3 -я триада : 109.9 .9 1

4 -я триада : 120.5 .9 1

5 -я триада : 132 1 1

6 -я триада : 141.6 1 1

7 -я триада : 144.9 1 1

8 -я триада : 143.5 1 1

9 -я триада : 142.9 1.1 1

10 -я триада : 132.5 .9 1

11 -я триада : 115.5 .9 1

12 -я триада : 111.2 .9 1

13 -я триада : 117.1 .9 1

14 -я триада : 125.8 1 1

15 -я триада : 130 1 1

16 -я триада : 120.5 .9 1

17 -я триада : 17.4 .8 1

18 -я триада : 9 .8 1

19 -я триада : 8.899999 .7 1

20 -я триада : 9 .8 1

21 -я триада : 9 .8 1

22 -я триада : 8.96 1.5 1

23 -я триада : 123.5 1.1 1

24 -я триада : 120 1 1

25 -я триада : 120 .9 1

26 -я триада : 73.8 .8 1

27 -я триада : 114 .8 1

28 -я триада : 85.5 .8 1

29 -я триада : 23.1 .8 1

30 -я триада : 12.3 .8 1

31 -я триада : 12.5 .9 1

32 -я триада : 12.6 .8 1

33 -я триада : 101.8 1 1

34 -я триада : 104.7 .8 1

35 -я триада : 27.3 .8 1

36 -я триада : 9 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1133.716 684.4179 449.2977

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 120.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 42.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 8.91,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 72.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 144,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 138.7,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 132.5,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 121.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 128.6,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 127,1.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 137.8,1.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 87.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 9.1,.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 99.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 110.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 43.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 29,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 60.7,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 120.3 .9 1

2 -я триада : 42.9 .8 1

3 -я триада : 9 .8 1

4 -я триада : 8.91 .7 1

5 -я триада : 9 .8 1

6 -я триада : 6 .8 1

7 -я триада : 8.91 .7 1

8 -я триада : 9 .8 1

9 -я триада : 8.91 .7 1

10 -я триада : 9 .8 1

11 -я триада : 9 .8 1

12 -я триада : 8.91 .7 1

13 -я триада : 9 .8 1

14 -я триада : 9 .8 1

15 -я триада : 8.91 .7 1

16 -я триада : 9 .8 1

17 -я триада : 9.100001 .9 1

18 -я триада : 72.5 .9 1

19 -я триада : 144 1 1

20 -я триада : 138.7 1 1

21 -я триада : 132.5 1 1

22 -я триада : 121.1 .9 1

23 -я триада : 128.6 1 1

24 -я триада : 127 1.7 1

25 -я триада : 137.8 1.7 1

26 -я триада : 87.7 .9 1

27 -я триада : 9.100001 .9 1

28 -я триада : 9 .8 1

29 -я триада : 9 .8 1

30 -я триада : 27 .8 1

31 -я триада : 99.3 .8 1

32 -я триада : 110.9 .9 1

33 -я триада : 43.5 .9 1

34 -я триада : 9 .8 1

35 -я триада : 29 .9 1

36 -я триада : 60.7 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 755.2264 304.6939 450.5325

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 210.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 230.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 262,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 293.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 317.2,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 324.4,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 320,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 318.7,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 289,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 249.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 243.12,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 258.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 279.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 288.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 265.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 59.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 18,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 250.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 240,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 263.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 206,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 201,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 201.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 98.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 190.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 223.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 144.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 23.7,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 210.3 .9 1

2 -я триада : 230.9 .9 1

3 -я триада : 262 1 1

4 -я триада : 293.8 1 1

5 -я триада : 317.2 1.1 1

6 -я триада : 324.4 1.1 1

7 -я триада : 320 1.1 1

8 -я триада : 318.7 1 1

9 -я триада : 289 1.1 1

10 -я триада : 249.3 .9 1

11 -я триада : 243.12 1 1

12 -я триада : 258.7 .9 1

13 -я триада : 279.8 1 1

14 -я триада : 288.9 1.1 1

15 -я триада : 265.6 .9 1

16 -я триада : 59.2 .9 1

17 -я триада : 18.2 .7 1

18 -я триада : 18 .8 1

19 -я триада : 18 .8 1

20 -я триада : 18.2 .7 1

21 -я триада : 18 1.6 1

22 -я триада : 250.9 1.1 1

23 -я триада : 240 1.1 1

24 -я триада : 263.8 1 1

25 -я триада : 206 .8 1

26 -я триада : 201 .8 1

27 -я триада : 201.1 .9 1

28 -я триада : 98.1 .8 1

29 -я триада : 18 .8 1

30 -я триада : 18 .8 1

31 -я триада : 18.1 .9 1

32 -я триада : 190.4 .9 1

33 -я триада : 223.7 .9 1

34 -я триада : 144.3 .8 1

35 -я триада : 18 .8 1

36 -я триада : 23.7 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 2574.128 1599.563 974.5648

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 249.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 86.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 191.58,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 324.2,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 311.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 299.6,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 271.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 293,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 246,1.95,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 272.7,1.95,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 108.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 120.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 205.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 229.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 169.7,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 28.3,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 249.6 .9 1

2 -я триада : 86.1 .8 1

3 -я триада : 18 .8 1

4 -я триада : 18 .8 1

5 -я триада : 18.2 .7 1

6 -я триада : 18 .8 1

7 -я триада : 18.2 .7 1

8 -я триада : 18 .8 1

9 -я триада : 18 .8 1

10 -я триада : 18.2 .7 1

11 -я триада : 18 .8 1

12 -я триада : 18 .8 1

13 -я триада : 18.2 .7 1

14 -я триада : 18 .8 1

15 -я триада : 18 .8 1

16 -я триада : 18.2 .7 1

17 -я триада : 18.1 .9 1

18 -я триада : 191.58 1 1

19 -я триада : 324.2 1.1 1

20 -я триада : 311.8 1 1

21 -я триада : 299.6 1.1 1

22 -я триада : 271.9 1 1

23 -я триада : 293 1 1

24 -я триада : 246 1.95 1

25 -я триада : 272.7 1.95 1

26 -я триада : 108.5 .9 1

27 -я триада : 18 .8 1

28 -я триада : 18 .8 1

29 -я триада : 18 .8 1

30 -я триада : 120.9 .8 1

31 -я триада : 205.3 .9 1

32 -я триада : 229.9 .8 1

33 -я триада : 169.7 1 1

34 -я триада : 18.1 .9 1

35 -я триада : 18.1 .9 1

36 -я триада : 28.3 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1682.249 688.7791 993.4699

--------------------------------------------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 52.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 319.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 350.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 397.7,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 445.7,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 481.5,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 492.2,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 485.5,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 483.5,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 441.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 377.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 365,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 390,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 423,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 438.5,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 400.6,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 88.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 27,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 291.7,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 480,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 404.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 313.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 305.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 307.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 181.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 290.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 33.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 216.3,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 27.1 .7 1

2 -я триада : 52.5 .8 1

3 -я триада : 319.5 .9 1

4 -я триада : 350.1 .9 1

5 -я триада : 397.7 1 1

6 -я триада : 445.7 1 1

7 -я триада : 481.5 1.1 1

8 -я триада : 492.2 1.1 1

9 -я триада : 485.5 1.1 1

10 -я триада : 483.5 1.1 1

11 -я триада : 441.4 1 1

12 -я триада : 377.8 1 1

13 -я триада : 365 .9 1

14 -я триада : 390 1 1

15 -я триада : 423 1 1

16 -я триада : 438.5 1 1

17 -я триада : 400.6 1 1

18 -я триада : 88.8 .9 1

19 -я триада : 27.1 .7 1

20 -я триада : 27 .8 1

21 -я триада : 27 .8 1

22 -я триада : 27.1 .7 1

23 -я триада : 27 1.6 1

24 -я триада : 291.7 1.1 1

25 -я триада : 480 1 1

26 -я триада : 404.4 1 1

27 -я триада : 313.5 .8 1

28 -я триада : 305.9 .9 1

29 -я триада : 307.5 .8 1

30 -я триада : 181.8 .8 1

31 -я триада : 27 .8 1

32 -я триада : 26.9 .9 1

33 -я триада : 27 .8 1

34 -я триада : 290.9 1 1

35 -я триада : 33.6 .9 1

36 -я триада : 216.3 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 3826.304 2239.821 1586.482

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 130.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 26.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 290.2,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 492,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 472.4,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 453,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 411.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 443.5,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 360,2,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 413.6,2,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 233,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 183.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 308.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 334.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 255.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 42.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 35.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 27,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 130.2 .8 1

2 -я триада : 27 .8 1

3 -я триада : 27.1 .7 1

4 -я триада : 27 .8 1

5 -я триада : 27 .8 1

6 -я триада : 27.1 .7 1

7 -я триада : 27 .8 1

8 -я триада : 27.1 .7 1

9 -я триада : 27 .8 1

10 -я триада : 27 .8 1

11 -я триада : 27.1 .7 1

12 -я триада : 27 .8 1

13 -я триада : 27 .8 1

14 -я триада : 27 .8 1

15 -я триада : 27.1 .7 1

16 -я триада : 26.7 .9 1

17 -я триада : 290.2 1 1

18 -я триада : 492 1.1 1

19 -я триада : 472.4 1.1 1

20 -я триада : 453 1 1

21 -я триада : 411.8 1 1

22 -я триада : 443.5 1 1

23 -я триада : 360 2 1

24 -я триада : 413.6 2 1

25 -я триада : 233 .9 1

26 -я триада : 26.9 .9 1

27 -я триада : 27 .8 1

28 -я триада : 27 .8 1

29 -я триада : 183.6 .8 1

30 -я триада : 308.7 .8 1

31 -я триада : 334.1 .9 1

32 -я триада : 255.4 1 1

33 -я триада : 26.9 .9 1

34 -я триада : 42.7 .9 1

35 -я триада : 35.5 .9 1

36 -я триада : 27 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 2446.556 981.8086 1464.748

--------------------------------------------------------

ЗОНА 8 ? 36

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 28.6,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 117.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 112.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 105.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 49.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 53.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 102.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 36.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 25.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 26.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 41,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 56,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 53,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 51.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 51,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 51.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 51.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 51.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 51.2,1.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 51.2,1.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 111.2,1.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 121.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 102.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 49.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 86.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 49.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 77.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 100.8,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 28.6 1 1

2 -я триада : 117.1 .9 1

3 -я триада : 112.3 .9 1

4 -я триада : 105.3 .8 1

5 -я триада : 49.5 .8 1

6 -я триада : 9 .8 1

7 -я триада : 9 .8 1

8 -я триада : 9 .8 1

9 -я триада : 9.100001 .9 1

10 -я триада : 9 .8 1

11 -я триада : 9.100001 .9 1

12 -я триада : 9.100001 .9 1

13 -я триада : 53.9 .9 1

14 -я триада : 102.9 .9 1

15 -я триада : 36.6 .8 1

16 -я триада : 25.2 .8 1

17 -я триада : 26.4 .9 1

18 -я триада : 41 .9 1

19 -я триада : 56 .9 1

20 -я триада : 53 .9 1

21 -я триада : 51.6 .8 1

22 -я триада : 51 .8 1

23 -я триада : 51.3 .8 1

24 -я триада : 51.9 .9 1

25 -я триада : 51.3 .8 1

26 -я триада : 51.2 1.7 1

27 -я триада : 51.2 1.7 1

28 -я триада : 111.2 1.9 1

29 -я триада : 121.9 .9 1

30 -я триада : 102.3 .8 1

31 -я триада : 49.8 .8 1

32 -я триада : 86.1 .9 1

33 -я триада : 49.5 .8 1

34 -я триада : 9 .8 1

35 -я триада : 77.4 .8 1

36 -я триада : 100.8 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 760.9845 332.0653 428.9193

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 8.9,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 38.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 99.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 98.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 50.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 51,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 61.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 99.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 108.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 71.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 26.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 25.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 25,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 24.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 24.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 83.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 111.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 30.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 25.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 25.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 24.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 24.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 94.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 128,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 121.3,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 108.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 61.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 17.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 17.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 102.7,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 9.6,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 9.100001 .9 1

2 -я триада : 9 .8 1

3 -я триада : 8.899999 .7 1

4 -я триада : 9 .8 1

5 -я триада : 9 .8 1

6 -я триада : 38.4 .8 1

7 -я триада : 99.9 .8 1

8 -я триада : 98.4 .9 1

9 -я триада : 50.1 .8 1

10 -я триада : 51 .8 1

11 -я триада : 61.5 .8 1

12 -я триада : 99.6 .8 1

13 -я триада : 108.5 .9 1

14 -я триада : 71.2 .8 1

15 -я триада : 26.4 .9 1

16 -я триада : 25.8 .8 1

17 -я триада : 25 .9 1

18 -я триада : 24.6 .8 1

19 -я триада : 24.3 .8 1

20 -я триада : 83.7 .8 1

21 -я триада : 111.2 .8 1

22 -я триада : 30.4 .9 1

23 -я триада : 25.9 .9 1

24 -я триада : 25.2 .8 1

25 -я триада : 24.9 .8 1

26 -я триада : 24.6 .8 1

27 -я триада : 94.3 .9 1

28 -я триада : 128 1.5 1

29 -я триада : 121.3 1.5 1

30 -я триада : 108.8 .9 1

31 -я триада : 61.6 .9 1

32 -я триада : 17.9 .9 1

33 -я триада : 9.100001 .9 1

34 -я триада : 17.4 .8 1

35 -я триада : 102.7 1 1

36 -я триада : 9.600001 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 710.817 307.4112 403.4058

-----------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 234.2,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 240.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 225.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 170.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 18.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 100.6,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 216.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 184.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 100.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 103.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 105.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 103.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 101.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 100.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 101.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 102.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 104.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 104.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 105.8,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 229.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 216,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 264.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 217.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 199.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 193.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 76.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 165.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 211.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 144.9,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 234.2 1 1

2 -я триада : 240.8 .9 1

3 -я триада : 225.9 .9 1

4 -я триада : 170.1 .8 1

5 -я триада : 18.9 .8 1

6 -я триада : 18 .8 1

7 -я триада : 18 .8 1

8 -я триада : 18.1 .9 1

9 -я триада : 18 .8 1

10 -я триада : 18.1 .9 1

11 -я триада : 18.1 .9 1

12 -я триада : 100.6 1 1

13 -я триада : 216.3 .8 1

14 -я триада : 184.8 .8 1

15 -я триада : 100.2 .8 1

16 -я триада : 103.5 .9 1

17 -я триада : 105.3 .8 1

18 -я триада : 103.7 .9 1

19 -я триада : 101.4 .8 1

20 -я триада : 100.5 .8 1

21 -я триада : 101.1 .8 1

22 -я триада : 102.6 .8 1

23 -я триада : 104.5 .9 1

24 -я триада : 104.4 .8 1

25 -я триада : 105.8 1.5 1

26 -я триада : 229.4 1 1

27 -я триада : 216 1 1

28 -я триада : 264.9 1 1

29 -я триада : 217.9 .9 1

30 -я триада : 199.5 .8 1

31 -я триада : 193.5 .8 1

32 -я триада : 76.8 .8 1

33 -я триада : 18 .8 1

34 -я триада : 165.3 .9 1

35 -я триада : 211.2 .8 1

36 -я триада : 144.9 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1664.973 766.9597 898.0136

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 18.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 53.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 51.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 55.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 201,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 225.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 61,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 35.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 226.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 167.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 34.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 226.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 180,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 33.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 202.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 219.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 188,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 84.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 232.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 213.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 234.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 253.3,1.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 247.7,1.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 210.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 210.4,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 18 .8 1

2 -я триада : 18.9 .9 1

3 -я триада : 53.3 .9 1

4 -я триада : 51.7 .9 1

5 -я триада : 55.5 .8 1

6 -я триада : 201 .8 1

7 -я триада : 225.3 .9 1

8 -я триада : 61 .9 1

9 -я триада : 18.1 .9 1

10 -я триада : 18.1 .9 1

11 -я триада : 18.1 .9 1

12 -я триада : 35.1 .8 1

13 -я триада : 226.7 .9 1

14 -я триада : 167.5 .9 1

15 -я триада : 18 .8 1

16 -я триада : 18 .8 1

17 -я триада : 34.2 .8 1

18 -я триада : 226.4 .9 1

19 -я триада : 180 .9 1

20 -я триада : 18.1 .9 1

21 -я триада : 33.3 .8 1

22 -я триада : 202.2 .8 1

23 -я триада : 219.2 .9 1

24 -я триада : 188 .9 1

25 -я триада : 18.1 .9 1

26 -я триада : 18 .8 1

27 -я триада : 18 .8 1

28 -я триада : 18 .8 1

29 -я триада : 84.8 .9 1

30 -я триада : 232.8 .9 1

31 -я триада : 213.3 .9 1

32 -я триада : 234.4 .9 1

33 -я триада : 253.3 1.8 1

34 -я триада : 247.7 1.8 1

35 -я триада : 210.9 .8 1

36 -я триада : 210.4 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1648.913 585.1608 1063.753

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 314.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 216.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 243.6,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 316.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 307.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 301.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 301.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 50.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 248.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 333.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 316.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 49.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 195,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 253,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 28.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 281.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 363.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 366.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 96.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 26.96,1.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 423.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 240,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 226.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 26,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 26,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 314.7 .9 1

2 -я триада : 216.3 .8 1

3 -я триада : 27 .8 1

4 -я триада : 27 .8 1

5 -я триада : 26.9 .9 1

6 -я триада : 243.6 1 1

7 -я триада : 316.2 .8 1

8 -я триада : 307.5 .8 1

9 -я триада : 301.9 .9 1

10 -я триада : 301.2 .8 1

11 -я триада : 50.7 .8 1

12 -я триада : 27 .8 1

13 -я триада : 27 .8 1

14 -я триада : 248.8 .9 1

15 -я триада : 333.6 .9 1

16 -я триада : 316.8 .8 1

17 -я триада : 49.5 .8 1

18 -я триада : 27 .8 1

19 -я триада : 195 .8 1

20 -я триада : 253 .8 1

21 -я триада : 28.2 .8 1

22 -я триада : 26.9 .9 1

23 -я триада : 27 .8 1

24 -я триада : 26.9 .9 1

25 -я триада : 281.9 .9 1

26 -я триада : 363.4 1 1

27 -я триада : 366.1 .9 1

28 -я триада : 96.1 .8 1

29 -я триада : 27 .8 1

30 -я триада : 26.9 .9 1

31 -я триада : 26.96 1.7 1

32 -я триада : 423.9 1.1 1

33 -я триада : 240 1 1

34 -я триада : 226.9 .9 1

35 -я триада : 26 .9 1

36 -я триада : 26 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 2142.197 1091.667 1050.53

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 34.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 155,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 153.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 183.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 306,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 345.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 54.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 50.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 340.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 242.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 51.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 338.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 267.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 50.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 304.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 326.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 284.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 128.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 353.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 324.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 357.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 386.7,1.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 364,1.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 318.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 317.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 308.1,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 34.2 .8 1

2 -я триада : 155 .8 1

3 -я триада : 153.9 .9 1

4 -я триада : 183.6 .8 1

5 -я триада : 306 .8 1

6 -я триада : 345.1 .9 1

7 -я триада : 54.1 .9 1

8 -я триада : 26.9 .9 1

9 -я триада : 26.9 .9 1

10 -я триада : 27 .8 1

11 -я триада : 50.1 .9 1

12 -я триада : 340.5 .9 1

13 -я триада : 242.4 .8 1

14 -я триада : 26.9 .9 1

15 -я триада : 27 .8 1

16 -я триада : 51.3 .8 1

17 -я триада : 338.4 .9 1

18 -я триада : 267.7 .9 1

19 -я триада : 27 .8 1

20 -я триада : 50.1 .8 1

21 -я триада : 304.3 .9 1

22 -я триада : 326.7 .8 1

23 -я триада : 284.9 1 1

24 -я триада : 27 .8 1

25 -я триада : 27 .8 1

26 -я триада : 27 .8 1

27 -я триада : 26.9 .9 1

28 -я триада : 128.5 .9 1

29 -я триада : 353.6 .9 1

30 -я триада : 324.3 .9 1

31 -я триада : 357.3 .9 1

32 -я триада : 386.7 1.8 1

33 -я триада : 364 1.8 1

34 -я триада : 318.6 .8 1

35 -я триада : 317.3 .9 1

36 -я триада : 308.1 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 2642.446 1004.71 1637.736

--------------------------------------------------------

ЗОНА 9 ? 36

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 29.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 12.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 12.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 12.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 86.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 100.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 96,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 45.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 96,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 16.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 81.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 106.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 84.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 9.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 53.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 62.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 93.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 115.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 113.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 16.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 8.9,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 9.1,1.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 9.1,1.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 111.2,1.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 58.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 9,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 29.1 .8 1

2 -я триада : 12.5 .9 1

3 -я триада : 12.6 .8 1

4 -я триада : 12.8 .9 1

5 -я триада : 86.4 .9 1

6 -я триада : 100.3 .9 1

7 -я триада : 96 .8 1

8 -я триада : 45.3 .8 1

9 -я триада : 96 .8 1

10 -я триада : 16.8 .8 1

11 -я триада : 9 .8 1

12 -я триада : 9 .8 1

13 -я триада : 81.6 .9 1

14 -я триада : 106.2 .8 1

15 -я триада : 84.9 .8 1

16 -я триада : 9.3 .8 1

17 -я триада : 9 .8 1

18 -я триада : 53.1 .8 1

19 -я триада : 62.1 .8 1

20 -я триада : 9 .8 1

21 -я триада : 9.100001 .9 1

22 -я триада : 9 .8 1

23 -я триада : 9.100001 .9 1

24 -я триада : 93.3 .9 1

25 -я триада : 115.7 .9 1

26 -я триада : 113.6 .9 1

27 -я триада : 16.5 .9 1

28 -я триада : 8.899999 .7 1

29 -я триада : 9 .8 1

30 -я триада : 9.100001 1.7 1

31 -я триада : 9.100001 1.7 1

32 -я триада : 111.2 1.9 1

33 -я триада : 58.7 .9 1

34 -я триада : 9.100001 .9 1

35 -я триада : 9.100001 .9 1

36 -я триада : 9 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

-------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 591.626 292.5679 299.0581

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 9.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 26.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 25.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 24.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 95.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 89.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 17.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 106.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 65.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 8.9,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 15.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 105.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 84.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 16.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 97.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 106.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 73,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 16.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 105,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 98.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 106.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 120,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 133.95,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 97.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 98.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 96.3,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 9.600001 .8 1

2 -я триада : 26.4 .9 1

3 -я триада : 25.9 .9 1

4 -я триада : 24.6 .8 1

5 -я триада : 95.1 .8 1

6 -я триада : 89.3 .9 1

7 -я триада : 9.100001 .9 1

8 -я триада : 9.100001 .9 1

9 -я триада : 9 .8 1

10 -я триада : 9.100001 .9 1

11 -я триада : 17.1 .8 1

12 -я триада : 106.7 .9 1

13 -я триада : 65.7 .8 1

14 -я триада : 9 .8 1

15 -я триада : 8.899999 .7 1

16 -я триада : 15.7 .9 1

17 -я триада : 105.6 .8 1

18 -я триада : 84.3 .9 1

19 -я триада : 9 .8 1

20 -я триада : 16.5 .8 1

21 -я триада : 97.2 .8 1

22 -я триада : 106.5 .8 1

23 -я триада : 73 1 1

24 -я триада : 9 .8 1

25 -я триада : 9 .8 1

26 -я триада : 9 .8 1

27 -я триада : 9 .8 1

28 -я триада : 16.5 .9 1

29 -я триада : 105 .8 1

30 -я триада : 98.1 .8 1

31 -я триада : 106.9 .9 1

32 -я триада : 120 1.6 1

33 -я триада : 133.95 1.6 1

34 -я триада : 97.6 .9 1

35 -я триада : 98.1 .8 1

36 -я триада : 96.3 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

---------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 746.6961 269.8739 476.8222

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 24.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 25.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 153.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 210.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 203.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 200.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 200.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 33.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 159.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 221.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 208,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 35,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 129,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 132.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 193.2,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 250.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 242.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 58.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 18,1.6,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 229.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 216,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 162.5,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 85.1,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 24.9 .8 1

2 -я триада : 25.1 .9 1

3 -я триада : 153.9 .9 1

4 -я триада : 210.9 .9 1

5 -я триада : 203.7 .8 1

6 -я триада : 200.7 .8 1

7 -я триада : 200.8 .9 1

8 -я триада : 33.9 .8 1

9 -я триада : 18 .8 1

10 -я триада : 18 .8 1

11 -я триада : 159.3 .8 1

12 -я триада : 221.1 .9 1

13 -я триада : 208 .9 1

14 -я триада : 35 .7 1

15 -я триада : 18 .8 1

16 -я триада : 129 .8 1

17 -я триада : 132.5 .9 1

18 -я триада : 18 .8 1

19 -я триада : 18 .8 1

20 -я триада : 18.1 .9 1

21 -я триада : 18 .8 1

22 -я триада : 193.2 1 1

23 -я триада : 250.7 .9 1

24 -я триада : 242.4 .9 1

25 -я триада : 58.7 .9 1

26 -я триада : 18 .8 1

27 -я триада : 18 .8 1

28 -я триада : 18 1.6 1

29 -я триада : 229.4 1 1

30 -я триада : 216 1 1

31 -я триада : 162.5 1 1

32 -я триада : 18.1 .9 1

33 -я триада : 18 .8 1

34 -я триада : 18.1 .9 1

35 -я триада : 18.1 .9 1

36 -я триада : 85.1 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1336.863 706.1575 630.7051

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 18.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 53.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 51.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 55.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 201,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 225.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 61.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 35.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 226.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 167.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 34.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 226.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 180,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 33.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 202.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 219.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 188,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 84.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 232.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 213.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 234.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 253.3,1.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 247.7,1.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 210.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 210.4,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 18 .8 1

2 -я триада : 18.9 .9 1

3 -я триада : 53.3 .9 1

4 -я триада : 51.7 .9 1

5 -я триада : 55.5 .8 1

6 -я триада : 201 .8 1

7 -я триада : 225.3 .9 1

8 -я триада : 61.1 .9 1

9 -я триада : 18.1 .9 1

10 -я триада : 18.1 .9 1

11 -я триада : 18.1 .9 1

12 -я триада : 35.1 .8 1

13 -я триада : 226.7 .9 1

14 -я триада : 167.5 .9 1

15 -я триада : 18 .8 1

16 -я триада : 18 .8 1

17 -я триада : 34.2 .8 1

18 -я триада : 226.4 .9 1

19 -я триада : 180 .9 1

20 -я триада : 18.1 .9 1

21 -я триада : 33.3 .8 1

22 -я триада : 202.2 .8 1

23 -я триада : 219.2 .8 1

24 -я триада : 188 .8 1

25 -я триада : 18.1 .9 1

26 -я триада : 18 .8 1

27 -я триада : 18 .8 1

28 -я триада : 18 .8 1

29 -я триада : 84.8 .9 1

30 -я триада : 232.8 .9 1

31 -я триада : 213.3 .9 1

32 -я триада : 234.4 .9 1

33 -я триада : 253.3 1.8 1

34 -я триада : 247.7 1.8 1

35 -я триада : 210.9 .8 1

36 -я триада : 210.4 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1632.255 579.1436 1053.112

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 27,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 27,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 164.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 317.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 271.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 150.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 141,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 28.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 191.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 299.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 114.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 27,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 278.4,1.2,1

Введенные значения :

1 -я триада : 27 .9 1

2 -я триада : 27 .9 1

3 -я триада : 164.3 .9 1

4 -я триада : 317.9 .9 1

5 -я триада : 271.2 .8 1

6 -я триада : 150.6 .8 1

7 -я триада : 141 .8 1

8 -я триада : 28.2 .8 1

9 -я триада : 27.1 .7 1

10 -я триада : 27 .8 1

11 -я триада : 27 .8 1

12 -я триада : 27 .8 1

13 -я триада : 27 .8 1

14 -я триада : 27 .8 1

15 -я триада : 27.1 .7 1

16 -я триада : 27 .8 1

17 -я триада : 27 .8 1

18 -я триада : 27.1 .7 1

19 -я триада : 27 .8 1

20 -я триада : 27 .8 1

21 -я триада : 27.1 .7 1

22 -я триада : 27 .8 1

23 -я триада : 191.1 .8 1

24 -я триада : 299.7 .8 1

25 -я триада : 114.6 .8 1

26 -я триада : 27 .8 1

27 -я триада : 27 .8 1

28 -я триада : 27 .8 1

29 -я триада : 27.1 .7 1

30 -я триада : 27 .8 1

31 -я триада : 27 .8 1

32 -я триада : 27.1 .7 1

33 -я триада : 27 .8 1

34 -я триада : 27 .8 1

35 -я триада : 27 1.5 1

36 -я триада : 278.4 1.2 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 941.073 502.7033 438.3697

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 34.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 155.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 153.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 183.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 306,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 345.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 54.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 50.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 340.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 242.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 51.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 338.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 267.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 50.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 304.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 326.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 284.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 128.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 353.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 324.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 357.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 386.7,1.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 364.3,1.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 318.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 317.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 308.1,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 34.2 .8 1

2 -я триада : 155.1 .8 1

3 -я триада : 153.9 .9 1

4 -я триада : 183.6 .8 1

5 -я триада : 306 .8 1

6 -я триада : 345.1 .9 1

7 -я триада : 54.1 .9 1

8 -я триада : 26.9 .9 1

9 -я триада : 26.9 .9 1

10 -я триада : 27 .8 1

11 -я триада : 50.1 .9 1

12 -я триада : 340.5 .9 1

13 -я триада : 242.4 .8 1

14 -я триада : 26.9 .9 1

15 -я триада : 27 .8 1

16 -я триада : 51.3 .8 1

17 -я триада : 338.4 .9 1

18 -я триада : 267.7 .9 1

19 -я триада : 27 .8 1

20 -я триада : 50.1 .8 1

21 -я триада : 304.3 .9 1

22 -я триада : 326.7 .8 1

23 -я триада : 284.9 1 1

24 -я триада : 27 .8 1

25 -я триада : 27 .8 1

26 -я триада : 27 .8 1

27 -я триада : 26.9 .9 1

28 -я триада : 128.5 .9 1

29 -я триада : 353.6 .9 1

30 -я триада : 324.3 .9 1

31 -я триада : 357.3 .9 1

32 -я триада : 386.7 1.8 1

33 -я триада : 364.3 1.8 1

34 -я триада : 318.6 .8 1

35 -я триада : 317.3 .9 1

36 -я триада : 308.1 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

-------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 2642.7 1004.763 1637.937

--------------------------------------------------------

ЗОНА 10 ? 36

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 39.1,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 105,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 61.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 50.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 42.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 8.9,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 8.9,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 29.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 92.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 16.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 8.9,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 8.9,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 8.9,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 127.4,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 120,1,1

Введенные значения :

1 -я триада : 9.100001 .9 1

2 -я триада : 39.1 1 1

3 -я триада : 105 .8 1

4 -я триада : 61.2 .8 1

5 -я триада : 50.7 .8 1

6 -я триада : 42.3 .8 1

7 -я триада : 9 .8 1

8 -я триада : 9 .8 1

9 -я триада : 9 .8 1

10 -я триада : 9 .8 1

11 -я триада : 9 .8 1

12 -я триада : 8.899999 .7 1

13 -я триада : 9 .8 1

14 -я триада : 9 .8 1

15 -я триада : 9 .8 1

16 -я триада : 8 .9 1

17 -я триада : 9 .8 1

18 -я триада : 9 .8 1

19 -я триада : 8.899999 .7 1

20 -я триада : 9 .8 1

21 -я триада : 9 .8 1

22 -я триада : 29.1 .8 1

23 -я триада : 92.1 .8 1

24 -я триада : 16.5 .8 1

25 -я триада : 9 .8 1

26 -я триада : 9 .8 1

27 -я триада : 8.899999 .7 1

28 -я триада : 9 .8 1

29 -я триада : 9 .8 1

30 -я триада : 8.899999 .7 1

31 -я триада : 9 .8 1

32 -я триада : 9 .8 1

33 -я триада : 8.899999 .7 1

34 -я триада : 9 .8 1

35 -я триада : 127.4 1.1 1

36 -я триада : 120 1 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 328.041 148.0152 180.0259

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 98.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 105.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 101.5,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 12.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 12.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 12.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 85.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 113,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 96.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 28.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 97.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 99.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 97.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 98.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 100.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 105,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 109.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 108.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 110.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 112.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 110.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 110.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 72.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 61.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 106.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 109.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 108.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 117.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 13

?Redo from start

Значения триады: 134.6,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 144.5,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 140.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 135.8,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 139.6,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 152.2,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 120,2,1

Введенные значения :

1 -я триада : 98.4 .8 1

2 -я триада : 105.3 .8 1

3 -я триада : 101.5 1 1

4 -я триада : 12.8 .9 1

5 -я триада : 12.6 .8 1

6 -я триада : 12.3 .8 1

7 -я триада : 85.2 .8 1

8 -я триада : 113 .9 1

9 -я триада : 96.5 .9 1

10 -я триада : 28.8 .8 1

11 -я триада : 97.2 .8 1

12 -я триада : 99.3 .8 1

13 -я триада : 97.9 .9 1

14 -я триада : 98.1 .8 1

15 -я триада : 100.5 .8 1

16 -я триада : 105 .9 1

17 -я триада : 109.8 .8 1

18 -я триада : 108.5 .9 1

19 -я триада : 110.1 .9 1

20 -я триада : 112.8 .9 1

21 -я триада : 110.7 .9 1

22 -я триада : 110.4 .8 1

23 -я триада : 72.3 .9 1

24 -я триада : 9 .8 1

25 -я триада : 61.8 .8 1

26 -я триада : 106.7 .9 1

27 -я триада : 109.5 .8 1

28 -я триада : 108.8 .9 1

29 -я триада : 117.9 .9 1

30 -я триада : 134.6 1 1

31 -я триада : 144.5 1 1

32 -я триада : 140.4 1 1

33 -я триада : 135.8 1 1

34 -я триада : 139.6 1.1 1

35 -я триада : 152.2 1 1

36 -я триада : 120 2 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1336.116 543.2581 792.8581

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 213.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 181.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 100.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 93.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 18.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 35.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 113.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 111.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 23.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 18.2,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 18.1,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 239.6,1.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 240,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 286.1,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 224.8,0.9,1

Введенные значения :

1 -я триада : 213.3 .9 1

2 -я триада : 181.2 .8 1

3 -я триада : 100.5 .8 1

4 -я триада : 93.3 .8 1

5 -я триада : 18.9 .8 1

6 -я триада : 18 .8 1

7 -я триада : 18 .8 1

8 -я триада : 18 .8 1

9 -я триада : 18 .8 1

10 -я триада : 18.2 .7 1

11 -я триада : 18 .8 1

12 -я триада : 18 .8 1

13 -я триада : 18 .8 1

14 -я триада : 18.2 .7 1

15 -я триада : 18 .8 1

16 -я триада : 18 .8 1

17 -я триада : 18.2 .7 1

18 -я триада : 18 .8 1

19 -я триада : 18 .8 1

20 -я триада : 35.1 .8 1

21 -я триада : 113.1 .8 1

22 -я триада : 111.6 .8 1

23 -я триада : 23.4 .8 1

24 -я триада : 18 .8 1

25 -я триада : 18 .8 1

26 -я триада : 18 .8 1

27 -я триада : 18.2 .7 1

28 -я триада : 18 .8 1

29 -я триада : 18 .8 1

30 -я триада : 18.2 .7 1

31 -я триада : 18 .8 1

32 -я триада : 18.1 1.5 1

33 -я триада : 239.6 1.2 1

34 -я триада : 240 1.1 1

35 -я триада : 286.1 1 1

36 -я триада : 224.8 .9 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 864.7882 328.8917 535.8966

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 204.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 206.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 218.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 221.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 28.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 25.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 36.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 203.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 222.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 207,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 199.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 212.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 216.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 213.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 213.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 218.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 229.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 239.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 236.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 239,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 243.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 235.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 229.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 145.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 33,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 209.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 233.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 240.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 237.4,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 257.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 296.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 322.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 313.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 303.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 317.7,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 358.4,1.2,1

Введенные значения :

1 -я триада : 204.6 .8 1

2 -я триада : 206.7 .8 1

3 -я триада : 218.9 .9 1

4 -я триада : 221.9 .9 1

5 -я триада : 28.8 .9 1

6 -я триада : 25.1 .9 1

7 -я триада : 36.9 .8 1

8 -я триада : 203.1 .8 1

9 -я триада : 222.4 .9 1

10 -я триада : 207 .8 1

11 -я триада : 199.2 .9 1

12 -я триада : 212.1 .8 1

13 -я триада : 216.8 .9 1

14 -я триада : 213.1 .9 1

15 -я триада : 213.3 .8 1

16 -я триада : 218.7 .9 1

17 -я триада : 229.1 .9 1

18 -я триада : 239.7 .9 1

19 -я триада : 236.3 .9 1

20 -я триада : 239 1 1

21 -я триада : 243.7 .9 1

22 -я триада : 235.5 .9 1

23 -я триада : 229.6 .9 1

24 -я триада : 145.9 .9 1

25 -я триада : 33 .8 1

26 -я триада : 209.1 .8 1

27 -я триада : 233.9 .9 1

28 -я триада : 240.3 .9 1

29 -я триада : 237.4 1 1

30 -я триада : 257.6 .9 1

31 -я триада : 296.9 1.1 1

32 -я триада : 322.9 1.1 1

33 -я триада : 313.9 1 1

34 -я триада : 303.9 1.1 1

35 -я триада : 317.7 1.1 1

36 -я триада : 358.4 1.2 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 2983.738 1237.672 1746.066

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 164.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 317.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 271.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 150.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 141,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 28.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 191.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 299.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 114.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 27.1,0.7,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 27,1.5,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 278.4,1.2,1

Введенные значения :

1 -я триада : 26.9 .9 1

2 -я триада : 26.9 .9 1

3 -я триада : 164.3 .9 1

4 -я триада : 317.9 .9 1

5 -я триада : 271.2 .8 1

6 -я триада : 150.6 .8 1

7 -я триада : 141 .8 1

8 -я триада : 28.2 .8 1

9 -я триада : 27.1 .7 1

10 -я триада : 27 .8 1

11 -я триада : 27 .8 1

12 -я триада : 27 .8 1

13 -я триада : 27 .8 1

14 -я триада : 27 .8 1

15 -я триада : 27.1 .7 1

16 -я триада : 27 .8 1

17 -я триада : 27 .8 1

18 -я триада : 27.1 .7 1

19 -я триада : 27 .8 1

20 -я триада : 27 .8 1

21 -я триада : 27.1 .7 1

22 -я триада : 27 .8 1

23 -я триада : 191.1 .8 1

24 -я триада : 299.1 .8 1

25 -я триада : 114.6 .8 1

26 -я триада : 27 .8 1

27 -я триада : 27 .8 1

28 -я триада : 27 .8 1

29 -я триада : 27.1 .7 1

30 -я триада : 27 .8 1

31 -я триада : 27 .8 1

32 -я триада : 27.1 .7 1

33 -я триада : 27 .8 1

34 -я триада : 27 .8 1

35 -я триада : 27 1.5 1

36 -я триада : 278.4 1.2 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 940.8024 502.5632 438.2392

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 312.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 332.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 305.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 38.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 37.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 55.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 305.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 337.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 314.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 301.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 319.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 326.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 320.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 322.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 330.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 346.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 362.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 357.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 360.7,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 366.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 352.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 340.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 203.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 49.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 313.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 353.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 362.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 356.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 387.6,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 450.8,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 491.3,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 478.9,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 462.96,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 488.1,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 539.2,1.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 350,2.4,1

Введенные значения :

1 -я триада : 312.3 .9 1

2 -я триада : 332.3 .9 1

3 -я триада : 305.3 .9 1

4 -я триада : 38.4 .9 1

5 -я триада : 37.5 .8 1

6 -я триада : 55.5 .8 1

7 -я триада : 305.6 .9 1

8 -я триада : 337.9 .9 1

9 -я триада : 314.7 .8 1

10 -я триада : 301.2 .8 1

11 -я триада : 319.5 .9 1

12 -я триада : 326.4 .9 1

13 -я триада : 320.7 .8 1

14 -я триада : 322.1 .9 1

15 -я триада : 330.9 .9 1

16 -я триада : 346.7 .9 1

17 -я триада : 362.7 .9 1

18 -я триада : 357.1 .9 1

19 -я триада : 360.7 1 1

20 -я триада : 366.4 .9 1

21 -я триада : 352.3 .9 1

22 -я триада : 340.5 .9 1

23 -я триада : 203.1 .8 1

24 -я триада : 49.5 .8 1

25 -я триада : 313.3 .9 1

26 -я триада : 353.1 .9 1

27 -я триада : 362.1 .9 1

28 -я триада : 356.3 .9 1

29 -я триада : 387.6 1 1

30 -я триада : 450.8 1.1 1

31 -я триада : 491.3 1.1 1

32 -я триада : 478.9 1.1 1

33 -я триада : 462.96 1 1

34 -я триада : 488.1 1.1 1

35 -я триада : 539.2 1.2 1

36 -я триада : 350 2.4 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 4764.671 1904.586 2860.085

--------------------------------------------------------

ЗОНА 11 ? 36

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 128.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 104,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 54.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 24.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 25.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 26.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 37.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 57.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 56.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 55.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 54.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 54.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 55.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 54.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 53.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 52.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 52.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 51.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 51.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 52.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 53.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 54,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 53.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 52.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 102.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 61.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 77.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 7.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 9.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 99.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 104.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 100.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 38.4,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 128.3 .9 1

2 -я триада : 104 .9 1

3 -я триада : 54.9 .8 1

4 -я триада : 24.9 .8 1

5 -я триада : 25.6 .9 1

6 -я триада : 26.4 .9 1

7 -я триада : 37.6 .9 1

8 -я триада : 57.9 .9 1

9 -я триада : 56.8 .9 1

10 -я триада : 55.2 .9 1

11 -я триада : 54.6 .8 1

12 -я триада : 54.9 .9 1

13 -я триада : 55.2 .9 1

14 -я триада : 54.9 .9 1

15 -я триада : 53.7 .8 1

16 -я триада : 52.8 .9 1

17 -я триада : 52.2 .8 1

18 -я триада : 51.6 .8 1

19 -я триада : 51.7 .9 1

20 -я триада : 52.8 .8 1

21 -я триада : 53.6 .9 1

22 -я триада : 54 .8 1

23 -я триада : 53.1 .9 1

24 -я триада : 52.2 .8 1

25 -я триада : 102.4 .9 1

26 -я триада : 61.2 .8 1

27 -я триада : 9 .8 1

28 -я триада : 77.4 .8 1

29 -я триада : 7.9 .8 1

30 -я триада : 9.100001 .9 1

31 -я триада : 9 .8 1

32 -я триада : 9.600001 .9 1

33 -я триада : 99.2 .9 1

34 -я триада : 104.8 .9 1

35 -я триада : 100.8 .8 1

36 -я триада : 38.4 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 687.7628 356.1026 331.6601

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 131.3,2,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 32.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 50.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 51,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 52,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 53.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 54.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 56,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 44.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 27.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 26.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 25.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 25.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 25.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 25.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 24.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 86.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 87.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 11.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 96.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 78.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 17.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 30.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 16.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 105.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 78.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 9.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 9,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 131.3 2 1

2 -я триада : 32.4 .8 1

3 -я триада : 50.1 .8 1

4 -я триада : 51 .8 1

5 -я триада : 52 .9 1

6 -я триада : 53.4 .8 1

7 -я триада : 54.4 .9 1

8 -я триада : 56 .9 1

9 -я триада : 44.5 .9 1

10 -я триада : 27.2 .9 1

11 -я триада : 26.9 .9 1

12 -я триада : 26.1 .9 1

13 -я триада : 25.9 .9 1

14 -я триада : 25.8 .8 1

15 -я триада : 25.6 .9 1

16 -я триада : 25.2 .8 1

17 -я триада : 24.6 .8 1

18 -я триада : 86.1 .9 1

19 -я триада : 87.7 .9 1

20 -я триада : 9.100001 .9 1

21 -я триада : 9 .8 1

22 -я триада : 9 .8 1

23 -я триада : 11.4 .8 1

24 -я триада : 96.8 .9 1

25 -я триада : 78.7 .9 1

26 -я триада : 9.100001 .9 1

27 -я триада : 17.1 .9 1

28 -я триада : 30.7 .9 1

29 -я триада : 9.100001 .9 1

30 -я триада : 16.8 .8 1

31 -я триада : 105.3 .8 1

32 -я триада : 78.7 .9 1

33 -я триада : 9.100001 .9 1

34 -я триада : 9.100001 .9 1

35 -я триада : 9 .8 1

36 -я триада : 9 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 566.6652 346.7316 219.9336

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 203.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 157.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 86.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 49.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 51.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 60.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 223.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 198.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 111,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 102.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 105.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 107.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 106.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 106.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 106.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 105.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 106.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 109.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 112,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 113.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 112.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 110.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 221.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 204.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 36.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 171.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 166.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 18.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 181.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 222.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 215.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 168.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 18.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 18.1,1.7,1

Введенные значения :

1 -я триада : 203.4 .8 1

2 -я триада : 157.2 .8 1

3 -я триада : 86.7 .8 1

4 -я триада : 49.8 .8 1

5 -я триада : 51.5 .9 1

6 -я триада : 60.5 .9 1

7 -я триада : 223.2 .9 1

8 -я триада : 198.9 .8 1

9 -я триада : 111 .8 1

10 -я триада : 102.9 .9 1

11 -я триада : 105.9 .8 1

12 -я триада : 107.2 .9 1

13 -я триада : 106.8 .8 1

14 -я триада : 106.4 .9 1

15 -я триада : 106.2 .8 1

16 -я триада : 105.9 .9 1

17 -я триада : 106.8 .8 1

18 -я триада : 109.6 .9 1

19 -я триада : 112 .9 1

20 -я триада : 113.9 .9 1

21 -я триада : 112.3 .9 1

22 -я триада : 110.4 .8 1

23 -я триада : 221.1 .9 1

24 -я триада : 204.5 .9 1

25 -я триада : 36.9 .8 1

26 -я триада : 171.6 .8 1

27 -я триада : 166.2 .8 1

28 -я триада : 18.9 .8 1

29 -я триада : 18.1 .9 1

30 -я триада : 18.1 .9 1

31 -я триада : 181.6 .9 1

32 -я триада : 222.1 .9 1

33 -я триада : 215.4 .8 1

34 -я триада : 168.6 .8 1

35 -я триада : 18.7 .9 1

36 -я триада : 18.1 1.7 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1479.268 747.5556 731.7121

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 240,2.2,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 240.4,2.3,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 54.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 53.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 52.8,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 51.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 51,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 49.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 190.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 171.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 54.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 53.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 52.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 51.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 51,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 50.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 49.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 146.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 211.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 132.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 76.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 209.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 157.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 33.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 111.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 33.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 218.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 134.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 18.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 18,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 18,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 240 2.2 1

2 -я триада : 240.4 2.3 1

3 -я триада : 54.4 .9 1

4 -я триада : 53.6 .9 1

5 -я триада : 52.8 .9 1

6 -я триада : 51.7 .9 1

7 -я триада : 51 .8 1

8 -я триада : 49.5 .8 1

9 -я триада : 190.9 .9 1

10 -я триада : 171.7 .9 1

11 -я триада : 54.4 .9 1

12 -я триада : 53.6 .9 1

13 -я триада : 52.2 .8 1

14 -я триада : 51.5 .9 1

15 -я триада : 51 .8 1

16 -я триада : 50.4 .9 1

17 -я триада : 49.5 .8 1

18 -я триада : 146.1 .8 1

19 -я триада : 211.2 .9 1

20 -я триада : 132.5 .9 1

21 -я триада : 18.1 .9 1

22 -я триада : 18 .8 1

23 -я триада : 18 .8 1

24 -я триада : 76.2 .8 1

25 -я триада : 209.9 .9 1

26 -я триада : 157.9 .9 1

27 -я триада : 18.1 .9 1

28 -я триада : 33.6 .9 1

29 -я триада : 111.5 .9 1

30 -я триада : 18.1 .9 1

31 -я триада : 33.9 .8 1

32 -я триада : 218.9 .9 1

33 -я триада : 134.1 .9 1

34 -я триада : 18.1 .9 1

35 -я триада : 18 .8 1

36 -я триада : 18 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1396.6 882.2544 514.3454

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 436.4,1.1,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 440.9,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 342.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 307.2,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 253.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 110.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 74.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 77.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 121.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 333,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 298.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 150.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 155.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 159.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 162,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 161,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 160.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 160.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 159.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 161.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 165.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 169.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 172.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 169.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 166.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 336.3,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 310.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 86.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 255.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 249,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 28.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 272.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 334.4,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 325.2,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 436.4 1.1 1

2 -я триада : 440.9 1 1

3 -я триада : 342.1 .9 1

4 -я триада : 307.2 .9 1

5 -я триада : 253.2 .8 1

6 -я триада : 110.7 .8 1

7 -я триада : 74.7 .8 1

8 -я триада : 77.6 .9 1

9 -я триада : 121.9 .9 1

10 -я триада : 333 .8 1

11 -я триада : 298.4 .9 1

12 -я триада : 150.3 .8 1

13 -я триада : 155.1 .8 1

14 -я триада : 159.7 .9 1

15 -я триада : 162 .8 1

16 -я триада : 161 .9 1

17 -я триада : 160.8 .8 1

18 -я триада : 160.3 .9 1

19 -я триада : 159.9 .8 1

20 -я триада : 161.6 .9 1

21 -я триада : 165.9 .9 1

22 -я триада : 169.3 .9 1

23 -я триада : 172.3 .9 1

24 -я триада : 169.9 .9 1

25 -я триада : 166.9 .9 1

26 -я триада : 336.3 .8 1

27 -я триада : 310.4 .9 1

28 -я триада : 86.7 .8 1

29 -я триада : 255.9 .8 1

30 -я триада : 249 .8 1

31 -я триада : 28.2 .8 1

32 -я триада : 26.9 .9 1

33 -я триада : 26.9 .9 1

34 -я триада : 272.5 .9 1

35 -я триада : 334.4 .9 1

36 -я триада : 325.2 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 2639.752 1442.376 1197.376

--------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

Число элементов пути = 36

Совокупность значений тока (A), времени хода (МИН) и длины (КМ)

последовательно по элементам пути :

Фидерная зона 1 , элемент 1

Значения триады: 357.1,2.3,1

Фидерная зона 1 , элемент 2

Значения триады: 155.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 3

Значения триады: 156.5,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 4

Значения триады: 159,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 5

Значения триады: 161.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 6

Значения триады: 165.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 7

Значения триады: 167.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 8

Значения триады: 170.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 9

Значения триады: 138,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 10

Значения триады: 81.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 11

Значения триады: 79.7,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 12

Значения триады: 77.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 13

Значения триады: 76.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 14

Значения триады: 75.6,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 15

Значения триады: 74.7,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 16

Значения триады: 82.8,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 17

Значения триады: 296,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 18

Значения триады: 328.5,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 19

Значения триады: 130.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 20

Значения триады: 38.1,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 21

Значения триады: 37.6,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 22

Значения триады: 37.2,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 23

Значения триады: 150.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 24

Значения триады: 318.9,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 25

Значения триады: 216.5,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 26

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 27

Значения триады: 53.1,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 28

Значения триады: 184.3,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 29

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 30

Значения триады: 48.3,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 31

Значения триады: 329.4,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 32

Значения триады: 217.7,1,1

Фидерная зона 1 , элемент 33

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 34

Значения триады: 26.9,0.9,1

Фидерная зона 1 , элемент 35

Значения триады: 27,0.8,1

Фидерная зона 1 , элемент 36

Значения триады: 27,0.8,1

Введенные значения :

1 -я триада : 357.1 2.3 1

2 -я триада : 155.1 .8 1

3 -я триада : 156.5 .9 1

4 -я триада : 159 .8 1

5 -я триада : 161.6 .9 1

6 -я триада : 165.6 .9 1

7 -я триада : 167.1 .8 1

8 -я триада : 170.1 .9 1

9 -я триада : 138 1 1

10 -я триада : 81.1 .9 1

11 -я триада : 79.7 .9 1

12 -я триада : 77.4 .8 1

13 -я триада : 76.3 .9 1

14 -я триада : 75.6 .8 1

15 -я триада : 74.7 .8 1

16 -я триада : 82.8 .8 1

17 -я триада : 296 .9 1

18 -я триада : 328.5 .8 1

19 -я триада : 130.1 .9 1

20 -я триада : 38.1 .9 1

21 -я триада : 37.6 .9 1

22 -я триада : 37.2 .8 1

23 -я триада : 150.9 .8 1

24 -я триада : 318.9 .8 1

25 -я триада : 216.5 1 1

26 -я триада : 26.9 .9 1

27 -я триада : 53.1 .8 1

28 -я триада : 184.3 1 1

29 -я триада : 27 .8 1

30 -я триада : 48.3 .9 1

31 -я триада : 329.4 .8 1

32 -я триада : 217.7 1 1

33 -я триада : 27 .8 1

34 -я триада : 26.9 .9 1

35 -я триада : 27 .8 1

36 -я триада : 27 .8 1

Введите номер пропущенной триады:

(0-если нет пропусков) 0

Введите номер триады с ошибками

(0-если нет ошибок) : 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

--------------------------------------------------------

РАСХОД ЭНЕРГИИ, КВТ*Ч (КВА*Ч)

--------------------------------------------------------

Фидерная зона Общий Отнесенный

зона к левой ТП к правой ТП

--------------------------------------------------------

1 1893.097 1146.064 747.033

--------------------------------------------------------

ВЫВОД: в данном разделе определен расход электроэнергии на движение поезда по фидерной зоне, который используется в последующих расчетах для определения параметров тяговой сети и трансформаторов тяговых подстанций.

3.Определение мощности тяговой подстанции

Следующим этапом проектирования является определение необходимой трансформаторной мощности тяговых подстанций для реализации заданных размеров движения поездов с заданной массой. Исходными данными для расчета являются нагрузки плеч питания тяговых подстанций, значения которых определены для каждого типа поезда предыдущими вычислениями.

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА:

Расчет необходимой трансформаторной мощности производится на основе выражения

S = (Sт+Sр)*kр, где Sт - мощность, необходимая для питания тяговой нагрузки, кВА, Sр - мощность районной нагрузки, kр - коэффициент учета несовпадения максимумов районной и тяговой нагрузок, примерно 0.93.

Поскольку при тяге переменного тока предполагается установка трехфазных тяговых трансформаторов, у которых каждая катушка обмотки рассчитана на треть номинальной мощности, то на переменном токе

Sт = (2*S1+0.65*S2)*kм*kф*kк, кВА, (5)

где S1, S2 - среднесуточные потребляемые мощности соответственно

для более и для менее загруженного плеча питания в месяц интенсивной работы на пятый год эксплуатации, кВА;

kм - коэффициент учета влияния внутрисуточной неравномерности движения на износ изоляции обмоток трансформатора, для которого используется аппроксимация

kм = (-0.166*t+1.024)*(Pсим/Pмакс)^(-0.499*t*t+0.768*t-0.677);(6)

Pсим - среднесуточная нагрузка тяговой подстанции в месяц интенсивной работы на пятый год эксплуатации;

Pмакс - максимальная нагрузка подстанции;

kф - коэффициент учета неравномерности загрузки фаз трансформатора, порядка 0.9;

kк - коэффициент учета влияния батареи поперечной компенсации, установленной на подстанции, примерно 0.914.

При тяге постоянного тока

Sт = (P1+P2)*kм/cos(ф), кВА, (7)

где P1, P2 - среднесуточные нагрузки плеч питания подстанции, кВт;

cos(ф) - коэффициент мощности подстанции, примерно 0.93.

Среднесуточная потребляемая мощность для плеча питания подстации равна

S1(2)(P1(2)) = (A1(2)1чет*N1чет+A1(2)2чет*N2чет+...+

+A1(2)gчет*Ngчет+A1(2)1неч*N1неч+A1(2)2неч*N2неч+...+ (8)

+A1(2)gнеч*Ngнеч)*kз*kд*kтс/24,

где A1(2)jчет(неч) - расход энергии на движение одного поезда

j-го типа, отнесенные к соответствующему плечу питания подстанции;

Njчет(неч) - среднесуточные размеры движения поездов j-го типа на пятый год эксплуатации в месяц интенсивной работы;

gчет(неч) - число типов поездов в каждом направлении;

kз, kд, kтс соответствуют ранее введенному обозначению.

Для тяговой подстанции постоянного тока расчет необходимой выпрямительной мощности производится по выражению

Pвыпр = P1выпр+P2выпр, кВт;(9)

P1(2)выпр = No*(A1(2)чет+A1(2)неч)*kз*kд*kтс/24, (10)

где A1(2) - расход энергии на движение одного поезда основного типа, отнесенный к соответствующему плечу питания тяговой подстанции, кВт*ч;

No - пропускная способность участка.

Расчет производится при помощи подпрограммы blok03 программного комплекса BLOK.

Порядок выполнения расчета:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ТЯГОВЫХ

ПОДСТАНЦИЙ

ВВЕДИТЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ЧИСЛО ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ = 12

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ (четные+нечетные) = 6

ВВЕДИТЕ ПРИЗНАК РОДА ТОКА M

ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА M=0, ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО M=1

M= 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ К(З), К(Д), К(ТС)

К(З)= 1.08 К(Д)= 1.03 К(ТС)= 1.03

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ УЧАСТКА = 160

ДОЛЯ ПОТРЕБНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ

ДЛЯ ПИТАНИЯ РАЙОННОЙ НАГРУЗКИ (в отн. ед.)

В СУММАРНОЙ МОЩНОСТИ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ= 0.15

СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА ПОЕЗДА :

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

? 60

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

? 40

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

? 20

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

? 60

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

? 20

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

? 20

РАСХОДЫ ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ,КВТ*Ч (КВА*Ч)

(типы поездов в том же порядке, что и для размеров движения)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 1 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 233.4521

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 257.5676

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 1 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 372.9995

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 631.6655

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 1 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 453.6422

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 608.8638

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 1 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1377.968

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 885.513

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 1 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 675.5457

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 882.0207

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 1 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 2029.082

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1347.12

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 2 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 467.5797

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 380.5424

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 2 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 583.528

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 526.6295

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 2 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 955.5269

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 881.9894

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 2 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1312.997

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1195.605

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 2 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1462.94

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1336.249

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 2 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1994.31

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1798.81

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 3 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 384.8837

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 347.599

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 3 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 585.427

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 387.8322

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 3 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 829.6075

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 679.3707

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 3 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1428.2

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 968.2096

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 3 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1282.917

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1070.151

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 3 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 2139.572

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1350.504

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 4 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 398.2348

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 437.5708

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 4 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 346.8766

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 300.3331

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 4 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 916.6656

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 824.5552

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 4 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 782.0379

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 656.4883

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 4 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1364.905

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1403.378

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 4 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1246.288

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 945.7312

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 5 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 669.2984

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 450.1289

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 5 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 391.8957

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 390.1959

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 5 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1538.822

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 923.5766

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 5 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 781.6305

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1313.654

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 5 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 2419.848

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1772.435

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 5 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 712.8603

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1028.09

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 6 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 669.2984

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 450.1289

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 6 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 391.8957

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 390.1959

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 6 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1538.822

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 923.5766

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 6 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 781.6305

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1313.654

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 6 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 2419.848

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1772.435

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 6 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 712.8603

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1028.09

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 7 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 420.4029

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 364.1979

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 7 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 337.0612

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 498.0679

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 7 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 959.1962

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 799.8435

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 7 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 421.3571

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 642.5285

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 7 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1356.466

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1336.584

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 7 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1301.554

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1832.232

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 8 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 684.4179

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 449.2977

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 8 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 304.6939

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 450.5325

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 8 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1599.563

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 974.5648

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 8 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 688.7791

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 933.4699

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 8 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 2239.821

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1586.482

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 8 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 981.8086

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1464.748

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 9 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 332.0653

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 428.9193

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 9 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 307.4112

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 403.4058

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 9 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 766.9597

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 898.0136

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 9 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 585.1608

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1063.753

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 9 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1091.667

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1050.53

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 9 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1004.71

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1637.736

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 10 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 292.5679

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 299.0581

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 10 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 269.8739

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 476.8222

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 10 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 706.1575

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 630.7051

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 10 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 579.1436

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1053.112

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 10 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 502.7033

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 438.3697

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 10 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1004.763

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1637.937

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 11 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 148.0152

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 180.0259

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 11 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 543.2581

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 792.8581

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 11 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 328.8917

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 535.8966

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 11 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1237.672

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1746.066

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 11 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 502.5632

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 438.2392

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 11 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1904.586

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 2860.085

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 12 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 356.1026

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 331.6601

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 12 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 346.7316

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 219.9336

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 12 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 747.5556

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 731.7121

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 12 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 882.2544

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 514.3454

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 12 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1442.376

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1197.376

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ДЛЯ 12 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 1146.064

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ = 747.033

ВРЕМЕНА ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА

В НЕЧЕТНОМ И ЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ, МИН

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПО КАЖДОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО 1-Й ТП,

НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 0

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО 1-Й ТП,

ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 0

ЗОНА МЕЖДУ 1 -Й И 2 -Й ТП

НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 30.9

ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 31.4

ЗОНА МЕЖДУ 2 -Й И 3 -Й ТП

НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 32.1

ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 32

ЗОНА МЕЖДУ 3 -Й И 4 -Й ТП

НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 33.1

ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 33.3

ЗОНА МЕЖДУ 4 -Й И 5 -Й ТП

НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 34

ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 32.2

ЗОНА МЕЖДУ 5 -Й И 6 -Й ТП

НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 34.2

ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 32.3

ЗОНА МЕЖДУ 6 -Й И 7 -Й ТП

НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 32.8

ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 32.4

ЗОНА МЕЖДУ 7 -Й И 8 -Й ТП

НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 31.9

ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 31.9

ЗОНА МЕЖДУ 8 -Й И 9 -Й ТП

НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 33.1

ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 32

ЗОНА МЕЖДУ 9 -Й И 10 -Й ТП

НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 33.1

ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 31.8

ЗОНА МЕЖДУ 10 -Й И 11 -Й ТП

НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 29.8

ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 33.7

ЗОНА МЕЖДУ 11 -Й И 12 -Й ТП

НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 30.7

ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 31.7

ПРАВОЕ ПЛЕЧО 12 -Й ТП :

НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 0

ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ? 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ :

---------------------------------------------------------------

ТП ПОТРЕБНАЯ МОЩНОСТЬ СР.СУТ. МОЩНОСТЬ ПЛЕЧА Km

ТРАНС. ВЫПРЯМ. ЛЕВОГО ПРАВОГО

---------------------------------------------------------------

1 48635 74517 0 8344 2.588

2 55573 98511 9356 10428 2.345

3 51990 87493 7470 10371 2.309

4 39882 73506 6738 7412 2.361

5 51037 94659 9353 9365 2.338

6 51224 94659 9353 9365 2.347

7 42104 78443 6509 7624 2.457

8 50442 94398 8665 9119 2.402

9 43088 73103 5948 8470 2.354

10 36771 60277 5126 7368 2.313

11 52741 85690 7619 10692 2.276

12 49707 66173 5399 0 3.088

---------------------------------------------------------------

Вывод: Для обеспечения заданного размера движения поездов по рассчитываемому участку необходимо, чтобы трансформаторная мощность соответствовала потребляемой, поэтому исходя из полученных результатов расчёта для каждой проектируемой подстанции выбираем тип трансформатора с номинальной мощностью 63 (МВА), а точнее ТДТНЖ-63000/220-77У1

4.Расчет сечения контактной сети

Сечение проводов контактной сети, как указывалось ранее, в данном курсовом проекте выбирается на основании экономического критерия. При этом обеспечивается минимум затрат на приобретение, монтаж и эксплуатацию контактной сети. Однако экономический критерий не отражает соответствие подвески техническим требованиям. Поэтому необходима проверка проводов контактной сети на нагревание.

Элементы системы тягового электроснабжения выбираются такими, чтобы затраты на электрификацию были наименьшими.

Результатами расчетов являются значения годовых удельных потерь в проводах контактной сети, кВт*ч/(Ом*год), и сечения контактной сети в медном эквиваленте на один путь, мм2, для нечетного и четного пути при раздельной схеме соединения контактных подвесок путей, а также для узловой и параллельной схем всех фидерных зон.

Можно отметить три фактора, определяющие функцию приведенных затрат:

- Стоимость сооружения и монтажа контактной сети;

- стоимость потерь электрической энергии на 1 км контактной сети.

3) годовые эксплуатационные расходы на обслуживание и ремонт.

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА:

Суммарное экономическое сечение проводов контактной сети в медном эквиваленте определяется компромиссом между стоимостью контактной сети и стоимостью потерь электроэнергии по выражению

Fэк = 3.4*SQRT(kэ*Bo), (11)

где kэ - стоимость электроэнергии, руб./кВт*ч;

Bo - годовые удельные потери энергии в проводах контактной сети рассматриваемой фидерной зоны, кВт*ч/(Ом*год),

Bo = Aгод/(Ro*L); (12)

Aгод = 365*Aсут - годовые потери энергии в проводах контактной сети рассматриваемой фидерной зоны, кВт*ч;

Ro - погонное сопротивление параллельно соединенных проводов контактной сети, Ом/км;

L - длина фидерной зоны, км;

Aсут - потери энергии за сутки со среднегодовыми размерами движения на пятый год эксплуатации, кВт*ч, зависят от активного сопротивления проводов контактной сети, размеров движения, расхода энергии на движение поезда.

Расчет производится при помощи подпрограммы blok04 программного комплекса BLOK.

Порядок выполнения расчета:

РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

ВВЕДИТЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

НАПРЯЖЕНИЕ В КС (КВ): 25

СТОИМОСТЬ ЭЛ. ЭНЕРГИИ НА ТЯГУ ( КОП/КВТ*Ч ) = 26

ПРИЗНАК РОДА ТОКА M. ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА M=0,

ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА M=1

M= 1

ПРИЗНАК ЧИСЛА ПУТЕЙ НА УЧАСТКЕ Z = 2

МИНИМАЛЬНЫЙ МЕЖПОЕЗДНОЙ ИНТЕРВАЛ ( МИН. ) = 8

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ В НЕЧЕТНОМ И ЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ :

В НЕЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ : 3

В ЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ : 3

СРЕДНЕСУТ.РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ (сначала нечетн.,затем четн.):

1 -ГО ТИПА:

? 60

2 -ГО ТИПА:

? 40

3 -ГО ТИПА:

? 20

4 -ГО ТИПА:

? 60

5 -ГО ТИПА:

? 20

6 -ГО ТИПА:

? 20

ЧИСЛО ФИДЕРНЫХ ЗОН = 11

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 1 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ В ТЯГОВОМ РЕЖИМЕ ( МИН. )

И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 18.2

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 491.0197

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 14.7

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1004.665

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 14.8

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1062.506

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 30.9

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 2263.481

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 33

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1557.566

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 33

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 3376.202

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y= 2

ПРИЗНАК НАЛИЧИЯ РЕКУПЕРАЦИИ X:

X=1 ПРИ НАЛИЧИИ РЕКУПЕРАЦИИ, X=0 ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕКУПЕРАЦИИ

X= 0

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ

В ЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):35

В НЕЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):33.5

ОТНОШЕНИЕ ПОЛНОГО ВРЕМЕНИ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ К ВРЕМЕНИ ХОДА ПОД ТОКОМ = 2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------

СХЕМА ГОДОВЫЕ СЕЧЕНИЕ КС

СОЕДИНЕНИЯ КС УД. ПОТЕРИ (КВ.ММ)

------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ,НЕЧЕТН. 252459 597

РАЗДЕЛЬНАЯ,ЧЕТНЫЙ 230700 533

УЗЛОВАЯ 437650 593

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 389403 341

------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 2 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ В ТЯГОВОМ РЕЖИМЕ ( МИН. ) И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 15.8

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 467.5797

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 17.1

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 583.528

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 17.2

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 955.5269

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 27.5

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1312.997

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 29.1

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1462.94

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 29.2

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1994.31

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y= 2

ПРИЗНАК НАЛИЧИЯ РЕКУПЕРАЦИИ X:

X=1 ПРИ НАЛИЧИИ РЕКУПЕРАЦИИ, X=0 ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕКУПЕРАЦИИ

X= 0

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ

В ЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):40

В НЕЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):36

ОТНОШЕНИЕ ПОЛНОГО ВРЕМЕНИ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ К ВРЕМЕНИ ХОДА ПОД ТОКОМ = 2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------

СХЕМА ГОДОВЫЕ СЕЧЕНИЕ КС

СОЕДИНЕНИЯ КС УД. ПОТЕРИ (КВ.ММ)

------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ,НЕЧЕТН. 129007 395

РАЗДЕЛЬНАЯ,ЧЕТНЫЙ 108995 545

УЗЛОВАЯ 209293 412

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 179775 338

------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 3 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ В ТЯГОВОМ РЕЖИМЕ ( МИН. ) И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 25.7

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 384.8837

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 26.1

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 585.427

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 26.1

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 829.6075

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 21.2

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1428.2

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 27.5

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1282.917

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 24.5

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 2139.572

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y= 2

ПРИЗНАК НАЛИЧИЯ РЕКУПЕРАЦИИ X:

X=1 ПРИ НАЛИЧИИ РЕКУПЕРАЦИИ, X=0 ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕКУПЕРАЦИИ

X= 0

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ В ЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):36.1

В НЕЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):35

ОТНОШЕНИЕ ПОЛНОГО ВРЕМЕНИ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ К ВРЕМЕНИ ХОДА ПОД ТОКОМ = 2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------

СХЕМА ГОДОВЫЕ СЕЧЕНИЕ КС

СОЕДИНЕНИЯ КС УД. ПОТЕРИ (КВ.ММ)

------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ,НЕЧЕТН. 117263 428

РАЗДЕЛЬНАЯ,ЧЕТНЫЙ 121966 505

УЗЛОВАЯ 206572 432

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 187830 346

------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 4 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ В ТЯГОВОМ РЕЖИМЕ ( МИН. )

И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 28.1

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 398.2348

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 30

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 346.8766

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 30.4

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 916.6656

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 11.5

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 782.0379

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 12.9

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1364.905

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 13.1

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1246.288

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y= 2

ПРИЗНАК НАЛИЧИЯ РЕКУПЕРАЦИИ X:

X=1 ПРИ НАЛИЧИИ РЕКУПЕРАЦИИ, X=0 ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕКУПЕРАЦИИ

X= 0

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ

В ЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):34.4

В НЕЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):36.7

ОТНОШЕНИЕ ПОЛНОГО ВРЕМЕНИ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ К ВРЕМЕНИ ХОДА ПОД ТОКОМ = 2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------

СХЕМА ГОДОВЫЕ СЕЧЕНИЕ КС

СОЕДИНЕНИЯ КС УД. ПОТЕРИ (КВ.ММ)

------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ,НЕЧЕТН. 53333 300

РАЗДЕЛЬНАЯ,ЧЕТНЫЙ 81505 495

УЗЛОВАЯ13541 397

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 122913 304

------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 5 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ В ТЯГОВОМ РЕЖИМЕ ( МИН. )

И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 21.5

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 669.2984

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 26.5

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 391.8957

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 26.6

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1538.822

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 21

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 781.6305

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 21.6

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 2419.848

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 21.8

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 712.8603

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y= 2

ПРИЗНАК НАЛИЧИЯ РЕКУПЕРАЦИИ X:

X=1 ПРИ НАЛИЧИИ РЕКУПЕРАЦИИ, X=0 ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕКУПЕРАЦИИ

X= 0

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ

В ЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):36.5

В НЕЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):35.9

ОТНОШЕНИЕ ПОЛНОГО ВРЕМЕНИ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ К ВРЕМЕНИ ХОДА ПОД ТОКОМ = 2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------

СХЕМА ГОДОВЫЕ СЕЧЕНИЕ КС

СОЕДИНЕНИЯ КС УД. ПОТЕРИ (КВ.ММ)

------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ,НЕЧЕТН. 97557 336

РАЗДЕЛЬНАЯ,ЧЕТНЫЙ 109069 487

УЗЛОВАЯ 170493 467

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 164217 351

------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 6-ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ В ТЯГОВОМ РЕЖИМЕ ( МИН. )

И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 23.4

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 420.1029

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 24.7

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 337.0612

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 24.7

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 959.1962

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 18.3

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 421.3571

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1356.466

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 20.1

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1301.554

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y= 2

ПРИЗНАК НАЛИЧИЯ РЕКУПЕРАЦИИ X:

X=1 ПРИ НАЛИЧИИ РЕКУПЕРАЦИИ, X=0 ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕКУПЕРАЦИИ

X= 0

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ

В ЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):36.9

В НЕЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):37.4

ОТНОШЕНИЕ ПОЛНОГО ВРЕМЕНИ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ К ВРЕМЕНИ ХОДА ПОД ТОКОМ = 2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------

СХЕМА ГОДОВЫЕ СЕЧЕНИЕ КС

СОЕДИНЕНИЯ КС УД. ПОТЕРИ (КВ.ММ)

------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ,НЕЧЕТН. 36278 221

РАЗДЕЛЬНАЯ,ЧЕТНЫЙ 52099 356

УЗЛОВАЯ91160 326

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 81172 247

------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 7-ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ В ТЯГОВОМ РЕЖИМЕ ( МИН. )

И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 27

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 684.4179

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 24.7

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 304.6939

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 24.7

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1599.563

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 18.3

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 688.7791

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 2239.821

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 24.5

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 981.8086

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y= 2

ПРИЗНАК НАЛИЧИЯ РЕКУПЕРАЦИИ X:

X=1 ПРИ НАЛИЧИИ РЕКУПЕРАЦИИ, X=0 ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕКУПЕРАЦИИ

X= 0

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ

В ЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):35.4

В НЕЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):35.3

ОТНОШЕНИЕ ПОЛНОГО ВРЕМЕНИ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ К ВРЕМЕНИ ХОДА ПОД ТОКОМ = 2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------

СХЕМА ГОДОВЫЕ СЕЧЕНИЕ КС

СОЕДИНЕНИЯ КС УД. ПОТЕРИ (КВ.ММ)

------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ,НЕЧЕТН. 87097 334

РАЗДЕЛЬНАЯ,ЧЕТНЫЙ 95360 476

УЗЛОВАЯ 160094 459

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 157696 344

------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 8-ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ В ТЯГОВОМ РЕЖИМЕ ( МИН. )

И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 27

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 332.0653

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 25

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 307.4112

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 27.7

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 766.9597

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 25.5

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 585.1608

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 25.5

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1091.667

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 24.5

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1004.71

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y= 2

ПРИЗНАК НАЛИЧИЯ РЕКУПЕРАЦИИ X:

X=1 ПРИ НАЛИЧИИ РЕКУПЕРАЦИИ, X=0 ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕКУПЕРАЦИИ

X= 0

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ

В ЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):35.4

В НЕЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):35.3

ОТНОШЕНИЕ ПОЛНОГО ВРЕМЕНИ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ К ВРЕМЕНИ ХОДА ПОД ТОКОМ = 2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------

СХЕМА ГОДОВЫЕ СЕЧЕНИЕ КС

СОЕДИНЕНИЯ КС УД. ПОТЕРИ (КВ.ММ)

------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ,НЕЧЕТН. 40027 174

РАЗДЕЛЬНАЯ,ЧЕТНЫЙ 59525 298

УЗЛОВАЯ72814 291

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 57935 209

------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 9-ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ В ТЯГОВОМ РЕЖИМЕ ( МИН. )

И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 22.3

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 292.5679

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 23.3

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 269.8739

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 20.9

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 706.1575

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 20.5

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 579.1436

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 22.7

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 502.7033

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 22.3

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1004.763

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y= 2

ПРИЗНАК НАЛИЧИЯ РЕКУПЕРАЦИИ X:

X=1 ПРИ НАЛИЧИИ РЕКУПЕРАЦИИ, X=0 ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕКУПЕРАЦИИ

X= 0

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ

В ЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):36.3

В НЕЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):35.1

ОТНОШЕНИЕ ПОЛНОГО ВРЕМЕНИ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ К ВРЕМЕНИ ХОДА ПОД ТОКОМ = 2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------

СХЕМА ГОДОВЫЕ СЕЧЕНИЕ КС

СОЕДИНЕНИЯ КС УД. ПОТЕРИ (КВ.ММ)

------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ,НЕЧЕТН. 19377 168

РАЗДЕЛЬНАЯ,ЧЕТНЫЙ 28290 265

УЗЛОВАЯ48256 255

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 46472 187

------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 10-ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ В ТЯГОВОМ РЕЖИМЕ ( МИН. )

И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 7.9

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 148.0152

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 9.1

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 543.2581

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 9

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 328.8917

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 36.4

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1237.672

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 38.5

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 502.5632

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 38.8

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1904.586

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y= 2

ПРИЗНАК НАЛИЧИЯ РЕКУПЕРАЦИИ X:

X=1 ПРИ НАЛИЧИИ РЕКУПЕРАЦИИ, X=0 ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕКУПЕРАЦИИ

X= 0

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ

В ЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):39.4

В НЕЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):33.3

ОТНОШЕНИЕ ПОЛНОГО ВРЕМЕНИ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ К ВРЕМЕНИ ХОДА ПОД ТОКОМ = 2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------

СХЕМА ГОДОВЫЕ СЕЧЕНИЕ КС

СОЕДИНЕНИЯ КС УД. ПОТЕРИ (КВ.ММ)

------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ,НЕЧЕТН. 45455 216

РАЗДЕЛЬНАЯ,ЧЕТНЫЙ 60437 426

УЗЛОВАЯ 101023 396

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 97999 271

------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 11-ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ В ТЯГОВОМ РЕЖИМЕ ( МИН. )

И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 29.2

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 356.1026

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 30.7

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 346.7316

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 30.8

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 747.5556

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 25.6

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 882.2544

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 26.4

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1442.376

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА = 29.4

РАСХОД ЭНЕРГИИ = 1146.064

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y= 2

ПРИЗНАК НАЛИЧИЯ РЕКУПЕРАЦИИ X:

X=1 ПРИ НАЛИЧИИ РЕКУПЕРАЦИИ, X=0 ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕКУПЕРАЦИИ

X= 0

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ

В ЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):36.3

В НЕЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ( МИН. ):35.8

ОТНОШЕНИЕ ПОЛНОГО ВРЕМЕНИ ХОДА ПОЕЗДА ОСНОВНОГО ТИПА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ К ВРЕМЕНИ ХОДА ПОД ТОКОМ = 2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------

СХЕМА ГОДОВЫЕ СЕЧЕНИЕ КС

СОЕДИНЕНИЯ КС УД. ПОТЕРИ (КВ.ММ)

------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ,НЕЧЕТН. 29144 175

РАЗДЕЛЬНАЯ,ЧЕТНЫЙ 51274 393

УЗЛОВАЯ77363 365

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 75749 257

------------------------------------------------

ВЫВОД: По результатам расчетов сечения проводов выбираем параллельную схему питания контактной сети с контактной подвеской ПБСМ-70+МФ-100+А-185.

5.Проверка проводов контактной сети на нагрев

Явление нагрева ведет к увеличению потерь энергии в контактной сети, увеличению сопротивления и перегрева (оплавления) проводов.

Проверку необходимо проводить для выполнения следующего условия: расчетный ток должен быть меньше или равен максимально-допустимому току выбранной подвески.

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА:

Контроль контактной сети на нагрев осуществляется в программе путем сравнения эффективного рабочего тока у тяговой подстанции с допустимым по нагреву для данного типа подвески. Расчет эффективного тока, зависящего от энергопотребления поезда, приходящегося на данный фидер, размеров движения поезда за расчетный период (24 часа), пропускной способности участка и напряжения в тяговой сети.

Проверка производится при помощи подпрограммы blok05 программного комплекса BLOK.

Порядок выполнения расчета:

ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

НА НАГРЕВАНИЕ

ДВУХПУТНЫЙ УЧАСТОК, ЧИСЛО ФИДЕРОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИЗ УСЛОВИЯ

НАЛИЧИЯ ДВУХ ФИДЕРОВ НА КАЖДОЙ СТОРОНЕ ПИТАНИЯ,

С РОСТОМ НУМЕРАЦИИ ФИДЕРОВ СНАЧАЛА ПО ОДНОМУ ПУТИ,

ЗАТЕМ ПО ВТОРОМУ

ВВОД ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ( ЧАС. ) : 24

НАПРЯЖЕНИЕ В КС ( КВ. ) : 25

ПРИЗНАК РОДА ТОКА M ( ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА M=0,

ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА M=1)

M= 1

КОЭФФИЦИЕНТ К(Д) = 1.03

ЧИСЛО ФИДЕРОВ, ПРОВЕРЯЕМЫХ НА НАГРЕВ В СУММЕ ПО ВСЕМ ТП = 44

ЧИСЛО ФИДЕРНЫХ ЗОН, ДЛЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ПРОВЕРКА СЕЧЕНИЯ КС НА НАГРЕВАНИЕ = 11

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

ДЛЯ 1 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

Y=2

ДЛЯ 2 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

Y=2

ДЛЯ 3 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

Y=2

ДЛЯ 4 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

Y=2

ДЛЯ 5 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

Y=2

ДЛЯ 6 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ДЛЯ 7 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

Y=2

ДЛЯ 8 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

Y=2

ДЛЯ 9 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

Y=2

ДЛЯ 10 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

Y=2

ДЛЯ 11 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

Y=2

Y=2

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА В ТЯГОВОМ РЕЖИМЕ  И ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ФИДЕР

ДЛЯ 1 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1060.1

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 2 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 4082.5

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 3 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 2006.6

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 4 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 4770.1

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 5 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1789

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 6 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 4330.06

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 7 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1799.9

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 8 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 4850.7

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 9 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1414.8

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 10 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 3388.9

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 11 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1661.8

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 12 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 3393.2

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 13 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1562.5

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 14 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 2884.4

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 15 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 2600

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 16 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 3914.3

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 17 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1763.9

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 18 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 4114.2

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 19 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 2600

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 20 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 4114.2

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 21 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1763.9

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 22 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 4114.2

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 23 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1716.7

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 24 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 3079.4

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 25 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1662.1

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 26 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 3811.3

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 27 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 2588.7

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 28 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 3910.4

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 29 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1874.4

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 30 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 3984.7

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 31 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1406.4

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 32 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 2681.5

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 33 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1730.3

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 34 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 3752

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 35 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1974.8

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 36 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 2086.6

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 37 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1406.6

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 38 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 3129.4

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 39 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1020.2

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 40 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 3644.6

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 41 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1508.8

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 42 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 5044.4

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 43 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 1448.4

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДЛЯ 44 -ГО ФИДЕРА :

РАСХОД ЭНЕРГИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 3470.7

ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ КВТ*Ч ( КВА*Ч )= 0

ДОПУСТИМЫЙ ТОК ПО НАГРЕВУ

ДЛЯ ВЫБРАННОГО ТИПА КОНТАКТНОЙ ПОДВЕСКИ

ДЛЯ 1 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 2 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 3 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 4 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 5 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 6 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 7 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 8 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 9 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 10 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 11 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 12 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 13 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 14 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 15 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 16 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 17 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 18 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 19 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 20 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 21 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 22 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 23 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 24 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 25 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 26 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 27 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 28 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 29 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 30 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 31 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 32 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 33 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 34 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 35 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 36 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 37 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 38 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 39 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 40 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 41 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 42 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 43 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ДЛЯ 44 -ГО ФИДЕРА : ? 1331

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА (МИН.), ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ (МИН.)

И ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ (МИН.)

В ЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ

ДЛЯ 1 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 36.1

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 33

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 2 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 40

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 29.2

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 3 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 36.1

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 24.5

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 4 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 34.4

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 13.1

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 5 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 36.5

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 21.8

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 6 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 36.9

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 20.1

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 7 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 35.4

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 24.5

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 8 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 36.3

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 22.3

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 9 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 39.4

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 38.8

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 10 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 36.3

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 29.4

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 11 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 36.3

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 29.4

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

В НЕЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ

ДЛЯ 1 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 33.6

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 14.8

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 2 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 36.7

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 30.4

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 3 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 35

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 26.1

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 4 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 36.7

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 30.4

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 5 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 35.9

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 26.6

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 6 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 37.4

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 24.7

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 7 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 35.3

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 27.7

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 8 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 35.1

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 20.9

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 9 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 33.3

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 9

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 10 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 35.8

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 30.8

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

ДЛЯ 11 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ:

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА = 35.8

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ = 30.8

ВРЕМЯ ХОДА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ = 0

РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В ЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ = 35

В НЕЧЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ = 25

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ :

-------------------------------------------------------

ФИДЕР ЭФФЕКТИВНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ТОК ФИДЕРА ТОК ФИДЕРА ПРОВЕРКИ

-------------------------------------------------------

1 71 1331 1

2 272 1331 1

3 176 1331 1

4 418 1331 1

5 136 1331 1

6 330 1331 1

7 97 1331 1

8 260 1331 1

9 115 1331 1

10 276 1331 1

11 98 1331 1

12 201 1331 1

13 183 1331 1

14 338 1331 1

15 140 1331 1

16 210 1331 1

17 155 1331 1

18 362 1331 1

19 154 1331 1

20 243 1331 1

21 164 1331 1

22 382 1331 1

23 110 1331 1

24 197 1331 1

25 134 1331 1

26 308 1331 1

27 147 1331 1

28 221 1331 1

29 162 1331 1

30 345 1331 1

31 99 1331 1

32 188 1331 1

33 109 1331 1

34 236 1331 1

35 235 1331 1

36 248 1331 1

37 102 1331 1

38 227 1331 1

39 53 1331 1

40 190 1331 1

41 109 1331 1

42 365 1331 1

43 76 1331 1

44 181 1331 1

-------------------------------------------------------

ВЫВОД: Выбранная контактная подвеска соответствует оптимальному экономическому критерию. Подвеска соответствует техническому условию:

-нагрев проводов контактной сети не превышает нормы.

Значит, выбранная контактная подвеска по условию проверки на нагрев проходит, поэтому принимаем ее по всей длине рассчитываемого участка.

6. Расчет батарей поперечной компенсации

Устройство поперечной компенсации оказывает влияние на ряд показателей работы системы электроснабжения. Применение ее приводит к повышению и стабилизации напряжения потребителей, повышение коэффициента мощности, к уменьшению несимметрии напряжения и тока, нагрузки элементов системы электроснабжения и потерь энергии. Для обеспечения оптимального режима работы энергосистемы необходимо разместить у потребителей установки поперечной компенсации.

В программе рассчитываются и выводятся среднесуточный расход энергии (кВА*ч), расчетная мощность батареи компенсации (квар), расчетная индуктивность реактора (мГн), число конденсаторов в одной ветви батареи, число параллельных ветвей в батарее, реактивная мощность, отдаваемая батареей в тяговую сеть (квар), сопротивление батареи с учетом реактора (Ом), понижение напряжения в месте установки батареи (%), приведенное сопротивление фазы системы (Ом), приведенное сопротивление трансформатора (Ом), средневзвешенный коэффициент мощности всего участка с учетом компенсации.

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА:

Необходимая реактивная мощность однофазной батареи поперечной компенсации определяется по выражению

Qп = 1.2*cos(ф1)*(tg(ф1)-tg(ф2))*Aср/24, квар, (13)

где Aср - срелнесуточный расход полной энергии, приходящийся на данную тяговую подстанцию, на пятый год эксплуатации в месяц интенсивной работы, кВА*ч;

ф1 - фазовый угол между током и напряжением плеча без компенсации, ф2 - с компенсацией реактивной мощности.

По найденному значению Qп и типу конденсатора определяется число параллельных ветвей и количество конденсаторов в них. Сопротивление реактора батарей типа ФРОМ находится как 1/9 от сопротивления конденсаторов батареи на основной частоте.

В месте установки батареи происходит изменение напряжения, относительное уменьшение которого определяется выражениями

DU/Uo = -(1-Xк/(Xк-Xs-Xт)) - при установке батареи на тяговой подстанции; (14)

DU/Uo = -(1-Xк/(Xк-Xs-Xт-Xo*L)) - при установке на посту секционирования, (15) Xк - сопротивление батареи с реактором, Ом;

Xs - сопротивление одной фазы системы, приведенное к напряжению 27.5 кВ;

Xт - то же, трансформатора;

Xo - индуктивное сопротивление 1 км тяговой сети, Ом/км;

L - длина фидерной зоны, км;

знак минус определяет именно уменьшение напряжения (которое обычно отрицательно, то есть имеет место увеличение напряжения.

Расчет производится при помощи подпрограммы blok06 программного комплекса BLOK.

Порядок выполнения расчета:

РАСЧЕТ БАТАРЕИ ПОПЕРЕЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

ВВЕДИТЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ :

ПРИЗНАК МЕСТА УСТАНОВКИ БАТАРЕИ P:

P=1 ПРИ УСТАНОВКЕ НА ТП, P=0 ПРИ УСТАНОВКЕ НА ПОСТУ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ.

P= 0

ЧИСЛО ФИДЕРНЫХ ЗОН= 11

ДЛЯ 1 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ :

ДЛИНА ТЯГОВОЙ СЕТИ ( КМ ) = 36

СОПРОТИВЛЕНИЕ 1 КМ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ)=0.333

ДЛЯ 2 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ :

ДЛИНА ТЯГОВОЙ СЕТИ ( КМ ) = 36

СОПРОТИВЛЕНИЕ 1 КМ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ)=0.333

ДЛЯ 3 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ :

ДЛИНА ТЯГОВОЙ СЕТИ ( КМ ) = 36

СОПРОТИВЛЕНИЕ 1 КМ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ)=0.333

ДЛЯ 4 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ :

ДЛИНА ТЯГОВОЙ СЕТИ ( КМ ) = 36

СОПРОТИВЛЕНИЕ 1 КМ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ)=0.333

ДЛЯ 5 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ :

ДЛИНА ТЯГОВОЙ СЕТИ ( КМ ) = 36

СОПРОТИВЛЕНИЕ 1 КМ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ)=0.333

ДЛЯ 6 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ :

ДЛИНА ТЯГОВОЙ СЕТИ ( КМ ) = 36

СОПРОТИВЛЕНИЕ 1 КМ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ)=0.333

ДЛЯ 7 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ :

ДЛИНА ТЯГОВОЙ СЕТИ ( КМ ) = 36

СОПРОТИВЛЕНИЕ 1 КМ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ)=0.333

ДЛЯ 8 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ :

ДЛИНА ТЯГОВОЙ СЕТИ ( КМ ) = 36

СОПРОТИВЛЕНИЕ 1 КМ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ)=0.333

ДЛЯ 9 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ :

ДЛИНА ТЯГОВОЙ СЕТИ ( КМ ) = 36

СОПРОТИВЛЕНИЕ 1 КМ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ)=0.333

ДЛЯ 10 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ :

ДЛИНА ТЯГОВОЙ СЕТИ ( КМ ) = 36

СОПРОТИВЛЕНИЕ 1 КМ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ)=0.333

ДЛЯ 11 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ :

ДЛИНА ТЯГОВОЙ СЕТИ ( КМ ) = 36

СОПРОТИВЛЕНИЕ 1 КМ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ)=0.333

ДЛЯ 1 -ОЙ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ:

МОЩНОСТЬ КЗ НА ШИНАХ ВВОДА ( МВА ) =1200

НАПРЯЖЕНИЕ КЗ ТЯГОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ (МВА ) = 63

ДЛЯ 2 -ОЙ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ:

МОЩНОСТЬ КЗ НА ШИНАХ ВВОДА ( МВА ) =1200

НАПРЯЖЕНИЕ КЗ ТЯГОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ (МВА ) = 63

ДЛЯ 3 -ОЙ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ:

МОЩНОСТЬ КЗ НА ШИНАХ ВВОДА ( МВА ) =1200

НАПРЯЖЕНИЕ КЗ ТЯГОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ (МВА ) = 63

ДЛЯ 4 -ОЙ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ:

МОЩНОСТЬ КЗ НА ШИНАХ ВВОДА ( МВА ) =1200

НАПРЯЖЕНИЕ КЗ ТЯГОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ (МВА ) = 63

ДЛЯ 5 -ОЙ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ:

МОЩНОСТЬ КЗ НА ШИНАХ ВВОДА ( МВА ) =1200

НАПРЯЖЕНИЕ КЗ ТЯГОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ (МВА ) = 63

ДЛЯ 6 -ОЙ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ:

МОЩНОСТЬ КЗ НА ШИНАХ ВВОДА ( МВА ) =1200

НАПРЯЖЕНИЕ КЗ ТЯГОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ (МВА ) = 63

ДЛЯ 7 -ОЙ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ:

МОЩНОСТЬ КЗ НА ШИНАХ ВВОДА ( МВА ) =1200

НАПРЯЖЕНИЕ КЗ ТЯГОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ (МВА ) = 63

ДЛЯ 8 -ОЙ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ:

МОЩНОСТЬ КЗ НА ШИНАХ ВВОДА ( МВА ) =1200

НАПРЯЖЕНИЕ КЗ ТЯГОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ (МВА ) = 63

ДЛЯ 9 -ОЙ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ:

МОЩНОСТЬ КЗ НА ШИНАХ ВВОДА ( МВА ) =1200

НАПРЯЖЕНИЕ КЗ ТЯГОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ (МВА ) = 63

ДЛЯ 10 -ОЙ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ:

МОЩНОСТЬ КЗ НА ШИНАХ ВВОДА ( МВА ) =1200

НАПРЯЖЕНИЕ КЗ ТЯГОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ (МВА ) = 63

ДЛЯ 11 -ОЙ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ:

МОЩНОСТЬ КЗ НА ШИНАХ ВВОДА ( МВА ) =1200

НАПРЯЖЕНИЕ КЗ ТЯГОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ (МВА ) = 63

ДЛЯ 12 -ОЙ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ:

МОЩНОСТЬ КЗ НА ШИНАХ ВВОДА ( МВА ) =10.5

НАПРЯЖЕНИЕ КЗ ТЯГОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ (МВА ) = 63

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ = 6

СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

1 -ГО ТИПА : 60

2 -ГО ТИПА : 40

3 -ГО ТИПА : 20

4 -ГО ТИПА : 60

5 -ГО ТИПА : 20

6 -ГО ТИПА : 20

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 1 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ (КВА*)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 491.02

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1004.7

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1062.5

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 2263.5

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1557.6

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 3376.2

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ БЕЗ УЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ = 0.75

ТРЕБУЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ = 0.93

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА ( КВ )= 1.05

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОНДЕНСАТОРА ( КВАР )= 50

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ = 372817.3 КВА*Ч

РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ БАТАРЕИ КОМПЕНСАЦИИ = 6804.266 КВАР

ЧИСЛО БАТАРЕЙ = 2

ЧИСЛО КОНДЕНСАТОРОВ В ОДНОЙ ВЕТВИ БАТАРЕИ = 32

ЧИСЛО ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ В БАТАРЕЕ = 3

РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ, ОТДАВАЕМАЯ В ТЯГОВУЮ СЕТЬ = 6589.968 КВАР

ТИПОВАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ РЕАКТОРА = 83 МГ

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ С УЧЕТОМ КОМПЕНСАЦИИ = 0.9534481

СОПРОТИВЛЕНИЕ БАТАРЕИ ( С УЧЕТОМ РЕАКТОРА )= 209.1247 ОМ

ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ БАТАРЕИ = 9.223568 %

ЛЕВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ПРАВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 2 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ (КВА*)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 848.1221

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1110.2

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1837.5

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 2508.6

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 2799.2

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 3793.12

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ БЕЗ УЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ = 0.75

ТРЕБУЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ = 0.93

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА ( КВ )= 1.05

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОНДЕНСАТОРА ( КВАР )= 50

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ = 474816.8 КВА*Ч

РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ БАТАРЕИ КОМПЕНСАЦИИ = 8665.854 КВАР

ЧИСЛО БАТАРЕЙ = 2

ЧИСЛО КОНДЕНСАТОРОВ В ОДНОЙ ВЕТВИ БАТАРЕИ = 32

ЧИСЛО ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ В БАТАРЕЕ = 3

РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ, ОТДАВАЕМАЯ В ТЯГОВУЮ СЕТЬ = 6589.968 КВАР

ТИПОВАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ РЕАКТОРА = 83 МГ

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ С УЧЕТОМ КОМПЕНСАЦИИ = 0.9160598

СОПРОТИВЛЕНИЕ БАТАРЕИ ( С УЧЕТОМ РЕАКТОРА )= 209.1247 ОМ

ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ БАТАРЕИ = 9.223568 %

ЛЕВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ПРАВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 3 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ (КВА*)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 732.5

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 973.3

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1508.98

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 2396.4

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 2353.1

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 3490.1

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ БЕЗ УЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ = 0.75

ТРЕБУЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ = 0.93

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА ( КВ )= 1.05

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОНДЕНСАТОРА ( КВАР )= 50

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ = 428186 КВА*Ч

РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ БАТАРЕИ КОМПЕНСАЦИИ = 7814.798 КВАР

ЧИСЛО БАТАРЕЙ = 2

ЧИСЛО КОНДЕНСАТОРОВ В ОДНОЙ ВЕТВИ БАТАРЕИ = 32

ЧИСЛО ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ В БАТАРЕЕ = 3

РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ, ОТДАВАЕМАЯ В ТЯГОВУЮ СЕТЬ = 6589.968 КВАР

ТИПОВАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ РЕАКТОРА = 83 МГ

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ С УЧЕТОМ КОМПЕНСАЦИИ = 0.9318364

СОПРОТИВЛЕНИЕ БАТАРЕИ ( С УЧЕТОМ РЕАКТОРА )= 209.1247 ОМ

ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ БАТАРЕИ = 9.223568 %

ЛЕВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ПРАВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 4 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ (КВА*)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 835.8

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 647.2

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1741.2

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1438.5

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 2768.3

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 2192.02

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ БЕЗ УЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ = 0.75

ТРЕБУЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ = 0.93

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА ( КВ )= 1.05

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОНДЕНСАТОРА ( КВАР )= 50

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ = 339579.8 КВА*Ч

РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ БАТАРЕИ КОМПЕНСАЦИИ = 6197.651 КВАР

РАСЧЕТНАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ РЕАКТОРА= 124.7772 МГ

ЧИСЛО БАТАРЕЙ = 2

ЧИСЛО КОНДЕНСАТОРОВ В ОДНОЙ ВЕТВИ БАТАРЕИ = 32

ЧИСЛО ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ В БАТАРЕЕ = 2

РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ, ОТДАВАЕМАЯ В ТЯГОВУЮ СЕТЬ = 4317.639 КВАР

ТИПОВАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ РЕАКТОРА = 107 МГ

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ С УЧЕТОМ КОМПЕНСАЦИИ = 0.9032606

СОПРОТИВЛЕНИЕ БАТАРЕИ ( С УЧЕТОМ РЕАКТОРА )= 319.1849 ОМ

ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ БАТАРЕИ = 5.85686 %

ЛЕВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ПРАВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 5 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ (КВА*)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1119.4

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 782.09

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 2462.4

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 2095.3

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 4192.28

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1740.95

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ БЕЗ УЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ = 0.75

ТРЕБУЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ = 0.93

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА ( КВ )= 1.05

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОНДЕНСАТОРА ( КВАР )= 50

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ = 449232.2 КВА*Ч

РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ БАТАРЕИ КОМПЕНСАЦИИ = 8198.911 КВАР

ЧИСЛО БАТАРЕЙ = 2

ЧИСЛО КОНДЕНСАТОРОВ В ОДНОЙ ВЕТВИ БАТАРЕИ = 32

ЧИСЛО ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ В БАТАРЕЕ = 3

РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ, ОТДАВАЕМАЯ В ТЯГОВУЮ СЕТЬ = 6589.968 КВАР

ТИПОВАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ РЕАКТОРА = 83 МГ

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ С УЧЕТОМ КОМПЕНСАЦИИ = 0.9244399

СОПРОТИВЛЕНИЕ БАТАРЕИ ( С УЧЕТОМ РЕАКТОРА )= 209.1247 ОМ

ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ БАТАРЕИ = 9.223568 %

ЛЕВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ПРАВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 6 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ (КВА*)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 784.6

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 835.13

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1759.04

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1063.9

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 2693.05

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 3133.79

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ БЕЗ УЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ = 0.75

ТРЕБУЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ = 0.93

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА ( КВ )= 1.05

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОНДЕНСАТОРА ( КВАР )= 50

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ = 339186.1 КВА*Ч

РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ БАТАРЕИ КОМПЕНСАЦИИ = 6190.467 КВАР

РАСЧЕТНАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ РЕАКТОРА= 124.7772 МГ

ЧИСЛО БАТАРЕЙ = 2

ЧИСЛО КОНДЕНСАТОРОВ В ОДНОЙ ВЕТВИ БАТАРЕИ = 32

ЧИСЛО ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ В БАТАРЕЕ = 2

РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ, ОТДАВАЕМАЯ В ТЯГОВУЮ СЕТЬ = 4317.639 КВАР

ТИПОВАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ РЕАКТОРА = 107 МГ

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ С УЧЕТОМ КОМПЕНСАЦИИ = 0.9034259

СОПРОТИВЛЕНИЕ БАТАРЕИ ( С УЧЕТОМ РЕАКТОРА )= 319.1849 ОМ

ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ БАТАРЕИ = 5.85686 %

ЛЕВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ПРАВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 7 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ (КВА*)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1133.7

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 755.2

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 2574.12

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1682.24

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 3826.3

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 2446.6

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ БЕЗ УЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ = 0.75

ТРЕБУЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ = 0.93

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА ( КВ )= 1.05

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОНДЕНСАТОРА ( КВАР )= 50

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ = 430930.4 КВА*Ч

РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ БАТАРЕИ КОМПЕНСАЦИИ = 7864.885 КВАР

ЧИСЛО БАТАРЕЙ = 2

ЧИСЛО КОНДЕНСАТОРОВ В ОДНОЙ ВЕТВИ БАТАРЕИ = 32

ЧИСЛО ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ В БАТАРЕЕ = 3

РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ, ОТДАВАЕМАЯ В ТЯГОВУЮ СЕТЬ = 6589.968 КВАР

ТИПОВАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ РЕАКТОРА = 83 МГ

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ С УЧЕТОМ КОМПЕНСАЦИИ = 0.9308458

СОПРОТИВЛЕНИЕ БАТАРЕИ ( С УЧЕТОМ РЕАКТОРА )= 209.1247 ОМ

ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ БАТАРЕИ = 9.223568 %

ЛЕВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ПРАВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 8 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ (КВА*)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 760.98

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 710.8

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1664.97

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1648.9

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 2142.19

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 2642.45

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ БЕЗ УЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ = 0.75

ТРЕБУЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ = 0.93

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА ( КВ )= 1.05

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОНДЕНСАТОРА ( КВАР )= 50

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ = 346042.6 КВА*Ч

РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ БАТАРЕИ КОМПЕНСАЦИИ = 6315.604 КВАР

ЧИСЛО БАТАРЕЙ = 2

ЧИСЛО КОНДЕНСАТОРОВ В ОДНОЙ ВЕТВИ БАТАРЕИ = 32

ЧИСЛО ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ В БАТАРЕЕ = 3

РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ, ОТДАВАЕМАЯ В ТЯГОВУЮ СЕТЬ = 6589.968 КВАР

ТИПОВАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ РЕАКТОРА = 83 МГ

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ С УЧЕТОМ КОМПЕНСАЦИИ = 0.9648158

СОПРОТИВЛЕНИЕ БАТАРЕИ ( С УЧЕТОМ РЕАКТОРА )= 209.1247 ОМ

ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ БАТАРЕИ = 9.223568 %

ЛЕВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ПРАВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 9 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ (КВА*)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 591.63

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 746.69

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1336.86

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1632.3

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 941.07

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 2642.7

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ БЕЗ УЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ = 0.75

ТРЕБУЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ = 0.93

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА ( КВ )= 1.05

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОНДЕНСАТОРА ( КВАР )= 50

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ = 299866.9 КВА*Ч

РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ БАТАРЕИ КОМПЕНСАЦИИ = 5472.853 КВАР

РАСЧЕТНАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ РЕАКТОРА= 124.7772 МГ

ЧИСЛО БАТАРЕЙ = 2

ЧИСЛО КОНДЕНСАТОРОВ В ОДНОЙ ВЕТВИ БАТАРЕИ = 32

ЧИСЛО ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ В БАТАРЕЕ = 2

РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ, ОТДАВАЕМАЯ В ТЯГОВУЮ СЕТЬ = 4317.639 КВАР

ТИПОВАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ РЕАКТОРА = 107 МГ

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ С УЧЕТОМ КОМПЕНСАЦИИ = 0.9215986

СОПРОТИВЛЕНИЕ БАТАРЕИ ( С УЧЕТОМ РЕАКТОРА )= 319.1849 ОМ

ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ БАТАРЕИ = 5.85686 %

ЛЕВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ПРАВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 10 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ (КВА*)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 328.04

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1336.1

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 864.8

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 2983.7

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 940.8

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 4764.7

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ БЕЗ УЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ = 0.75

ТРЕБУЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ = 0.93

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА ( КВ )= 1.05

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОНДЕНСАТОРА ( КВАР )= 50

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ = 439466 КВА*Ч

РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ БАТАРЕИ КОМПЕНСАЦИИ = 8020.667 КВАР

ЧИСЛО БАТАРЕЙ = 2

ЧИСЛО КОНДЕНСАТОРОВ В ОДНОЙ ВЕТВИ БАТАРЕИ = 32

ЧИСЛО ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ В БАТАРЕЕ = 3

РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ, ОТДАВАЕМАЯ В ТЯГОВУЮ СЕТЬ = 6589.968 КВАР

ТИПОВАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ РЕАКТОРА = 83 МГ

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ С УЧЕТОМ КОМПЕНСАЦИИ = 0.9278148

СОПРОТИВЛЕНИЕ БАТАРЕИ ( С УЧЕТОМ РЕАКТОРА )= 209.1247 ОМ

ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ БАТАРЕИ = 9.223568 %

ЛЕВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ПРАВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 11 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ (КВА*)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 687.8

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 566.67

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1479.27

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1395.6

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 2639.75

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

? 1893.097

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ БЕЗ УЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ = 0.75

ТРЕБУЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ = 0.93

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА ( КВ )= 1.05

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОНДЕНСАТОРА ( КВАР )= 50

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ = 306967.4 КВА*Ч

РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ БАТАРЕИ КОМПЕНСАЦИИ = 5602.444 КВАР

РАСЧЕТНАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ РЕАКТОРА= 124.7772 МГ

ЧИСЛО БАТАРЕЙ = 2

ЧИСЛО КОНДЕНСАТОРОВ В ОДНОЙ ВЕТВИ БАТАРЕИ = 32

ЧИСЛО ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ В БАТАРЕЕ = 2

РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ, ОТДАВАЕМАЯ В ТЯГОВУЮ СЕТЬ = 4317.639 КВАР

ТИПОВАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ РЕАКТОРА = 107 МГ

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ С УЧЕТОМ КОМПЕНСАЦИИ = 0.9180611

СОПРОТИВЛЕНИЕ БАТАРЕИ ( С УЧЕТОМ РЕАКТОРА )= 319.1849 ОМ

ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ БАТАРЕИ = 258.9052 %

ЛЕВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 1.890625 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

ПРАВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ СИСТЕМЫ = 216.0714 ОМ

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА= 3.78125 ОМ

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

ВСЕГО УЧАСТКА С УЧЕТОМ КОМПЕНСАЦИИ = 0.9270631

Вывод: Установка устройств поперечной компенсации на постах секционирования с расчётными параметрами, полученными для каждой МПЗ позволит в итоге повысить реальный коэффициент мощности равный приблизительно 0,73 до более высокого уровня, а в частности до значения которое будет изменяться в известных пределах, а именно от 0,91 до 0,96, что в свою очередь значительно отразиться на эффективности работы в плане электроснабжения.

7.Определение потерь энергии в системе тягового электроснабжения

7.1. Потери электроэнергии в тяговой сети

Экономическая оценка работы спроектированной системы тягового электроснабжения не может быть выполнена без оценки потерь электроэнергии в ее элементах. Потери электроэнергии в системе тягового электроснабжения складываются, в основном, из потерь в тяговой сети и потерь в трансформаторах. Ниже выполнен расчет этих потерь.

В результате расчета получены: значения годовых потерь энергии в тяговой сети (кВт*ч) для заданных схем соединения подвесок путей. При этом учитывалось взаимное влияние подвесок путей, которое имеет место для системы тяги переменного тока.

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА:

Годовые потери энергии в тяговой сети постоянного тока рассчитываются по выражению

DAгод = Bo*Ro*L, (16)

Где: Bo - годовые удельные потери энергии в тяговой сети рассматриваемой фидерной зоны, кВт*ч/(Ом*год);

Ro - сопротивление 1 км параллельно соединенных проводов контактной сети с учетом сопротивления рельсов, Ом/км; L - длина рассматриваемой фидерной зоны, км.

Расчет DAгод производится и для раздельной схемы питания отдельно для каждого пути и для узловой схемы.

При переменном токе выражение для расчета то же, но Ro - активная составляющая сопротивления 1 км тяговой сети соответствующей схемы, и учитываются потери энергии за счет взаимного влияния тяговой сети соседнего пути.

Расчет производится при помощи подпрограммы blok07 программного комплекса BLOK.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В ТЯГОВОЙ СЕТИ

ВВОД ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

ПРИЗНАК ЧИСЛА ПУТЕЙ Z = 2

ПРИЗНАК РОДА ТОКА M

(ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА M=0, ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА M=1)

M = 1

АКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

СВЯЗИ КОНТАКТНЫХ ПОДВЕСОК ( ОМ/КМ ) = 0.13

ЧИСЛО ФИДЕРНЫХ ЗОН = 11

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 1 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ ( KM )= 36

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА :

(1 - РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0 - НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y:

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y = 2

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ :

ДЛЯ НЕЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 252459

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 230700

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 437650

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 389403

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ = 6

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ

ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=467.6

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 40

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=583.5

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=955.5

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1312.997

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1462.94

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1994.31

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------------

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ КС ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ В ТС (КВТ*Ч)

------------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 1008826

ПО НЕЧЕТН. ПУТИ = 921877

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 226394

ОБЩИЕ = 2157097

УЗЛОВАЯ

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 56598

ОБЩИЕ = 1805448

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 1556055

------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 2 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ ( KM )= 36

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА :

(1 - РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0 - НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y:

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y = 2

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ :

ДЛЯ НЕЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 129007

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 108995

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 209293

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 179775

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ = 6

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ

ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=467.6

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 40

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=583.53

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=955.53

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1312.997

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1462

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1994.31

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------------

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ КС ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ В ТС (КВТ*Ч)

------------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 515512

ПО НЕЧЕТН. ПУТИ = 435544

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 226358

ОБЩИЕ = 1177414

УЗЛОВАЯ

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 56590

ОБЩИЕ = 892924

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 718381

------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 3 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ ( KM )= 36

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА :

(1 - РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0 - НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y:

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y = 2

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ :

ДЛЯ НЕЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 117263

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 121966

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 206572

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 187830

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ = 6

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ

ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=384.88

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 40

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=585.43

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=829.6

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1428.2

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1282.92

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=2139.57

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

-----------------------------------------------------

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ КС ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ В ТС (КВТ*Ч)

------------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 468583

ПО НЕЧЕТН. ПУТИ = 487376

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 223940

ОБЩИЕ = 1179899

УЗЛОВАЯ

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 55985

ОБЩИЕ = 881447

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 750569

------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 4 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ ( KM )= 36

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА :

(1 - РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0 - НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y:

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y = 2

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ :

ДЛЯ НЕЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 53333

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 81505

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 13541

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 12913

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ = 6

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ

ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=384.88

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 40

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=585.4

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=829.6

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1428.2

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1282.917

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=2139.57

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------------

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ КС ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ В ТС (КВТ*Ч)

------------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 213119

ПО НЕЧЕТН. ПУТИ = 325694

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 223937

ОБЩИЕ = 762750

УЗЛОВАЯ

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 55984

ОБЩИЕ = 593310

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 491160

------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 5 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ ( KM )= 36

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА :

(1 - РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0 - НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y:

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y = 2

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ :

ДЛЯ НЕЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 97557

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 109069

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 170493

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 164217

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ = 6

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ

ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=398.23

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 40

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=346.88

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=916.67

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=782.04

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1364.91

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1264.29

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------------

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ КС ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ В ТС (КВТ*Ч)

------------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 389838

ПО НЕЧЕТН. ПУТИ = 435840

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 114896

ОБЩИЕ = 940573

УЗЛОВАЯ

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 28724

ОБЩИЕ = 710014

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 656211

------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 6 -ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ ( KM )= 36

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА :

(1 - РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0 - НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y:

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y = 2

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ :

ДЛЯ НЕЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 97557

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 109069

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 170493

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 164217

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ = 6

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ

ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=669.29

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 40

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=391.89

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1538.82

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=781.63

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=2419.85

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=712.86

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------------

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ КС ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ В ТС (КВТ*Ч)

------------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 389838

ПО НЕЧЕТН. ПУТИ = 435840

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 182584

ОБЩИЕ = 1008262

УЗЛОВАЯ

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 45646

ОБЩИЕ = 726936

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 656211

------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 7-ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ ( KM )= 36

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА :

(1 - РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0 - НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y:

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y = 2

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ :

ДЛЯ НЕЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 87097

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 95360

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 160094

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 157696

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.11

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ = 6

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ

ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=370.97

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 40

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=684.4

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1599.56

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=688.78

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=981.8

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=2239.8

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------------

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ КС ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ В ТС (КВТ*Ч)

------------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 348040

ПО НЕЧЕТН. ПУТИ = 381059

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 166610

ОБЩИЕ = 895709

УЗЛОВАЯ

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 41653

ОБЩИЕ = 681388

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 624476

------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 8-ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ ( KM )= 36

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА :

(1 - РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0 - НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y:

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y = 2

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ :

ДЛЯ НЕЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 40027

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 59525

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 72814

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 57935

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ = 6

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ

ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=332.07

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 40

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=307.4

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=766.96

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=585.2

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1091.67

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1004.7

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------------

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ КС ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ В ТС (КВТ*Ч)

------------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 159948

ПО НЕЧЕТН. ПУТИ = 237862

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 73665

ОБЩИЕ = 471475

УЗЛОВАЯ

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 18416

ОБЩИЕ = 309381

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 231508

------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 9-ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ ( KM )= 36

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА :

(1 - РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0 - НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y:

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y = 2

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ :

ДЛЯ НЕЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 19377

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 28290

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 48256

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 46472

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ = 6

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ

ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=292.57

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 40

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=269.87

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=706.16

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=579.1

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=502.7

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1004.76

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------------

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ КС ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ В ТС (КВТ*Ч)

------------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 77430

ПО НЕЧЕТН. ПУТИ = 113047

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 54699

ОБЩИЕ = 245177

УЗЛОВАЯ

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 13675

ОБЩИЕ = 206506

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 185702

------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 10-ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ ( KM )= 36

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА :

(1 - РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0 - НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y:

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y = 2

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ :

ДЛЯ НЕЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 45455

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 60437

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 101023

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 97999

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ = 6

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ

ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=148.01

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 40

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=543.26

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=328.89

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=502.56

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1237.67

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1904.59

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------------

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ КС ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ В ТС (КВТ*Ч)

------------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 181638

ПО НЕЧЕТН. ПУТИ = 241506

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 80422

ОБЩИЕ = 503567

УЗЛОВАЯ

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 20106

ОБЩИЕ = 423793

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 391604

------------------------------------------------------

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 11-ОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ ( KM )= 36

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА :

(1 - РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0 - НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ПРИЗНАК СХЕМЫ ПИТАНИЯ КС Y:

Y=2 ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПИТАНИИ,

Y=1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СПРАВА,

Y=-1 ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПИТАНИИ СЛЕВА.

Y = 2

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ :

ДЛЯ НЕЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 29144

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ЧЕТНОГО ПУТИ

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 51274

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 77363

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ:

ГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ КВТ*Ч/(ОМ*ГОД) = 75749

УДЕЛЬНОЕ АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СЕТИ (ОМ/КМ) = 0.111

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ = 6

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ И РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ

ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч (КВА*Ч)

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=256.1

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 40

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=346.7

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=747.856

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 60

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=882.3

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1442.38

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ = 20

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ КВТ*Ч(КВА*Ч)=1146.06

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

------------------------------------------------------

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ КС ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ В ТС (КВТ*Ч)

------------------------------------------------------

РАЗДЕЛЬНАЯ

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 116459

ПО НЕЧЕТН. ПУТИ = 204891

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 105199

ОБЩИЕ = 426550

УЗЛОВАЯ

ОТ ВЗАИМ.ВЛИЯНИЯ = 26300

ОБЩИЕ = 335442

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 302693

------------------------------------------------------

Вывод: Параллельная схема соединения оправдывает себя в виду меньших годовых потерь в ней по сравнению со схемами, которые рассмотрены выше При этом учитывалось взаимное влияние подвесок путей, которое имеет место для системы тяги переменного тока.

7.2. Потери электроэнергии в трансформаторах тяговых подстанций

В выходной информации содержатся следующие данные: число работающих понижающих трансформаторов, средний коэффициент загрузки понижающего трансформатора (если всю нагрузку тяговой подстанции берет один трансформатор), оптимальный коэффициент загрузки понижающего трансформатора, годовые потери энергии в понижающих трансформаторах (кВт*ч), время работы одного понижающего трансформатора (час/год), то же для двух трансформаторов, средний коэффициент загрузки одного понижающего трансформатора, годовые потери энергии при одном и двух работающих трансформаторах (кВт*ч).

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА:

Годовые активные потери для группы постоянно параллельно работающих трансформаторов определяются по формуле:

DA = [Nт*(DPхх+kэр*Iхх*Sн/100)+(DPкз+kэр*Uк*Sн/100)*kзср^2 *kэ^2/Nт]*8760, (17)

где Nт - число работающих трансформаторов;

DPхх - потери холостого хода трансформатора, кВт;

Sн - номинальная мощность одного трансформатора, кВА;

kэр - коэффициент эквивалентности реактивных потерь (коэффициент повышения потерь), принят равным 0.12 кВт/квар;

Iхх - ток холостого хода трансформатора, %;

Uк - напряжение короткого замыкания трансформатора, %;

kэ - коэффициент эффективности загрузки тяговой подстанции, принят равным 1.05;

kзср - средний коэффициент загрузки одного трансформатора в долях от номинальной мощности Sн (для двухобмоточных трансформаторов kзср = Sср/Sн, Sср - среднегодовая нагрузка, приходящаяся на рассматриваемую группу трансформаторов).

Расчет потерь производится согласно "Инструктивно-методических указаний" Трансэлектропроекта 3-72 с учетом для тяговых подстанций переменного тока неравномерной загрузки фаз.

Расчет производится при помощи подпрограммы blok08 программного комплекса BLOK.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В ТРАНСФОРМАТОРАХ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ВВЕДИТЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ :

ПРИЗНАК РОДА ТОКА M

(ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА M=0, ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА M=1)

M = 1

ЧИСЛО ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ = 12

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 1 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ :

ДОЛЯ РАЙОННОЙ НАГРУЗКИ В ОБЩЕЙ НАГРУЗКЕ ТП (отн.ед.) = 0.4

ПОТЕРИ Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 91

ТОК Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 1

ПОТЕРИ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 320

НАПРЯЖЕНИЕ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВА) = 63000

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА ПИТАНИЯ ТП (КВА) = 6887.4

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИМЕНЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА (КВА) = 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРОВ = 1

СРЕДНИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.2928291

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.5243366

ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ПОНИЖ.ТРАНСФ-РЕ ТП = 1858486 КВТ*Ч

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 2 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ :

ДОЛЯ РАЙОННОЙ НАГРУЗКИ В ОБЩЕЙ НАГРУЗКЕ ТП (отн.ед.) = 0.3

ПОТЕРИ Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 91

ТОК Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 1

ПОТЕРИ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 320

НАПРЯЖЕНИЕ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВА) = 63000

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА ПИТАНИЯ ТП (КВА) = 9100.4

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИМЕНЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА (КВА) = 6103.5

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРОВ = 1

СРЕДНИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.4318979

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.5243366

ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ПОНИЖ.ТРАНСФ-РЕ ТП = 2641676 КВТ*Ч

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 3 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ :

ДОЛЯ РАЙОННОЙ НАГРУЗКИ В ОБЩЕЙ НАГРУЗКЕ ТП (отн.ед.) = 0.2

ПОТЕРИ Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 91

ТОК Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 1

ПОТЕРИ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 320

НАПРЯЖЕНИЕ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВА) = 63000

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА ПИТАНИЯ ТП (КВА) = 9051.8

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИМЕНЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА (КВА) = 8165.3

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРОВ = 1

СРЕДНИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.4418264

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.5243366

ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ПОНИЖ.ТРАНСФ-РЕ ТП = 2713467 КВТ*Ч

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 4 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ :

ДОЛЯ РАЙОННОЙ НАГРУЗКИ В ОБЩЕЙ НАГРУЗКЕ ТП (отн.ед.) = 0.3

ПОТЕРИ Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 91

ТОК Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 1

ПОТЕРИ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 320

НАПРЯЖЕНИЕ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВА) = 63000

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА ПИТАНИЯ ТП (КВА) = 6519.25

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИМЕНЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА (КВА) = 6468.6

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРОВ = 1

СРЕДНИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = .2813303

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = .5243366

ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ПОНИЖ.ТРАНСФ-РЕ ТП = 2308864 КВТ*Ч

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 5 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ :

ДОЛЯ РАЙОННОЙ НАГРУЗКИ В ОБЩЕЙ НАГРУЗКЕ ТП (отн.ед.) = 0.3

ПОТЕРИ Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 91

ТОК Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 1

ПОТЕРИ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 320

НАПРЯЖЕНИЕ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВА) = 63000

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА ПИТАНИЯ ТП (КВА) = 8173.3

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИМЕНЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА (КВА) = 5880.5

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРОВ = 1

СРЕДНИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.4060461

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.5243366

ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ПОНИЖ.ТРАНСФ-РЕ ТП = 2464675 КВТ*Ч

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 6 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ :

ДОЛЯ РАЙОННОЙ НАГРУЗКИ В ОБЩЕЙ НАГРУЗКЕ ТП (отн.ед.) = 0.4

ПОТЕРИ Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 91

ТОК Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 1

ПОТЕРИ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 320

НАПРЯЖЕНИЕ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВА) = 63000

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА ПИТАНИЯ ТП (КВА) = 8163.2

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИМЕНЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА (КВА) = 5681.25

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРОВ = 1

СРЕДНИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.4393899

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.5243366

ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ПОНИЖ.ТРАНСФ-РЕ ТП = 2695654 КВТ*Ч

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 7 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ :

ДОЛЯ РАЙОННОЙ НАГРУЗКИ В ОБЩЕЙ НАГРУЗКЕ ТП (отн.ед.) = 0.4

ПОТЕРИ Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 91

ТОК Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 1

ПОТЕРИ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 320

НАПРЯЖЕНИЕ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВА) = 63000

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА ПИТАНИЯ ТП (КВА) = 7958.5

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИМЕНЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА (КВА) = 6654.1

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРОВ = 1

СРЕДНИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.4568569

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.5243366

ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ПОНИЖ.ТРАНСФ-РЕ ТП = 2826176 КВТ*Ч

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 8 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ :

ДОЛЯ РАЙОННОЙ НАГРУЗКИ В ОБЩЕЙ НАГРУЗКЕ ТП (отн.ед.) = 0.4

ПОТЕРИ Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 91

ТОК Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 1

ПОТЕРИ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 320

НАПРЯЖЕНИЕ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВА) = 63000

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА ПИТАНИЯ ТП (КВА) = 7712.7

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИМЕНЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА (КВА) = 5191.7

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРОВ = 1

СРЕДНИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.4166447

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.5243366

ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ПОНИЖ.ТРАНСФ-РЕ ТП = 2535506 КВТ*Ч

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 9 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ :

ДОЛЯ РАЙОННОЙ НАГРУЗКИ В ОБЩЕЙ НАГРУЗКЕ ТП (отн.ед.) = 0.4

ПОТЕРИ Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 91

ТОК Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 1

ПОТЕРИ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 320

НАПРЯЖЕНИЕ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВА) = 63000

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА ПИТАНИЯ ТП (КВА) = 7392.6

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИМЕНЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА (КВА) = 4473.8

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРОВ = 1

СРЕДНИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.3921933

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.5243366

ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ПОНИЖ.ТРАНСФ-РЕ ТП = 2375730 КВТ*Ч

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 10 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ :

ДОЛЯ РАЙОННОЙ НАГРУЗКИ В ОБЩЕЙ НАГРУЗКЕ ТП (отн.ед.) = 0.4

ПОТЕРИ Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 91

ТОК Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 1

ПОТЕРИ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 320

НАПРЯЖЕНИЕ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВА) = 63000

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА ПИТАНИЯ ТП (КВА) = 6649.8

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИМЕНЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА (КВА) = 6430.75

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРОВ = 1

СРЕДНИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.4190531

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.5243366

ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ПОНИЖ.ТРАНСФ-РЕ ТП = 2551938 КВТ*Ч

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 11 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ :

ДОЛЯ РАЙОННОЙ НАГРУЗКИ В ОБЩЕЙ НАГРУЗКЕ ТП (отн.ед.) = 0.4

ПОТЕРИ Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 91

ТОК Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 1

ПОТЕРИ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 320

НАПРЯЖЕНИЕ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВА) = 63000

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА ПИТАНИЯ ТП (КВА) = 9331.9

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИМЕНЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА (КВА) = 5329.75

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРОВ = 1

СРЕДНИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.4618096

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.5243366

ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ПОНИЖ.ТРАНСФ-РЕ ТП = 2864377 КВТ*Ч

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 12 -Й ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ :

ДОЛЯ РАЙОННОЙ НАГРУЗКИ В ОБЩЕЙ НАГРУЗКЕ ТП (отн.ед.) = 0.4

ПОТЕРИ Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 91

ТОК Х.Х. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 1

ПОТЕРИ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВТ) = 320

НАПРЯЖЕНИЕ К.З. ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) = 10.5

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА (КВА) = 63000

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА ПИТАНИЯ ТП (КВА) = 5835.75

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НАИМЕНЕЕ ЗАГРУЖ. ПЛЕЧА (КВА) = 0

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРОВ = 1

СРЕДНИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.2633856

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ПОНИЖ.ТРАНСФОРМАТОРА = 0.5243366

ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ПОНИЖ.ТРАНСФ-РЕ ТП = 1745921 КВТ*Ч

Вывод: На каждой тяговой подстанции, по всей протяжённости проектируемого участка , в работе находится один трансформатор мощностью 63 МВА, которой в полнее хватает и не один трансформатор не перегружается, что видно в результатах расчётов где была учтена не только тяговая нагрузка, но и её доля приходящаяся на электроснабжение районных потребителей.

8.Потери напряжения

8.1. Определение потерь напряжения в тяговой сети

Одним из важнейших показателей железных дорог является пропускная способность, измеряемая количеством пар поездов пропускаемых по участку за расчетный (как правило сутки) период. Для электрических железных дорог пропускная способность зависит от уровня напряжения на токоприемнике расчетного поезда, идущего по лимитирующему перегону. В свою очередь, уровень напряжения определяется потерями напряжения в элементах системы тягового электроснабжения и некоторых других факторов (к их числу нужно отнести уровень напряжения холостого хода и мощность системы внешнего электроснабжения. (В условиях курсового проекта мощность системы внешнего электроснабжения примерно оценивается и задается величиной мощности короткого замыкания на вводах тяговых подстанций).

Выходная информация программы такова: значения длины фидерной зоны, потери напряжения по нечетному и четному пути для раздельной, узловой и параллельной схем соединения соответственно по фидерным зонам (В).

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА:

Среднее значение потери напряжения в тяговой сети за время хода поезда по автоматической характеристике по перегону определяется по формулам [1], предполагающим, что все поезда, кроме рассматриваемого, потребляют энергию равномерно по длине фидерной зоны. При системе переменного тока учитывается полное электропотребление, полное сопротивление тяговой сети двухпутного участка и взаимное сопротивление тяговой сети двухпутного участка

(принимается равным 0.13 Ом/км).

Расчет производится при помощи подпрограммы blok09 программного комплекса BLOK.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ НАПРЯЖЕНИЯ

В ТЯГОВОЙ СЕТИ

ВВЕДИТЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ПРИЗНАК РОДА ТОКА М :

(ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА М=0, ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА М=1)

M = 1

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДА = 60

ЧИСЛО ФИДЕРНЫХ ЗОН = 11

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 1 -Й ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА

(1-РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0-РАСЧЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ (КМ) = 36

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

ОБОИХ ПУТЕЙ, СОЕДИНЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО = 0.163

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ, КВТ*Ч (КВА*Ч),

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 491

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 2263.5

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА НЕЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА ЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ДЛИНА ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (МИН)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 7.1

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ =

ЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО УСЛОВНОМУ ПЕРЕГОНУ КВТ*Ч (КВА*Ч)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 82

ЧЕТНОГО ПУТИ = 377.3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 2 -Й ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА

(1-РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0-РАСЧЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ (КМ) = 36

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

ОБОИХ ПУТЕЙ, СОЕДИНЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО = 0.163

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ, КВТ*Ч (КВА*Ч),

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 848.1

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 2508.6

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА НЕЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА ЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ДЛИНА ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (МИН)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 7.1

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

ЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО УСЛОВНОМУ ПЕРЕГОНУ КВТ*Ч (КВА*Ч)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 418.1

ЧЕТНОГО ПУТИ = 418

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 3 -Й ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА

(1-РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0-РАСЧЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ (КМ) = 36

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

ОБОИХ ПУТЕЙ, СОЕДИНЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО = 0.163

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ, КВТ*Ч (КВА*Ч),

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 732.5

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 2396.4

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА НЕЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА ЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ДЛИНА ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (МИН)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 8

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 8

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

ЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО УСЛОВНОМУ ПЕРЕГОНУ КВТ*Ч (КВА*Ч)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 122

ЧЕТНОГО ПУТИ = 399.4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 4 -Й ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА

(1-РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0-РАСЧЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ (КМ) = 36

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

ОБОИХ ПУТЕЙ, СОЕДИНЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО = 0.163

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ, КВТ*Ч (КВА*Ч),

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 835

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 1438.5

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА НЕЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА ЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ДЛИНА ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (МИН)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 7.6

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 7.4

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

ЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО УСЛОВНОМУ ПЕРЕГОНУ КВТ*Ч (КВА*Ч)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 139.2

ЧЕТНОГО ПУТИ = 240

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 5 -Й ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА

(1-РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0-РАСЧЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ (КМ) = 36

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

ОБОИХ ПУТЕЙ, СОЕДИНЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО = 0.163

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ, КВТ*Ч (КВА*Ч),

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 1119.4

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 2095.3

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА НЕЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА ЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ДЛИНА ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (МИН)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 6.8

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 7.1

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

ЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО УСЛОВНОМУ ПЕРЕГОНУ КВТ*Ч (КВА*Ч)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 186.5

ЧЕТНОГО ПУТИ = 349.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 6 -Й ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА

(1-РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0-РАСЧЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ (КМ) = 36

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

ОБОИХ ПУТЕЙ, СОЕДИНЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО = 0.163

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ, КВТ*Ч (КВА*Ч),

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 784.6

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 835.1

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА НЕЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА ЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ДЛИНА ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (МИН)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 7.5

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 6.9

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

ЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО УСЛОВНОМУ ПЕРЕГОНУ КВТ*Ч (КВА*Ч)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 130.8

ЧЕТНОГО ПУТИ = 139.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 7 -Й ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА

(1-РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0-РАСЧЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ (КМ) = 36

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

ОБОИХ ПУТЕЙ, СОЕДИНЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО = 0.163

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ, КВТ*Ч (КВА*Ч),

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 1133.7

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 1682.2

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА НЕЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА ЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ДЛИНА ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (МИН)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 5.9

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 6.1

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

ЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО УСЛОВНОМУ ПЕРЕГОНУ КВТ*Ч (КВА*Ч)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 189

ЧЕТНОГО ПУТИ = 280.4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 8 -Й ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА

(1-РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0-РАСЧЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ (КМ) = 36

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

ОБОИХ ПУТЕЙ, СОЕДИНЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО = 0.163

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ, КВТ*Ч (КВА*Ч),

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 761

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 1648.9

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА НЕЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА ЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ДЛИНА ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (МИН)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 7.9

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 8.3

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

ЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО УСЛОВНОМУ ПЕРЕГОНУ КВТ*Ч (КВА*Ч)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 126.8

ЧЕТНОГО ПУТИ = 274.8

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 9 -Й ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА

(1-РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0-РАСЧЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ (КМ) = 36

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

ОБОИХ ПУТЕЙ, СОЕДИНЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО = 0.163

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ, КВТ*Ч (КВА*Ч),

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 591.6

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 1632.3

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА НЕЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА ЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ДЛИНА ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (МИН)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 5.9

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 7.1

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

ЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО УСЛОВНОМУ ПЕРЕГОНУ КВТ*Ч (КВА*Ч)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 98.6

ЧЕТНОГО ПУТИ = 272.1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 10 -Й ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА

(1-РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0-РАСЧЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ (КМ) = 36

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

ОБОИХ ПУТЕЙ, СОЕДИНЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО = 0.163

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ, КВТ*Ч (КВА*Ч),

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 328.04

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 2983.7

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА НЕЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА ЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ДЛИНА ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (МИН)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 5.8

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 8.3

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

ЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО УСЛОВНОМУ ПЕРЕГОНУ КВТ*Ч (КВА*Ч)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 54.7

ЧЕТНОГО ПУТИ = 497.3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 11 -Й ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ

ПРИЗНАК НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА

(1-РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 0-РАСЧЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ)

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ УЗЛОВОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КС : 1

ДЛИНА ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ (КМ) = 36

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

ОБОИХ ПУТЕЙ, СОЕДИНЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО = 0.163

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ, КВТ*Ч (КВА*Ч),

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 687.8

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 1396.6

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА НЕЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

ДЛИНА УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА НА ЧЕТНОМ ПУТИ (КМ) = 6

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ УСЛОВНОГО ПЕРЕГОНА (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ ДО СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 18

ДЛИНА ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 6

ВРЕМЯ ХОДА ПОЕЗДА ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (МИН)

ПО НЕЧЕТНОМУ ПУТИ = 6.1

ПО ЧЕТНОМУ ПУТИ = 7.0

ЭКВИВАЛ. ПРИВЕДЕННОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТС (ОМ/КМ)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

ЧЕТНОГО ПУТИ = 0.33

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

ПО УСЛОВНОМУ ПЕРЕГОНУ КВТ*Ч (КВА*Ч)

НЕЧЕТНОГО ПУТИ = 114.6

ЧЕТНОГО ПУТИ = 232.8

ПОТЕРИ НАПРЯЖЕНИЯ В ТС (В)

-------------------------------------------------------------------

ФИДЕРНАЯ ДЛИНА СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ КС

ЗОНА ЗОНЫ,(КМ) РАЗДЕЛЬНАЯ УЗЛОВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ

-------------------------------------------------------------------

1 36.00 130/ 672 95/ 76 57/ 221

2 36.00 723/ 723 228/ 189 537/ 454

3 36.00 320/ 642 105/ 87 74/ 191

4 36.00 240/ 322 73/ 66 50/ 76

5 36.00 429/ 627 104/ 93 116/ 190

6 36.00 252/ 273 50/ 49 71/ 80

7 36.00 439/ 563 89/ 83 130/ 177

8 36.00 286/ 447 79/ 69 72/ 129

9 36.00 272/ 473 74/ 62 73/ 146

10 36.00 271/ 750 116/ 87 56/ 226

11 36.00 284/ 418 68/ 60 79/ 128

-------------------------------------------------------------------

*** В ЧИСЛИТЕЛЕ - ДЛЯ НЕЧЕТНОГО ПУТИ, ***

*** В ЗНАМЕНАТЕЛЕ - ДЛЯ ЧЕТНОГО ПУТИ. ***

Вывод: Теоретически потери в тяговой сети должны быть меньше при параллельной схеме соединения контактных подвесок, тем не менее в таблице, где приведены результаты расчётов касающиеся потерь напряжения, параллельная схема предпочтительней выглядит только по сравнению с раздельной схемой. Минимальные же потери напряжения в тяговой сети приходятся на узловую схему, возможно это связано с допущениями применяемыми при расчётах, в частности пренебрежением разницей взаимного сопротивления подвесок двухпутного участка .

8.2. Расчет потерь напряжения на тяговых подстанциях

Результатом работы программы являются значения потерь и уровня напряжения (В) по фазам, отношения напряжений фаз Uоп/Uот, Uсв/Uоп, значения нагрузок плеч с отстающей и опережающей фазой (А) и величина приведенного к 27.5 кВ сопротивления одной фазы (Ом).

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА:

Расчет производится по методике работы [1], согласно которой потеря напряжения для k-го поезда на подстанции переменного тока равна

DUпк = DUл*(L-Lk)/L+DUп*Lk/L, В, (18)

где DUл, DUп - потеря приведенного выпрямленного напряжения на левой и правой подстанции, В;

Lk - расстояние от левой подстанции до k-й нагрузки, км;

L - длина фидерной зоны, км;

DUп = Z*(2*I1+I2)/3, В; (19)

где I1 - приведенный выпрямленный ток плеча подстанции, питающего рассматриваемую фидерную зону, А;

I2 - то же для смежного плеча питания;

Z - условное эквивалентное приведенное сопротивление подстанции,

Ом; Z = 0.72*(Xs+Xт)/(1-a), Ом; (20)

Xs = 3*Uн^2/Sкз; (21)

Xт = 3*Uк%*Uн^2/(100*Sн); (22)

Iэкв = 2*I1/3+I2/3; (23)

I1 = [(1-ti/(z*t))*A1/24+A1i/tim]/(kэф*U), А; (24)

I2 = A2/(24*kэф*U*T), А; (25)

где z - число путей;

kэф=0.97 - условный коэффициент эффективности для выпрямительных электровозов.

Расчет производится при помощи подпрограммы blok11 программного комплекса BLOK.

Порядок выполнения расчета:

ПРИЗНАК ЧИСЛА ПУТЕЙ = 2

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ = 6

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

1 -ГО ТИПА : 40

2 -ГО ТИПА : 35

3 -ГО ТИПА : 10

4 -ГО ТИПА : 37

5 -ГО ТИПА : 25

6 -ГО ТИПА : 15

РАСХОДЫ ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА,

ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ ПЛЕЧО ПИТАНИЯ ТП (КВА*Ч)

ДЛЯ ЛЕВОЙ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕВОЕ ПЛЕЧО = 577.9717

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ПРАВОЕ ПЛЕЧО = 799.3178

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕВОЕ ПЛЕЧО = 1202.599

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ПРАВОЕ ПЛЕЧО = 1052.941

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕВОЕ ПЛЕЧО = 1348.535

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ПРАВОЕ ПЛЕЧО = 1243.123

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕВОЕ ПЛЕЧО = 404.1157

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ПРАВОЕ ПЛЕЧО = 402.1784

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕВОЕ ПЛЕЧО = 1000.266

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ПРАВОЕ ПЛЕЧО = 1006.44

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕВОЕ ПЛЕЧО = 1033.602

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ПРАВОЕ ПЛЕЧО = 1063.897

РАСХОДЫ ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА,

ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ ПЛЕЧО ПИТАНИЯ ТП, КВА*Ч

ДЛЯ ПРАВОЙ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕВОЕ ПЛЕЧО = 534.6076

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ПРАВОЕ ПЛЕЧО = 462.4936

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕВОЕ ПЛЕЧО = 1334.404

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ПРАВОЕ ПЛЕЧО = 1100.318

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕВОЕ ПЛЕЧО = 1515.616

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ПРАВОЕ ПЛЕЧО = 1190.697

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕВОЕ ПЛЕЧО = 317.8396

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ПРАВОЕ ПЛЕЧО = 318.3194

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕВОЕ ПЛЕЧО = 638

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ПРАВОЕ ПЛЕЧО = 681.4781

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕВОЕ ПЛЕЧО = 665.5268

РАСХОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ПРАВОЕ ПЛЕЧО = 688.2391

МОЩНОСТЬ КЗ НА ШИНАХ ПЕРВИЧН.НАПРЯЖЕНИЯ (МВА) ЛЕВОЙ ТП = 415

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ ТЯГОВЫХ ТРАНСФ-РОВ НА ЛЕВОЙ ТП = 2

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ТЯГОВОГО ТРАНСФ-РА (МВА) ЛЕВОЙ ТП = 40

НАПРЯЖЕНИЕ КЗ ТЯГОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) ЛЕВОЙ ТП = 10.5

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ РАЙОННОЙ НАГРУЗКИ

В СУММАРНОЙ НАГРУЗКЕ ЛЕВОЙ ТП = 0.15

МОЩНОСТЬ КЗ НА ШИНАХ ПЕРВИЧН.НАПРЯЖЕНИЯ (МВА) ПРАВОЙ ТП = 415

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ ТЯГОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ПРАВОЙ ТП = 2

НОМИН. МОЩНОСТЬ ТЯГОВОГО ТРАНСФ-РА (МВА) ПРАВОЙ ТП = 40

НАПРЯЖЕНИЕ КЗ ТЯГОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА (%) ПРАВОЙ ТП = 10.5

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ РАЙОННОЙ НАГРУЗКИ

В СУММАРНОЙ НАГРУЗКЕ ПРАВОЙ ТП = 0.15

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА ПО ФИД.ЗОНЕ ПО РАССМАТР.ПУТИ (МИН) = 51.8

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ХОДА ПО УСЛОВНОМУ ПЕРЕГОНУ (МИН) = 15.2

ВРЕМЯ ХОДА ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (МИН) = 10.7

РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПО УСЛОВН.ПЕРЕГОНУ (КВА*Ч) = 476.7

ДЛИНА РАССМАТРИВАЕМОЙ ФИДЕРНОЙ ЗОНЫ (КМ) = 44

РАССТОЯНИЕ ОТ ЛЕВОЙ ТП ДО СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА ПУТИ,

ПРОХОДИМОГО ПОД ТОКОМ НА УСЛОВНОМ ПЕРЕГОНЕ (КМ) = 22

ПРИЗНАК ФАЗЫ ЛЕВОЙ ТП,

(1 - ОТСТАЮЩАЯ ФАЗА, -1 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ФАЗА)

ПИТАЮЩЕЙ РАССМАТРИВАЕМУЮ ФИДЕРНУЮ ЗОНУ = -1

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

ЛЕВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

СУТОЧНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ,ОТНЕСЕННЫЙ К ПЛЕЧУ,

ПИТАЮЩЕМУ РАССМАТРИВАЕМУЮ ФИД. ЗОНУ 137257 КВА*Ч

ТО ЖЕ, ДЛЯ СМЕЖНОГО ПЛЕЧА, 134158 КВА*Ч

РАСХОДЫ ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО УСЛОВНОМУ ПЕРЕГОНУ,

ОТНЕСЕННЫЙ К ДАННОЙ ТП, 238 КВА*Ч

УСЛОВНОЕ ЭКВИВ.ПРИВЕД.СОПРОТИВЛЕНИЕ ТП 7.1531 ОМ

ПОТЕРЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТП 673 В

ПРАВАЯ ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

СУТОЧНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ,ОТНЕСЕННЫЙ К ПЛЕЧУ,

ПИТАЮЩЕМУ РАССМАТРИВАЕМУЮ ФИД. ЗОНУ 120938 КВА*Ч

ТО ЖЕ, ДЛЯ СМЕЖНОГО ПЛЕЧА, 108056 КВА*Ч

РАСХОДЫ ЭНЕРГИИ НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА ПО УСЛОВНОМУ ПЕРЕГОНУ,

ОТНЕСЕННЫЙ К ДАННОЙ ТП, 238 КВА*Ч

УСЛОВНОЕ ЭКВИВ.ПРИВЕД.СОПРОТИВЛЕНИЕ ТП 7.1531 ОМ

ПОТЕРЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТП 1551 В

ПОТЕРЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАГРУЗКЕ 1112 В

(нет расчетных уровней напряжения на токоприемниках и нет корректировочного расчета

9.Расчет несимметрии напряжений на шинах 27.5 кВ тяговой подстанции переменного тока

Несимметричный режим работы системы электроснабжения – режим, при котором условия работы фаз оказываются неодинаковыми.

Несимметричная нагрузка энергосистемы обуславливает несимметричные потери напряжения в ее элементах и в результате приводит к появлению несимметрии напряжения у трехфазных потребителей. Несимметричное напряжения на зажимах трехфазных двигателей приводит к неравномерной нагрузке их фаз и к большему нагреванию наиболее загруженных фаз или к необходимости уменьшать приходящуюся на двигатели нагрузку.

Уменьшить несимметрию нагрузки и связанную с ней несимметрию напряжения можно, если распределить более равномерно однофазную нагрузку между фазами трехфазной цепи или применить специальные симметрирующие устройства.

Для оценки возможной несимметрии на вводах тяговых подстанций проектируемого участка и для принятия решений о необходимости мер по ее нормализации, ниже выполнен прогноз этого показателя для подстанций проектируемого участка.

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА:

Расчет производится в соответствии с методикой книги [2]. При отсутствии компенсации потери напряжения на стороне 27.5 кВ вычисляются по выражениям следующего вида:

DUот = (2*Iот*SIN(фот)/3+Iоп*SIN(фоп+60)/3)*(Xs+Xт); (26)

DUоп = (2*Iоп*SIN(фоп)/3-Iот*SIN(60-фот)/3)*(Xs+Xт); (27)

DUсв = (Iот*SIN(фот+60)/3-Iоп*SIN(60-фоп)/3)*(Xs+Xт), В. (28)

При продольной компенсации в плече с отстающей фазой сопротивлением Xc учитываются добавки

dUот = Iот*Xc*SIN(фот); dUсв = Iот*Xc*SIN(фот+60), В. (29)

При установке компенсации в отсасывающую линию добавки следующие:

dUот = (Iот*SIN(фот)+Iоп*SIN(фоп+60))*Xc; (30)

dUоп = (Iоп*SIN(фоп)-Iот*SIN(60-фот))*Xc, В. (31)

Расчет производится при помощи подпрограммы blok12 программного комплекса BLOK.

Порядок выполнения расчета:

ЧИСЛО ТИПОВ ПОЕЗДОВ = 6

СУТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

1 -ГО ТИПА 40

2 -ГО ТИПА 35

3 -ГО ТИПА 10

4 -ГО ТИПА 37

5 -ГО ТИПА 25

6 -ГО ТИПА 15

РАСХОДЫ ЭНЕРГИИ (КВА*Ч) НА ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА,

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ И ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПИТАНИЯ ТП

ДЛЯ 1 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ 577.9718

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ 799.3178

ДЛЯ 2 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ 1202.599

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ 1052.941

ДЛЯ 3 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ 1348.535

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ 1243.123

ДЛЯ 4 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ 404.1157

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ 402.1784

ДЛЯ 5 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ 1000.266

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ 1006.44

ДЛЯ 6 -ГО ТИПА ПОЕЗДА :

ОТНЕСЕННЫЕ К ЛЕВОМУ ПЛЕЧУ 1033.602

ОТНЕСЕННЫЕ К ПРАВОМУ ПЛЕЧУ 1063.897

ПРИЗНАК ФАЗЫ, ПИТАЮЩЕЙ ЛЕВОЕ ПЛЕЧО ТП

(1 - ОТСТАЮЩАЯ ФАЗА, -1 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ФАЗА) 1

МОЩНОСТЬ КЗ НА ШИНАХ ПЕРВИЧН.НАПРЯЖЕНИЯ (МВА) = 415

СУММАРНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (МВА)

РАБОТАЮЩИХ ТЯГОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ = 80

НАПРЯЖЕНИЕ КЗ (%) ТЯГОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА = 10.5

НОМИН.НАПРЯЖЕНИЕ ТЯГОВОЙ ОБМОТКИ ТРАНСФ-РА (КВ) = 27.5

СОПРОТИВЛЕНИЕ БАТАРЕИ ПРОДОЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ (ОМ),

ВКЛЮЧЕННОЙ В ПИТАЮЩУЮ ЛИНИЮ ТП ? 20

СОПРОТИВЛЕНИЕ БАТАРЕИ ПРОДОЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ (ОМ),

ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТСАСЫВАЮЩУЮ ЛИНИЮ ТП ? 20

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

ПРОДОЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ

-------------------------------------------------------------------------------------

ФАЗА ПОТЕРЯ УРОВЕНЬ

НАПРЯЖЕНИЯ, В НАПРЯЖЕНИЯ, В

-------------------------------------------------------------------------------------

ОТСТАЮЩАЯ 623 26877

СВОБОДНАЯ 212 27288

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ 225 27275

-------------------------------------------------------------------------------------

U(ОП)/U(ОТ) = 1.0148 U(СВ)/U(ОТ) = 1.0153

БАТАРЕЯ ВКЛЮЧЕНА В ПИТАЮЩУЮ ЛИНИЮ ТП

-------------------------------------------------------------------------------------

ФАЗАПОТЕРЯ УРОВЕНЬ

НАПРЯЖЕНИЯ, В НАПРЯЖЕНИЯ, В

-------------------------------------------------------------------------------------

ОТСТАЮЩАЯ -243 27743

СВОБОДНАЯ -1965 29465

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ 225 27275

--------------------------------------------------------------------------------------

U(ОП)/U(ОТ) = 0.9831 U(СВ)/U(ОТ) = 1.0621

БАТАРЕЯ ВКЛЮЧЕНА В ОТСАСЫВАЮЩУЮ ЛИНИЮ ТП

-------------------------------------------------------------------------------------

ФАЗАПОТЕРЯ УРОВЕНЬ

НАПРЯЖЕНИЯ, В НАПРЯЖЕНИЯ, В

--------------------------------------------------------------------------------------

ОТСТАЮЩАЯ -2935 30435

СВОБОДНАЯ 212 27288

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ -304 27804

--------------------------------------------------------------------------------------

U(ОП)/U(ОТ) = 0.9136 U(СВ)/U(ОТ) = 0.8966

НАГРУЗКИ ПЛЕЧ ПИТАНИЯ ТП

С ОТСТАЮЩЕЙ ФАЗОЙ = 212 А

С ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ФАЗОЙ = 262 А

ПРИВЕД.СОПРОТИВЛЕНИЕ ОДНОЙ ФАЗЫ = 8.4446 ОМ

Где вывод по несимметрии? Где рассчитана сама несимметрия?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате расчета выполнена электрификация двухпутного участка железной дороги по системе тягового электроснабжения 1*25 кВ. Проектный расчет электроснабжения электрифицируемого участка преследует две основные цели: выбор числа, места расположения и мощности тяговых подстанций и выбор площади сечения проводов контактной подвески. По заданным размерам движения, тяговому расчету оптимальное расстояние между тяговыми подстанциями составило 43 км. Тяговые подстанции располагаем в МПЗ или совмещаем со станциями. В результате получаем 9 тяговых подстанций. Мощность трансформаторов тяговых подстанций составила 40 МВА. Тяговая сеть: ПБСА-50/70+МФ-100+А-185. Произведенная проверка тяговой сети на нагрев дала положительный результат.

Библиографический список

1. Бесков Б.А.,Геронимус Б.Е.,Давыдов В.Н. и др. Проектирование систем электроснабжения электрических железных дорог. М.:Трансжелдориздат, 1963. 471 с.

2. Марквардт К.Г. Электроснабжение электрифицированных железных дорог. М.: Транспорт, 1982. 528 с.

3. Курс лекций по дисциплине САПР.

4. Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог.М: Транспорт,1994.117 с.