Министерство образования и науки Республики Казахстан

Карагандинский политехнический колледж.

РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

110/35/10 кВ

Пояснительная записка

ПКЭК 2103002.005 – 22ПЗ

Руководитель проекта:

Ахметов С.К.

Выполнил учащийся

Группы ЭСП-06з

Туменбаев К.И.

2009

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1.ВЫБОР ВАРИАНТОВ СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ТРАНСФОРМАТОРОВ

1.1.Определение электрических нагрузок

1.2.Выбор вариантов схем электроснабжения

1.3.Выбор силовых трансформаторов и автотрансформаторов

1.4.Определение потерь мощности в силовых трансформаторах и автотрансформаторах

2.ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В НИХ

2.1.Выбор сечения проводов ВЛ

2.2.Определение потерь энергии в ВЛ

3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ

4.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СЕТИ

4.1.Порядок электрического расчета сети

4.2. Составление схемы замещения и определение параметров сети

4.3 Определение расчетных нагрузок на шинах подстанции.

4.4 Определение расчетных нагрузок на участках ЛЭП

4.5.Определение напряжения на шинах подстанции

В максимальном режиме

В минимальном режиме

Аварийный режим

4.6.Выбор способа регулирования напряжения и определение коэффициента трансформации.

В максимальном режиме

В минимальном режиме

В аварийном режиме

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Введение

Любую развитую страну мира немыслимо представить себе без мощной электроэнергетики – одной из основных отраслей промышленности, охватывающей производство электроэнергии, её передачу, распределение и потребление.

Электроэнергетическая база Казахстана начала создаваться в 30-х годах ХХ века. По плану ГОЭЛРО должны быть созданы ряд гидроэлектростанций в районе Алматы и Восточном Казахстане.

Строились небольшие электростанции при фабриках, заводах, нефтепромыслах и рудниках. Доля Казахстана в общесоюзном производстве в 1940 г. – 1,3%, а в 1950 г. – менее 3%.

В 50-х годах строились ведомственные электростанции при крупных предприятиях. Так в 1950 г. более 80% электроэнергии вырабатывалось промышленными и районными станциями (из-за финансовых, материальных и трудовых ресурсов).

После 50-х годов проводится работа по централизации энергообеспечения республики. В 1950-60 гг. сданы: Жезказганска ТЭЦ, Усть – Каменогорская ГЭС, агрегат Бухтарминской ГЭС и расширяются мощности дейсвующих электростанций. В 1966-70 гг. закончено сооружение Шардаринской ГЭС, начато строительство Капчагайской ГЭС и Жамбыльской ГРЭС. Построен линии электропередач Алматы – Бишкек – Жамбыл.

В 1971-75 гг. Энергетическая база республики пополнилась Аксуйской ГРЭС и Капчагайской ГЭС. В 1973 г. вступила в строй атомная электростанция в г. Актау мощностью 150 тыс.кВт электроэнергии.

За период 1976-80гг. были введены два энергоблока Экибастузской ГРЭС. Началось строительство Шульбинской ГЭС мощностью 1350 тыс. кВт. В 1981-85 гг. освоена проектная мощность Экибастузской ГРЭС– 1 и ввод в действие энергоблоков на ГРЭС– 2, Шульбинской ГЭС. Ввод последних позволял оросить более 400 тыс. га земель Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей, сенокосы и пастбища в пойме р.Иртыш. Намечалось строительство энергоблока сверхвысокого напряжения Экибастуз –Урал – Центр.

Чтобы энергетические системы и сети надежно и экономично работали надо понимать сложные процессы в линиях сверхвысоких, высоких и др. напряжений. Надо уметь правильно эти сети проектировать: выбирать наиболее экономичные и надежные схемы и конфигурации, рациональные напряжения, оптимальные сечения проводов, число и мощность трансформаторов, мощность и место расположения компенсирующих устройств и так далее. Надо знать методы расчетов нормальных и аварийных режимов работы: мощность (или токи) на отдельных участках сети, мощность и напряжения в узлах системы для различных систем; потери мощности, которые иногда достигают 10-15% от всей передаваемой мощности в системе и обходятся государству в миллионы тенге.

1.ВЫБОР ВАРИАНТОВ СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ТРАНСФОРМАТОРОВ

1.1.Определение электрических нагрузок

В задании на курсовое проектирование даны значения активных нагрузок и коэффициентов мощности для каждого потребителя в максимальном и минимальном режиме при соответствующих напряжениях.

По этим данным следует определить реактивные и полные нагрузки по подстанциям

Расчеты выполняются по следующим соотношениям:

(1.1.)

(1.2.)

Таблица1. Параметры потребителей электрической сети

| № | Максимальный режим |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальный режим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1 110 кВ |  |  | U2 35 кВ |  |  | U3 10 кВ |  |  | U1 110 кВ |  |  | U2 35кВ |  |  | U3 10 кВ |  |  |
|  | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S | P | Q | S |
|  | МВт | МВар | МВ∙А | МВт | МВар | МВ∙А | МВт | МВар | МВ∙А | МВт | МВар | МВ∙А | МВт | МВар | МВ∙А | МВт | МВар | МВ∙А |
| 1 | 32 | 15,4 | 35,5 | - | - | - | 20 | 9,6 | 22,2 | 30 | 16,1 | 34 | - | - | - | 10 | 5,3 | 11,3 |
| 2 | - | - | - | 25 | 12 | 27,7 | 16 | 7,6 | 17,7 | - | - | - | 15 | 8 | 17 | 6 | 3,2 | 6,8 |
| 3 | 26 | 12,5 | 28,8 | 18 | 8,7 | 20 | 12 | 5,7 | 13,3 | 16 | 8,63 | 18,8 | 8 | 4,31 | 9 | 7 | 3,7 | 7,95 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 17 | 8,02 | 18,8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,3 | 9 |

1.2.Выбор вариантов схем электроснабжения

При проектировании предварительно намечаются несколько вариантов (5- 6) схем электрической сети.

Затем, в результате рассуждений, простейших прикидок и сравнений (по общей длине линий, по типу трансформаторов, по моменту нагрузок) выбирают две схемы для дальнейшего расчета.

Можно выбрать несколько вариантов схем электрической сети из радиальных, кольцевых и смешанных схем.

Рисунок №1 Варианты схем электрической сети.

L1=1,5 cм =22,5км; L2=2,7см =40,5км; L3=3,2см =48км; L4=3,3см =49,5

L5=1,4см = 21км; L6=1,9см = 28,5км; L7=1,5см = 22,5км

По полученным суммарным данным выбираются 2 и 4 вариант.

1.3.Выбор силовых трансформаторов и автотрансформаторов

Согласно заданию на каждой подстанции имеются потребители I, II категории, нужно установить два взаимно регулируемых трансформаторов. И рассчитывать по формуле:

(1.3)

Рисунок №2 Схемы электрической сети

I-Вариант

Выбираем ТДН 16000/110

Выбираем ТДТН 40000/110

Выбираем ТДТН 25000/110

Выбираем ТД 16000/35

II-Вариант

Выбираем ТДН 16000/110

Выбираем ТДТН 40000/110

Выбираем ТДТН 25000/110

Выбираем ТДН 16000/110

Номинальные мощности трансформаторов, автотрансформаторов и их технические характеристики принимаются по техническим справочникам и сводятся в таблицу

Таблица 2. Технические данные силовых трансформаторов, автотрансформаторов

| № | Тип | Ном. мощ.щ МВА | Ном. напр. кВ |  |  | Потери мощн. кВт |  |  |  | Напр. К.З.% |  |  | Ток х.х. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ХХ | К.З. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВН | СН | НН |  | ВН - СН | ВН- НН | СН- НН | ВН-СН | ВН- НН | СН - НН |  |
| 1 | ТДН 16000/110 | 16 | 115 | - | 11 | 18 | - | 85 | - | - | 10,5 | - | 0,7 |
| 2 | ТДТН 40000/110 | 40 | 115 | 38,5 | 11 | 39 | - | 200 | - | 10,5 | 17,5 | 6,5 | 0,6 |
| 3 | ТДТН 25000/110 | 25 | 115 | 38,5 | 11 | 28,5 | - | 140 | - | 10,5 | 17,5 | 6,5 | 0,7 |
| 4 | ТД 16000/35 | 16 | 38,5 | - | 10,5 | 21 | - | 90 | - | - | 8 | - | 0,6 |

1.4.Определение потерь мощности в силовых трансформаторах и автотрансформаторах

Потери мощности в двухобмоточных трансформаторах определяются по формуле                               (1.4)

Где -потери активной мощности в трансформаторе,

-потери реактивной мощности в трансформаторе.

Потери активной и реактивной мощностей в n параллельно работающих трансформаторах определяются по формулам:

(1.5)

Где n – число параллельно работающих трансформаторов;

- потери холостого хода, из таблицы 2

- потери короткого замыкания, из таблицы 2

- нагрузка трансформаторов в максимальном режиме

- номинальная мощность трансформатора, из таблицы 2

(1.6)

Где - ток холостого хода, из таблицы 2

- напряжение короткого замыкания, % из таблицы 2

Потери мощности в 3-обмоточных трансформаторах и автотрансформаторах.

Полные потери определяются по формуле (1.4).

Потери активной мощности определяется по формуле (1.7):

Где ,,- потери активной мощности соответственно в обмотках высшего, среднего и низшего напряжений. Для 3-обмоточных трансформаторов 110/35/10 кВ расчет потерь к.з. ведется по формуле:

===0,5                       (1.8)

Потери реактивной мощности определяется по формуле (1.9):

Где ,,- напряжение коротких замыканий соответственно обмоток высшего, среднего и низшего напряжений, определяются из соотношений:

(1.10)

(1.11)

(1.12)

Определение потерь активной энергии в трансформаторах:

В 2-обмоточных трансформаторах

(1.13)

В 3-обмоточных трансформаторах по формуле (1.14)

Данные расчетов сводятся в таблицу №3

I-Вариант

1-подстанция для трансформатора ТДН 16000/110

3-подстанция для трансформатора ТДТН 25000/110

===0,5*140=70

Результаты расчетов остальных подстанции приведены в таблице №3

II –Вариант

4-подстанция Для трансформатора ТДН 16000/110

2-подстанция для трансформатора ТДТН 40000/110

===0,5*200=100

Результаты расчетов остальных подстанции приведены в таблице №3

Таблица №3. Потери мощности и энергии в трансформаторах

| Вариант | № п/ст | Тип | МВт | МВар | МВА | МВт∙ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ТДН 16000/110 | 0,36 | 1,8 | 18,35 | 601695,8 |
|  | 2 | ТДТН 40000/110 | 0,28 | 6,28 | 6,28 | 1411834 |
|  | 3 | ТДТН 25000/110 | 0,151 | 2,96 | 2,96 | 858021 |
|  | 4 | ТД 16000/35 | 0,29 | 1,07 | 1,409 | 3915976 |
| 2 | 1 | ТДН 16000/110 | 0,36 | 1,8 | 1,83 | 601695,8 |
|  | 2 | ТДТН 40000/110 | 0,76 | 3,5 | 3,5 | 1026875 |
|  | 3 | ТДТН 25000/110 | 0,151 | 2,96 | 2,96 | 858021 |
|  | 4 | ТДН 16000/110 | 0,27 | 1,38 | 1,4 | 538306 |

2.ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В НИХ

2.1.Выбор сечения проводов ВЛ

Сечения проводов в районных электрических сетях выбираются методом экономической плотности тока:

(2.1)

Для одноцепных линий:  - определяется по формуле:

(2.2)

Для двухцепной линий:

(2.3)

Где n – число параллельно работающих линий.

j – суммарная нагрузка на линии с учетом потерь в трансформаторах в максимальном режиме, МВА

Выбранное сечение проверяют на нагрев в случае аварийного обрыва проводов. Условие проверки:

Для разомкнутой сети аварийным принимается режим обрыва одной цепи.

(2.4)

где - максимальный ток при аварийном режиме, А;

- допустимый ток провода, А.

Для кольцевой сети рассматривают два случая аварии; обрыв ВЛ на головных участках поочередно и соответственно определяют:

(2.5)

где - нагрузка головного участка сети при обрыве ВЛ.

Выбранные сечения ВЛ должны обладать устойчивостью к возникновению коронного разряда. Поэтому, согласно ПУЭ, минимально допустимые сечения на U=110kB – AC-70, U=220kB – AC-240;

Для выбранных сечений ВЛ заполняется таблица №4

I – Вариант

Так как получается нереальные провода в дальнейшем будем решать по варианту № 6.

Выбираем АС 185/24

Выбираем АС 150/19

Рисунок №3

Выбираем АС 185/24

Выбираем АС 95/16

Выбираем АС 240/39

II – Вариант

Рисунок №4

Выбираем 2×АС 185/24

Выбираем АС 95/16

Выбираем АС 240/32

Рисунок №5

Выбираем АС 185/24

Выбираем АС 95/16

Выбираем АС 240/39

Выбранные сечения проверяются на нагрев.

I – Вариант

Рисунок №6

Выбираем АС 185/24

Выбираем вместо АС 95/16 провода АС 120/19

II – Вариант

Рисунок №7

Выбираем вместо АС 70/11 провода АС 95/16

Таблица 4 Параметр воздушных линий

| № варианта | Участок ВЛ | Длина км | U,кВ | Марка провода | ro Ом/км | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0-1 | 22,5 | 110 | АС 185/24 | 0,154 | 1,73 |
|  | 0-2 | 40,5 | 110 | АС 150/19 | 0,195 | 3,94 |
|  | 0-4 | 49,5 | 110 | АС 185/24 | 0,154 | 7,63 |
|  | 4-3 | 22,5 | 110 | АС 120/19 | 0,245 | 5,51 |
|  | 3-0 | 48 | 110 | АС 240/39 | 0,122 | 5,85 |
| II | 0-1 | 22,5 | 110 | АС 185/24 | 0,164 | 3,69 |
|  | 1-2 | 21 | 110 | АС 95/16 | 0,245 | 5,14 |
|  | 2-0 | 40,5 | 110 | АС 240/32 | 0,118 | 4,77 |
|  | 0-4 | 49,5 | 110 | АС 185/24 | 0,154 | 7,63 |
|  | 4-3 | 22,5 | 110 | АС 120/19 | 0,245 | 5,51 |
|  | 3-0 | 48 | 110 | АС 240/39 | 0,122 | 5,85 |

2.2.Определение потерь энергии в ВЛ

Потери активной энергии в ВЛ определяется по формуле:

(2.6)

где  - потери активной мощности в ВЛ;

(2.7)

где R – активное сопротивление линии, см. таблица 4;

- время максимальных потерь, часов. Определяется по типовому графику в зависимости от Tmax b cosφ.

I – Вариант

II – Вариант

3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ

Для определения наиболее выгодного варианта электрической сети применили метод приведенных затрат. Приведенные затраты З определяются из соотношения:

(3.1)

где рн – нормативный коэффициент эффективности, равный 0,12

К – капиталовложения определяются по укрупненным показателям стоимости электрооборудования и сооружения воздушных линий.

Суммарные капиталовложения по электрической сети определяются:

(3.2)

где  - капиталовложения на сооружение подстанций, тыс. тг.

- капиталовложения на сооружение воздушных линий, тыс. тг.

Годовые эксплуатационные расходы определяются по формуле:

(3.3)

где  - ежегодные отчисления на амортизацию электрооборудования, тыс.тг.

Состоят из амортизационных отчислений подстанций и линий электропередач:

(3.4)

(3.5)

(3.6)

где  и  - нормы ежегодных отчислений на амортизацию, %.

- ежегодные отчисления на ремонт и обслуживание, тыс.тг.

Определяются по формуле (3.7):

где  и  - нормы ежегодных отчислений на ремонт и обслуживание ЛЭП, %.

- стоимость годовых потерь электроэнергии, тыс.тг. Определяются по формуле

(3.8)

где  - стоимость 1-го кВт∙ч, потерь электроэнергии, тг/кВт∙ч

,  - годовые потери в линиях электропередач кВт∙ч.

Более экономичным считается вариант с наименьшими приведенными затратами. При разнице приведенных затрат в пределах 5%, варианты считаются экономически равноценными, поэтому следует выбрать вариант более надежный, удобный для эксплуатации в различных режимах работы, перспективный для дальнейшего развития и т.д.

Технико-экономический расчет сводится в таблицы №5, 6, 7.

Таблица 5 Капитальные затраты на сооружение подстанций

| Тип оборудования | Стоимость тыс.тг. | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-вариант |  | II-вариант |  |
|  |  | Колич. шт. | Общая стоимоть тыс.тг. | Колич. шт. | Общая стоимоть тыс.тг. |
| ТДН 16000/110 | 7200 | 4 | 28800 | 4 | 28800 |
| ТДТН 40000/110 | 14160 | 2 | 28320 | 2 | 28320 |
| ТДТН 25000/110 | 10845 | 2 | 21690 | 2 | 21690 |
| ОРУ 110 кВ более менее | 3450 4500 | 16 6 | 55200 27000 | 16 6 | 55200 27000 |
| ОРУ 35 кВ более менее | 1050 900 | 15 | 15750 | 15 | 15750 |
| КРУ 10 кВ | 285 | 12 | 3420 | 12 | 3420 |
| Постоянная часть затрат | 43500 31500 37500 48000 | 1 1 1 1 | 43500 31500 37500 48000 | 1 1 1 1 | 43500 31500 37500 48000 |
| Итого |  |  | 340680 |  | 340680 |

Таблица 6 Капитальные затраты на сооружение линий электропередач

| № | Участок цепи | Напр. кВ | Кол. цепей | Марка | Тип опор | Длина км. | Район по гол. | Стоим. 1км. тыс.тг | Общ. стоим. тыс.тг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0-1 | 110 | 2 | АС-185/24 | стальные | 22,5 | I | 4170 | 93825 |
|  | 0-2 | 110 | 2 | АС-150/19 |  | 40,5 |  | 3855 | 156127 |
|  | 0-4 | 110 | 1 | АС-185/24 |  | 49,5 |  | 2610 | 129195 |
|  | 4-3 | 110 | 1 | АС-120/19 |  | 22,5 |  | 2340 | 52650 |
|  | 3-0 | 110 | 1 | АС-240/39 |  | 48 |  | 2805 | 134640 |
| II | 0-1 | 110 | 1 | АС-185/24 | стальные | 22,5 | I | 2610 | 58725 |
|  | 1-2 | 110 | 1 | АС-96/16 |  | 21 |  | 2220 | 46620 |
|  | 2-0 | 110 | 1 | АС-240/32 |  | 40,5 |  | 2805 | 113602 |
|  | 0-4 | 110 | 1 | АС-185/24 |  | 49,5 |  | 2610 | 129195 |
|  | 4-3 | 110 | 1 | АС-120/19 |  | 22,5 |  | 2340 | 52650 |
|  | 3-0 | 110 | 1 | АС-240/39 |  | 48 |  | 2805 | 134640 |
| I | Итого 566245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Итого 535425 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7 Технико-экономические показатели вариантов электрической сети

| № | Капитальные затраты | Отчисл. на амортизац. тыс.тг. | Отчисл. на ремонт и обсл. тыс.тг | Стоимость потерь эл.эн тыс.тг | Годовые экспл. Издержки тыс.тг | Расчетные затраты тыс.тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 906925 | 33349,3 | 12485,3 | 20204,6 | 66039,2 | 174870,2 |
| II | 876105 | 32609,64 | 12362,1 | 17826,75 | 62798,4 | 167931 |

I – вариант

II – вариант

Выбираем вариант путем их сравнения. Второй вариант экономичнее первого варианта на 4% и надежнее, поэтому дальнейший расчет производится по второму варианту.

4.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СЕТИ

Цель электрического расчета – определение активных, реактивных мощностей, напряжений на всех участках сети с учетом потерь и выбор РПН на всех подстанциях в нормальном и в аварийном режиме.

Нормальным режимом называют, когда в работе находятся все элементы сети-линии и трансформатора.

Расчет нормального режима производится при максимальных и минимальных нагрузках согласно заданию на курсовое проектирование.

За аварийный принимается режим работы электрической сети с максимальной нагрузкой при наиболее тяжелом виде аварии. Как правило, при отключении наиболее нагруженной воздушной линии.

4.1.Порядок электрического расчета сети

Для расчета электрической сети составляют схему замещения электрической сети с учетом трансформаторов и воздушных линий.

Определяют мощности и напряжения в каждой точке сети в максимальном, минимальном и аварийном режимах. Данные расчета необходимо показать на схеме замыкания.

4.2. Составление схемы замещения и определение параметров сети

- активное сопротивление трансформатора, определяется по формуле:

(4.1)

- номинальное напряжение трансформатора со стороны питания, кВт.

- номинальная полная мощность трансформатора, Ом.

Определяется из соответствия:

(4.2)

Для трехобмоточных трансформаторов определяются сопротивления для каждой обмотки по анологичным формулам.

4.3 Определение расчетных нагрузок на шинах подстанции.

Нагрузка на шинах низшего напряжения ,

высшего напряжения .

Мощность, поступающая в обмотку трансформатора:

(4.3)

где  и  потери мощности в обмотках трансформатора

(4.4)

(4.5)

Мощность поступающая в трансформатор

где  - потери активной мощности в стали трансформатора,

(4.6)

- потери реактивной мощности в стали трансформатора.

Мощность приведенная к линиям ВН п/ст.

(4.7)

В случае отсутствия потребителя на шинах высшего напряжения

(4.8)

Расчетная мощность подстанции

(4.9)

где ,  - зарядная мощность лини, проходящая к подстанции.

(4.10)

В связи с установкой на п/ст трехобмоточного трансформатора определяются потери мощностей в трех обмотках трансформаторов:

Мощность поступающая в обмотку НН трансформатора:

(4.11)

Мощность поступающая в обмотку СН трансформатора:

(4.12)

Мощность поступающая в обмотку ВН трансформатора:

(4.13)

4.4 Определение расчетных нагрузок на участках ЛЭП

- расчетная нагрузка подстанции мощность конца звена

Мощность начала звена ЛЭП

(4.14)

где - потери мощности в ЛЭП

(4.15)

(4.16)

Весь расчет потерь мощности сводим в таблицу №8 и в таблицу №9

Таблица №8

Баланс мощностей при максимальной, минимальной и аварийной нагрузке.

| Мощности и потери мощностей, МВ*А |  | Кольцо 1 - 2 |  |  | Кольцо 3 - 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I подстанция |  | II подстанция | III подстанция |  | IV подстанция |
| Мощность потребителей с шин 10 кВ | Макс. | 20 + j9,6 |  | 16 + j7,6 | 12 + j5,7 |  | 17 + 8,02 |
|  | Мин. | 10 + j5,3 |  | 6 + j3,2 | 7 + j3,7 |  | 8 + j4,3 |
|  | Авар. | 20 + j9,6 |  | 16 + j7,6 | 12 + j5,7 |  | 17 + 8,02 |
| Потери мощности в обмотке 10кВ | Макс. |  |  | 0,009+j0,26 | 0,009+j0,23 |  |  |
|  | Мин. |  |  | 0,0014+j0,038 | 0,003+j0,085 |  |  |
|  | Авар. |  |  | 0,009+j0,26 | 0,009+j0,23 |  |  |
| Потери мощн. в обмотках трансформатора | Макс. | 0,081+j1,61 |  |  |  |  | 0,058+j1,15 |
|  | Мин. | 0,02+j0,41 |  |  |  |  | 0,0136+j0,27 |
|  | Авар. | 0,081+j1,61 |  |  |  |  | 0,058+j115, |
| Мощность начала звена обмотки 10 кВ | Макс. |  |  | 16,009+j7,86 | 12,009+j6 |  |  |
|  | Мин. |  |  | 6,0014+j3,2 | 7+j3,85 |  |  |
|  | Авар. |  |  | 16,009+j7,86 | 12,009+j6 |  |  |
| Мощность потребителей с шин 35 кВ | Макс. |  |  | 25 + j12 | 18 + j8,7 |  |  |
|  | Мин. |  |  | 15 + j8 | 8 + j4,31 |  |  |
|  | Авар. |  |  | 25 + j12 | 18 + j8,7 |  |  |
| Потери мощности в обмотке 35кВ | Макс. |  |  | 0,023+j0 | 0,02+j0 |  |  |
|  | Мин. |  |  | 0,009+j0 | 0,0046+j0 |  |  |
|  | Авар. |  |  | 0,023+j0 | 0,002+j0 |  |  |
| Мощность начала звена обмотки 35 кВ | Макс. |  |  | 25,023+j12,09 | 18,02+j8,71 |  |  |
|  | Мин. |  |  | 15,009+j8,09 | 8,004+j4,31 |  |  |
|  | Авар. |  |  | 25,023+j12,09 | 18,02+j8,71 |  |  |
| Мощность конца обмотки 110 кВ | Макс. |  |  | 41,03+j19,95 | 30,02+j14,7 |  |  |
|  | Мин. |  |  | 25,02+j13,8 | 15+j8,165 |  |  |
|  | Авар. |  |  | 41,03+j19,95 | 30,02+j14,7 |  |  |
| Потери в обмотке 110 кВ трансформатор | Макс. |  |  | 0,065+j2,79 | 0,062+j2,402 |  |  |
|  | Мин. |  |  | 0,025+j1,09 | 0,016+j0,625 |  |  |
|  | Авар. |  |  | 0,065+j2,79 | 0,062+j2,402 |  |  |
| Мощность начала звена обмотки 110 кВ | Макс. |  |  | 41,09+j22,7 | 30,08+j17,11 |  |  |
|  | Мин. |  |  | 25,05+j14,89 | 15,02+j9,14 |  |  |
|  | Авар. |  |  | 41,09+j22,7 | 30,08+j17,11 |  |  |
| Потери мощн. в проводим. трансф. | Макс. | 0,036+j0,224 |  | 0,08+j0,48 | 0,057+0,35 |  | 0,036+j0,224 |
|  | Мин. | 0,036+j0,224 |  | 0,08+j0,48 | 0,057+0,35 |  | 0,036+j0,224 |
|  | Авар. | 0,036+j0,224 |  | 0,08+j0,48 | 0,057+0,35 |  | 0,036+j0,224 |
| Мощность поступающая в трансформатор | Макс. | 20,11+j11,4 |  | 40,03+j23,23 | 30,13+j17,46 |  | 17,094+9,37 |
|  | Мин. | 10,38+j5,934 |  | 25,134+j15,37 | 15,07+j9,14 |  | 8,04+j4,8 |
|  | Авар. | 20,11+j11,4 |  | 40,03+j23,23 | 30,13+j17,46 |  | 17,094+9,37 |
| Половина емкостной мощности линии |  | 0 – 1 | 0,41 |  | 0 – 4 | 0,916 |  |
|  |  | 1 – 2 | 0,365 |  | 4 – 3 | 0,401 |  |
|  |  | 2 - 1 | 0,76 |  | 3 – 0 | 0,904 |  |
| Мощн. на шинах 110кВ с емкостн. мощн. линии | Макс. | 52,11+j26,09 |  | 42,03+j22,09 | 56,1+j28,74 |  | 17,09+j8,05 |
|  | Мин. | 40,38+j21,34 |  | 25,1+j14,24 | 31,07+j16,4 |  | 8,04+j3,48 |
|  | Авар. | 52,11+j26,09 |  | 42,03+j22,09 | 56,1+j28,74 |  | 17,09+j8,05 |

Таблицы №9 Баланс мощностей при максимальной, минимальной и аварийной нагрузке на линиях подстанции

| Мощности и потери мощностей | Максимальный режим |  | Минимальный Режим | Аварийный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность начала линии 0 – 1 | 59,62+j32,61 | 42,3+j23,6 |  |  |
| Мощность начала звена 0 – 1 | 59,62+j32,61 | 42,3+j24 |  |  |
| Мощность конца звена 0 –1 | 58,43+j29,73 | 41,68+j22,49 |  |  |
| Мощность начала звена 1 – 2 | 6,32+j3,64 | 1,301+j1,15 |  | 52,11+j26,5 |
| Мощность конца звена 1 – 2 | 6,3+j3,61 | 1,3+j1,15 |  | 53,43+j28,78 |
| Мощность конца звена 2 – 0 | 35,73+j18,48 | 23,83+j13,09 |  | 95,46+j50,88 |
| Мощность начала звена 2 – 0 | 36,31+j20,44 | 24,09+j13,97 |  | 99,68+j65,06 |
| Мощность начала линии 2 – 0 | 36,31+j19,68 | 24,09+j13,21 |  | 99,68+j64,3 |
| Мощность начала линии 0 – 4 | 33,37+j17,47 | 17,4+j8,33 |  |  |
| Мощность начала звена 0 – 4 | 33,37+j18,39 | 17,4+j9,25 |  |  |
| Мощность конца звена 0 –4 | 32,6+j16,43 | 17,19+j8,7 |  |  |
| Мощность начала звена 4 – 3 | 15,5+j8,38 | 9,14+j5,21 |  |  |
| Мощность конца звена 4 – 3 | 15,4+j8,17 | 9,1+j5,14 |  |  |
| Мощность конца звена 3 – 0 | 40,73+j20,57 | 21,97+j11,31 |  |  |
| Мощность начала звена 3 – 0 | 41,65+j23,4 | 22,21+j12,19 |  |  |
| Мощность начала линии 3 – 0 | 41,65+j22,5 | 22,21+j11,286 |  |  |

4.3.Определение напряжения на шинах подстанции

Напряжение на шинах ВН п/ст определяется по формуле:

(4.1)

где R и X – сопротивления участка ВЛ.

Для электрических сетей напряжением 110 кВ поперечная составляющая падения напряжения принимает незначительное значение, поэтому данной величиной можно пренебречь.

Определения напряжения на шинах НН и СН подстанции производится по аналогичным формулам, но учитываются потери напряжения в сопротивлениях трансформаторов.

В итоге получаем расчетные напряжения на шинах высокого напряжения подстанций, максимальном, минимальном и аварийном режимах.

В максимальном режиме

Кольцо 3 – 4

Кольцо 1 – 2

В минимальном режиме

Кольцо 3 – 4

Кольцо 1 – 2

Аварийный режим

4.4.Выбор способа регулирования напряжения и определение коэффициента трансформации.

Согласно нормам технологического проектирования на подстанциях устанавливают трансформаторы со встроенными системами регулирования напряжения РПН (регулирование под нагрузкой).

Для трехобмоточных трансформаторов в первую очередь выбирается положение РПН исходя и расчетного желаемого напряжения на шинах низшего напряжения подстанции. Затем выбирается одно общее для всех режимов ответвление обмотки высшего напряжения.

Трансформаторам с РПН выбор ответвления производится в следующем порядке:

Определяется расчетное напряжение на шинах НН и СН

(4.2)

где  - расчетное напряжение на шинах НН и СН приведенное к стороне ВН трансформатора;

- коэффициент трансформации;

Принимаем число витков обмотки ВН при работе ее на основное ответвление за 100%. Тогда необходимое относительное снижение числа витков обмотки ВН для получения желательного напряжения на шинах определяется:

(4.3)

Из справочника определяется диапазон регулирования данного трансформатора

где n – число ответвлений;

- относительное число витков одной ступени регулирования, %.

Выбирается рабочее ответвление обмотки ВН

(4.4)

полученное число округляется до ближайшего целого.

Определяется фактическое напряжение на шинах НН, кВ

(4.5)

В максимальном режиме

Диапазон регулирования

В минимальном режиме

Диапазон регулирования

В аварийном режиме

Список использованной литературы

- М: Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для техникумов. -3-е издание, перераб. И доп.-М: Энергоатомиздат, 1987-648 с. ил.

- Л2: В.А Боровиков, В.К. Косарев, Г.А. Ходот Электрические сети и система. Учебник пособие для техникумов. М., «Энергия». 1968

- Л.З. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей вузов: Учебник пособие для студентов электроэнергетических спец. вузов, 2-е издание, перераб. и доп. /В.М. Блок, Г.К. Обушев, Л.Б. Паперко и др.: Под редакцией В.М. Блок – М.: Высшая школа, 1990-383с.