Задание

Часть 1. Проверка правильности выбора трансформатора тока

| № п/п | Мощность трансформатора, кВА | Мощность нагрузки изменяется от указанной до номинальной | Коэффициент трансформации тр-ра тока |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 250, 10/0,4 кВ | 70 | 75/5 |

### Часть 2. Расчет нагрузки трансформатора тока

| №п/п | Междуфазная нагрузка, ВА |  |  | Длина кабеля до трансформатора напряжения, м | Сечение кабеля, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sаb | Sbс | Sса |  |  |
| 10 | 33 | 33 | 38 | 25 | 2,5 |

Часть 3. Расчет экономии электроэнергии, затрачиваемой на освещение

| № варианта | ЛН, N | НЛ, M |
| --- | --- | --- |
| 10 | 285 | 54 |

1. Проверка правильности выбора трансформатора тока

Проверить правильно ли выбраны трансформаторы тока при выполнении учета электроэнергии на силовом трансформаторе.

| № п/п | Мощность трансформатора, кВА | Мощность нагрузки изменяется от указанной до номинальной | Коэффициент трансформации тр-ра тока |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 250, 10/0,4 кВ | 70 | 75/5 |

Задача 1. Необходимо выполнить учет электроэнергии на силовом трансформаторе 250 кВА, 10/0,4 кВ. Мощность нагрузки трансформатора изменяется от 70 кВА до номинальной. Ячейка трансформатора оборудована трансформаторами тока с К1=75/5 (коэффициент трансформации в виде отношения номинальных первичного и вторичного токов). Требуется проверить их пригодность (правильно ли выбраны ТТ).

Номинальный первичный ток трансформатора по стороне 10 кВ

=250/(√3∙10)=25/√3=14,43 А

Ток минимальной нагрузки

=70/(√3∙10)=7/√3=4,04 А

Вторичный ток при номинальной нагрузке

=14,43∙5/75=0,96 А

Согласно ПУЭ при максимальной нагрузке присоединения вторичный ток должен составлять не менее 40% от номинального тока счетчика. Номинальный вторичный ток равен 5А.

5А-100%

0,96А-х% 5/100=0,96/х 5*х=0,96*100 х=96/5 х=19,2

Отношение вторичного тока к номинальному в процентах составит:

(0,96/5)∙100%=19,25<40% – условие не выполняется

Вторичный ток при минимальной нагрузке

=4,04∙5/75=0,27 А

Согласно ПУЭ при минимальной нагрузке присоединения вторичный ток должен составлять не менее 5%. от номинального тока счетчика. Номинальный вторичный ток равен 5А.

Отношение вторичного тока к номинальному в процентах составит:

(0,27/5))∙100%=5,39>5% – условие выполняется, но можно лучше

Таким образом, трансформатор тока нужно заменить трансформатором тока 30/5.

Тогда вторичный ток при номинальной нагрузке

=14,43∙5/30=72,15/30=2,405 А

А отношение вторичного тока к номинальному в процентах составит:

(2,405/5)∙100%=48,1>40% – условие выполняется

Вторичный ток при минимальной нагрузке

=4,04∙5/30=20,2/30=0,67 А

Отношение вторичного тока к номинальному в процентах составит:

(0,67/5))∙100%=0,135*100=13,5>5% – условие выполняется

Вывод: Трансформатор тока представляет собой вспомогательный аппарат, в котором вторичный ток практически пропорционален первичному току и предназначенный для включения измерительных приборов и реле в электрические цепи переменного тока. Трансформаторы тока служат для преобразования тока любого значения и напряжения в ток, удобный для измерения стандартными приборами (5 А), питания токовых обмоток реле, отключающих устройств, а также для изолирования приборов и обслуживающего их персонала от высокого напряжения.

Обычно трансформатор тока выбирается с условием, чтобы его вторичный ток не превышал 110% номинального. С другой стороны, трансформаторы тока, выбранные с завышенными коэффициентами трансформации с учетом тока КЗ, при малых вторичных токах имеют повышенные погрешности. Согласно ПУЭ при максимальной нагрузке присоединения вторичный ток должен составлять не менее 40% от номинального тока счетчика, а при минимальной – не менее 5%.

Таким образом трансформатор тока был выбран неправильно. Так как номинальный ток вторичной обмотке указан в паспортной табличке и равен 5А, то обратимся к принятой для ТТ шкале номинальных первичных токов: 1,5,10,15,20,30,40,50,75 и т.д. Выбрав вторичный ток = 30А получаем трансформатор с коэффициентом трансформации К=30/5

### 2. Расчет нагрузки трансформатора тока

Определить нагрузку на трансформатор напряжения и падение напряжения в кабеле. Сравнить с допустимыми значениями.

| №п/п | Междуфазная нагрузка, ВА |  |  | Длина кабеля до трансформатора напряжения, м | Сечение кабеля, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sаb | Sbс | Sса |  |  |
| 10 | 33 | 33 | 38 | 25 | 2,5 |

Для трехфазного трансформатора напряжения определяется мощность нагрузки SТН каждой из фаз по формуле

где - наибольшая и наименьшая мощности междуфазной нагрузки

Из трех вычисленных таким образом нагрузок берется наибольшая SТНmax, и проверяется неравенство .

Наиболее загружена фаза с. Мощность ее нагрузки

Расчетная нагрузка трансформатора напряжения ,

т.е. не превышает допустимую.

Сопротивление соединительных проводов определяется по формуле

где ℓ – длина провода между трансформатором тока и счетчиком, м; γ – удельная проводимость; для меди γ= 53 м/(Ом·мм2), для алюминия γ= 32 м/(Ом·мм2); s-сечение провода, мм2.В токовых цепях сечение медных проводов должно быть не менее 2,5 мм2, алюминиевых – не менее 4 мм2.

Сопротивление алюминиевого провода

Определяется ток нагрузки IТН фазы c:

Ток нагрузки в фазе с

Согласно ПУЭ сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков выбираются таким образом, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25% номинального напряжения. При номинальном напряжении 100 В потеря напряжения в вольтах численно совпадает с потерей напряжения в процентах.

Определяется падение линейного напряжения ΔU для трехфазного трансформатора напряжения:

Падение напряжения в соединительных проводах

<0,25% что допустимо.

Вывод: Измерительные трансформаторы напряжения – это промежуточные трансформаторы, через которые включаются измерительные приборы при высоких напряжениях. Благодаря этому измерительные приборы оказываются изолированными от сети, что делает возможным применение стандартных приборов (с переградуированием их шкалы) и тем самым расширяет пределы измеряемых напряжений. Нагрузка на трансформатор и падение напряжения в кабеле не превышают допустимые.

3. Расчет экономии электроэнергии, затрачиваемой на освещение

| № варианта | ЛН, N | НЛ, M |
| --- | --- | --- |
| 10 | 285 | 54 |

Производственный цех имеет верхнее освещение. Источник света – N=285 светильников, каждый из которых имеет одну лампу накаливания.

Мощность лампы накаливания .

Исследование освещения показало, что M=54 светильников с натриевыми лампами высокого давления мощностью  обеспечат тот же уровень освещенности в цехе.

Срок службы ламп накаливания (ЛН) – 1000 часов.

Срок службы натриевых ламп высокого давления (НЛ) – 10000 часов.

Время работы светильников в год  часов.

Расчет включает следующие этапы:

- Расчет капитальных затрат.

- Расходы на электроэнергию.

- Эксплуатационные расходы.

- Расчет срока окупаемости.

- Капитальные затраты (КЗ)

| Статья расхода | ЛН | НЛ |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество светильников | 285 | 54 |
| 2. Стоимость светильников, включая управления (за ед., у. е.) | 100 | 180 |
| 3. Стоимость замены ламп (за ед., у. е.) | 12 | 48 |
| 4. Стоимость установки светильников (за ед., у. е.) | 50 | 120 |
| ИТОГО: КЗ | 285*(100+12+50)=285*162=46170 | 54*(180+48+ 120)=54*348= 18792 |

КЗ=M (Расход по статье 2+расход по статье 3+расход по статье 4))

- Расходы на электроэнергию

| Статья расхода | ЛН | НЛ |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество светильников | 285 | 54 |
| 2. Потребление электроэнергии каждой лампой, Вт | 500 | 400 |
| 3. Часы работы, час/год(Тр) | 3000 | 3000 |
| Электроэнергия, потребляемая лампами накаливания за год, кВтч/год: | 285*500Вт*3000 час/год=427500000Вт∙ч/год=427500 кВт∙ч/год | 54*400Вт*3000=64800000 Вт∙ч/год=64800 кВт∙ч/год |
| 4. Стоимость эл. энергии за 1 кВтч, у. е. (Т) | 0,05 | 0,05 |
| ИТОГО. Общие расходы на электроэнергию за год. где Т – тариф за 1 кВтч. | 427500*0,05=21375 | 64800*0,05=3240 |

- Эксплуатационные расходы

| Статья расхода | ЛН | НЛ |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество светильников | 285 | 54 |
| 2. Стоимость очистки светильников, у. е. | 0,5 | 0,5 |
| 3. Количество раз чистки светильников в год | 3 | 2 |
| 4. Общая стоимость чистки в год (статья расхода 1*статья расхода 2* статья расхода 3) | 285*0,5*3=427,50 | 54*0,5*2=54 |
| 5. Стоимость замены ламп за ед. | 12 | 48 |
| 6. Стоимость замены всех ламп за год ((статья 5 * / срок службы лампы) * количество светильников) | (12*3000/1000)*285=10260 | (48*3000/10000)*54=777,60 |
| 7. Эксплуатационные расходы за год (статья 6+статья 4). | 427,50+10260=10687,50 | 54+777,60=831,60 |
| 8. Общие эксплуатационные расходы (ОЭР) определяются как сумма эксплуатационных расходов и расходов на электроэнергию (см. пункт 2) | 10687,50+21375=32062,50 | 831,60+3240=4071,60 |

- Расчет срока окупаемости.

  - Экономия за год, у. е.

Э=ОЭРЛН – ОЭРНЛ= 32062,50 -4071,60=27990,90

  - Срок окупаемости, лет.

| ИТОГО: КЗ | 285*(100+12+50)=285*162=46170 | 54*(180+48+ 120)=54*348= 18792 |
| --- | --- | --- |

=46170/27990,90=1,65=165/100=(165*12)/(100*12)=1980/1200=19,8/12= 12 мес+7,8 мес=1год8 мес – для ламп накаливания

# =18792/27990,90=0,67=67/100=(67*12)/(100*12)=804/1200=8,04/12= 8 мес – для светильников с натриевыми лампами высокого давления

# Выводы: несмотря на более низкую стоимость ламп и светильников накаливания, стоимости их замены по сравнению с натриевыми лампами высокого давления и их светильников, ламп накаливания требуется почти в 5 раз больше, светильники под лампы накаливания необходимо чаще чистить и срок службы их в 10 раз меньше. Экономия от установки натриевых ламп составила 27990,90 у. е., а срок их окупаемости на 1 год меньше.

# Заключение

В ходе данной работы я ознакомился с руководящими документами; научился производить расчеты и выбор трансформаторов тока; узнал назначение, принцип действия, область применения и методы расчета трансформаторов тока и напряжения. Научился производить расчет экономии электроэнергии в производстве. Экономия электроэнергии возможна при сведении к минимуму потерь электроэнергии. Технологические потери (расход) электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям (далее – ТПЭ) – потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования с учетом расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций и потерь, вызванных погрешностью системы учета электроэнергии. Определяются расчетным путем.

Коммерческие потери электроэнергии (их определение в законодательной базе отсутствует) связаны с неоплатой потребителем электрической энергии, а также ее хищением. Необходимо учитывать погрешности измерительных комплексов, в которые входят трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Здесь важны их классы точности, реальные условия эксплуатации, недогрузка или перегрузка, правильность схем подключения.

### Литература

- Справочник по проектированию электрических сетей и оборудования / Под ред. Ю.Г. Барыбина – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 464 с.

- Головкин Г.И. Энергосистема и потребители ЭЭ. – М., Энергоатомиздат, 1984 г. – 360 с.

- Справочная книга для проектирования электрического освещения / Под ред. Г.М. Кнорринга. – Л.: Энергия, 1976 – 384 с.

- TACIS. Курс «Освещение». – Киев, 1999.

- Правила пользования электрической энергией. НКРЭ, Киев, 1996 г.

- Сайт АББ ВЭИ Метроника по адресу: www.abb.ru/metronica.