- Цель работы

1. Изучить методику экспериментального определения кривых разгона объекта управления и определить кривые разгона по каналам регулирования и возмущения для напорного бака.

2. Оценить по кривым разгона важнейшие динамические характеристики объекта управления: чистое транспортное запаздывание, самовыравнивание, емкость, инерционность.

3. Провести математическое описание динамики объекта управления по двум каналам (по каналу возмущения и каналу регулирования поочерёдно) линейным дифференциальным уравнением первого порядка. Определить коэффициенты дифференциального уравнения первого порядка и соответствующей ему передаточной функции первого порядка, вывести уравнение для построения расчётной кривой разгона.

4. Провести математическое описание динамики объекта управления по каналам возмущения и регулирования дифференциальным уравнением второго порядка. Определить коэффициенты дифференциального уравнения второго порядка и соответствующей ему передаточной функции второго порядка, вывести уравнение для построения расчётной кривой разгона.

Изучение кривой разгона первого порядка по каналу регулирования

- Изучаемый объект: Напорный бак с подогревом.

- Раздел: Практика Хвоз=20%, Хрег=57%

- Задаем ступенчатое изменение Хрег=67% (+10%), ждем, когда объект стабилизируется (Хвых(t)=const).

- От момента задания возмущения до момента стабилизации по выходному каналу мы наблюдаем кривую разгона.

- Останавливаем процесс нажатием клавиши “S”, далее “F7”. Задаем оси новой системы координат.

- Далее на экране отображается выделенный участок, на котором необходимо выявить точку перегиба, обозначить ее и установить касательную.

- В результате видим на экране расчётную модель кривой разгона первого порядка.

- Снимаем показания. Соглашаемся с результатом расчетной модели, возвращаемся к окну процесса. Получаем величину k=1,9.

Кривая разгона с обозначениями параметров кривой

Описание объекта управления в динамике можно сделать с помощью дифференциального уравнения второго порядка с запаздыванием следующего вида:

, при  (1)

Где k - коэффициент усиления (передачи) рассматриваемого канала объекта

- время чистого транспортного запаздывания, определение которого также уже было рассмотрено. Коэффициент усиления можно выразить:

(2)

Рассмотрим точку перегиба. Как известно из математики, в точке перегиба вторая производная равна 0, т.е.

(3)

(4) –

это следует из того что тангенс угла найдётся из треугольника, как отношение противолежащего катета хвых уст=В к прилежащему, равному Т

Так же справедливо равенство уравнения разгона:

(5)

или  (6)

Причём . Тогда из этого уравнения нетрудно получить формулу для коэффициента a1:

(7)

Перейдём к определению коэффициента а2. Для этого предварительно проинтегрируем исходное дифференциальное уравнение второго порядка (1), отбросив в нём на время уже определённое время чистого транспортного запаздывания. Получим:

(8)

Перепишем это уравнения для точки перегиба с координатами (tп, xвых(tп)):

. (9)

- В уравнении (9):

- (10)

- а интеграл выражает площадь под кривой разгона до точки перегиба, поэтому обозначим его так:

. (11)

- С учётом выражений (10) и (11) уравнение (9) примет вид:

(12)

- Из этого уравнения и выведем формулу для определения последнего неизвестного коэффициента а2, получим:

- . (13)

- После определения всех коэффициентов дифференциального уравнения (1), перейдём к соответствующей ему передаточной функции, для чего уравнение (1) предварительно преобразуем по Лапласу, а затем найдём отношение изображения выходной величины объекта к входной (при нулевых начальных условиях), получим:

- . (14)

- Помня, что , а изображение входного ступенчатого сигнала  имеет вид  нетрудно получит изображение выходной величины:

. (15)

- Далее, пользуясь известными из математики методами (например, разлагая правую часть выражения (15) на простые дроби при временном отбрасывании запаздывания, а затем учёте его в полученном выражении путём формальной замены ), получим уравнение расчётной кривой разгона апериодического объекта второго порядка с запаздыванием:

- , при . (16)

- По уравнению (16) и проводится проверка точности совпадения расчётной кривой разгона с экспериментальной, т.е. проверка адекватности математической модели объекта. В уравнении (16) p1 и p2 – корни характеристического уравнения объекта по рассматриваемому каналу, получаемого приравниванием знаменателя передаточной функции (14) к нулю, т.е. корни уравнения вида:

. (17)

Кривая разгона по регулированию

= 18с, T=83,61с, =1,9, =0,53.

Имея данные, полученные выше, можем изобразить передаточную функцию:

Подставив полученные данные в формулу  при , получаем расчётное значение xвых(t).

| t | Хвых(t)Практ | Хвых(t)Расчет |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 24 | 1,5 | 1,18 |
| 36 | 3,5 | 3,74 |
| 48 | 5,5 | 5,94 |
| 60 | 7,5 | 7,85 |
| 72 | 9 | 9,50 |
| 84 | 10,5 | 10,93 |
| 96 | 12 | 12,16 |
| 108 | 13 | 13,22 |
| 120 | 14 | 14,14 |
| 132 | 14,5 | 14,94 |
| 144 | 15,5 | 15,63 |
| 156 | 16 | 16,22 |
| 168 | 16,5 | 16,73 |

*Значение при t=0 рассчитать не удается т.к. не выполняется условие

Графическое отображение зависимости выходных характристик от времени

Кривая разгона по возмущению

Задаем ступенчатое возмущение Хаозм=25% (-5%), ждем, когда объект стабилизируется (Хвых(t)=const).

= 26,26с, Т=95,92 с, =4,4, =0,23.

Имея данные, полученные выше, можем изобразить передаточную функцию:

Подставив полученные данные в формулу  при , получаем расчётное значение xвых(t).

| t | Хвых(t)Практ | Хвых(t)Расчет |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 30 | 2 | 1,49 |
| 60 | 6,5 | 6,81 |
| 90 | 11 | 10,76 |
| 120 | 14 | 13,68 |
| 150 | 16 | 15,84 |
| 180 | 17,5 | 17,44 |
| 210 | 19 | 18,62 |
| 240 | 20 | 19,50 |
| 270 | 20,5 | 20,15 |
| 300 | 21 | 20,63 |
| 330 | 21,5 | 20,98 |
| 360 | 21,5 | 21,25 |
| 390 | 22 | 21,44 |
| 420 | 22 | 21,59 |

*Значение при t=0 рассчитать не удается т.к. не выполняется условие

Графическое отображение зависимости выходных характристик от времени:

Кривая разгона по регулированию второго порядка

Задаем ступенчатое регулирование Хрег=67% (+10%), ждем, когда объект стабилизируется (Хвых(t)=const).

Чистое запаздывание τ=21,15с, постоянная времени объекта Т=100,94с,

=1,9, =0,53.

Имея данные полученные выше можем изобразить передаточную функцию:

Подставим полученные данные в формулу

при условии что t≥τ. Где p1 и p2 корни уравнения

| t | Хвых(t)Практ | Хвых(t)Расчет |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0* |
| 12 | 0 | 0* |
| 24 | 1,5 | 1,32 |
| 36 | 3,5 | 3,94 |
| 48 | 5,5 | 6,11 |
| 60 | 7,5 | 7,97 |
| 72 | 9 | 9,59 |
| 84 | 10,5 | 10,98 |
| 96 | 12 | 12,19 |
| 108 | 13 | 13,24 |
| 120 | 14 | 14,15 |
| 132 | 14,5 | 14,93 |
| 144 | 15,5 | 15,61 |
| 156 | 16 | 16,20 |
| 168 | 16,5 | 16,71 |

*Значение при t=0 рассчитать не удается т.к. не выполняется условие

Графическое отображение выходных характеристик:

Кривая разгона по возмущению второго порядка

Задаем ступенчатое возмущение Хаозм=25% (-5%), ждем, когда объект стабилизируется (Хвых(t)=const).

Чистое запаздывание τ=26,68с, постоянная времени объекта Т=115,23с,

=4,4, =0,23.

Имея данные полученные выше можем изобразить передаточную функцию:

Подставим полученные данные в формулу

при условии что t≥τ. Где p1 и p2 корни уравнения

| t | Хвых(t)Практ | Хвых(t)Расчет |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2 | 2,08 |
| 60 | 6,5 | 7,29 |
| 90 | 11 | 11,11 |
| 120 | 14 | 13,93 |
| 150 | 16 | 16,02 |
| 180 | 17,5 | 17,57 |
| 210 | 19 | 18,72 |
| 240 | 20 | 19,57 |
| 270 | 20,5 | 20,20 |
| 300 | 21 | 20,67 |
| 330 | 21,5 | 21,01 |
| 360 | 21,5 | 21,27 |
| 390 | 22 | 21,46 |
| 420 | 22 | 21,60 |

*Значение при t=0 рассчитать не удается т.к. не выполняется условие

Графическое отображение выходных характеристик:

Вывод

В результате проделанной работы мы приобрели навыки определения и анализа (точка перегиба, касательная, площадь под кривой до точки перегиба) кривой разгона при задании ступенчатого сигнала по каналам возмущения и регулирования. Были изображены расчетные кривые разгона первого и второго порядков, выведены передаточные функции из дифференциальных уравнений первого и второго порядка, определены необходимые коэффициенты.